| Elaborado por: | Ing. Héctor García López |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 05 de Octubre del 2015 |

ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA “ADQUISICION DE  EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL.”

UNIDAD EJECUTORA

Departamento de Construcciones – Unidad de Negocio Santa Elena

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER PARA LA “ADQUISICION DE  EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL.”.

El principal objeto de esta contratación es adquirir el equipo de lavado para la limpieza de aisladores en las líneas de subtransmisión y líneas de distribución, debido al alto nivel de contaminación que posee la Unidad de Negocio Santa Elena y diferentes Unidades de Negocios a nivel nacional, por este motivo se ve la necesidad de adquirir este equipo para reducir los índices de desconexión FMIK y TTIK; y así poder cumplir con los cronogramas de mantenimientos programados y reducir los índices que nos miden la calidad de servicio.

2.- DEFINICIONES TÉCNICAS SOBRE LA “ADQUISICION DE  EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL.”.

El equipo de lavado con agua a presión de aisladores para líneas de subtransmisión y equipo de tratamiento de agua portátil perteneciente a la CNEL EP - Unidad de Negocio Santa Elena y Santo Domingo, deberá de cumplir con todas las exigencias solicitadas en los pliegos del proceso BID-RSND-CNELSTE-ST-BI-002.

3.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA “ADQUISICION DE  EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL.”.

3.1.- CONDICIONES ESPECÍFICAS

- Presentación de la oferta: La oferta técnica, se presentará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria.

- Vigencia de la oferta:  Las ofertas se entenderán vigentes por un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de presentación del mismo, pudiendo ser prorrogado este plazo por disposición de la CNEL EP-Unidad de Negocio Santa Elena.

- Plazo de Ejecución: El plazo estimado para para la entrega del objeto de la contratación es de ciento ochenta (180) días laborables (6 MESES), contados a partir de un día posterior a la firma del contrato y entrega del anticipo.

- Precio de la Oferta: deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de las especificaciones correspondientes técnicas y a plena satisfacción de la entidad contratante. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

- El Presupuesto Referencial es de USD $ 760.500.00 (SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CON 00 /100 dólares de Estados Unidos de América), no incluye el IVA.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

- Forma de Pago: Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la certificación presupuestaria Nº4379,  con financiamiento BID, de acuerdo con la certificación de disponibilidad presupuestaria emitida por la Gerencia Financiera de CNEL E.P- Unidad de Negocio SANTA ELENA, emitida el 19 de Febrero del 2015, y actualizado el 25 de agosto del 2015.

- Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

Los pagos se realizarán con un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, por concepto de anticipo, posterior a la suscripción del contrato, entrega de las garantías y facturas correspondientes.

El saldo, es decir el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, se cancelará luego de que el contratista cumpla con los siguientes aspectos:

- Entrega de la totalidad de bienes en la Bodega de la CNEL EP – Unidad de Negocio Santa Elena y Santo Domingo.

- Que se hayan entregados los respectivos catálogos y protocolos de prueba, una vez realizados los ensayos correspondientes y que hayan resultado satisfactorios.

- Que se encuentren suscritos los informes por escrito de recepción a satisfacción de los bienes (adjunto la guía de remisión y actas de recepción física de ingreso a bodega) por parte del jefe de bodega.

- Que se encuentre suscrita el Acta de Entrega – Recepción Única por parte del Administrador de contrato en la que se determine que los bienes se reciban a entera satisfacción de la CNEL EP – Unidad de Negocio Santa Elena.

- Que el contratista haya entregado la factura correspondiente.

4.-SOPORTE TÉCNICO Y ANÁLISIS ECONÓMICO.

4.1.-SOPORTE TECNICO

4.1.1 Especificaciones técnicas

Para la ADQUISICION DE EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL.:

| EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | PARAMETRO | Especificación Técnica - Términos de Referencia Requeridos |
| 1. | CONDICIONES AMBIENTALES A SER CONSIDERADAS PARA OPERACIÓN DE LA UNIDAD |  |
| 1.1 | Servicio | Equipo usado para actividades periódicas de limpieza de aisladores de líneas energizadas debido a la presencia de niveles de contaminación altos. |
| 1.2 | Altura sobre nivel de mar (msnm) | 0-3000 msnm |
| 1.3 | Temperatura ambiente mínima | 4°C |
| 1.4 | Temperatura ambiente máxima | 40°C |
| 1.5 | Temperatura ambiente promedio | 30°C |
| 1.6 | Humedad relativa del medio | 80% |
|  | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DE LOS COMPONENTES |  |
| 2. | EQUIPO DE LAVADO |  |
| 2.1 | Nombre del fabricante | Especificar |
| 2.2 | País de fabricación / ensamblado | Especificar |
| 2.3 | Marca | Especificar |
| 2.4 | Modelo | Especificar |
| 2.5 | Unidad certificada para el cumplimiento de la guía para el lavado de aisladores IEEE - 957 | Incluir |
| 2.6 | Norma de calidad | ISO 9001:2008 |
| 2.7 | Año de fabricación | 2016 |
| 2.8 | Pintura/color | Pintura blanca para ambientes de alta salinidad |
| 2.9 | Tipo | Equipo de lavado con sistema de control y bombeo montado sobre camión. Adjuntar plano referencial de montaje |
| 2.10 | Motor de combustión interna |  |
| 2.10.1 | Marca | Especificar |
| 2.10.2 | Combustible | Diesel turbo alimentado |
| 2.10.3 | Potencia | mínimo 125HP(93KW) a 2400rpm |
| 2.10.4 | No. Cilindros | 4 en línea |
| 2.10.5 | Torque del motor | Mínimo 328 lbft. |
| 2.10.6 | Consumo de combustible | Mínimo 0.367lb/hp-hr. |
| 2.10.7 | Sistema eléctrico | 12 Voltios DC, alternador para carga de baterías con regulador incorporado |
| 2.10.8 | Baterías | Selladas libres de mantenimiento |
| 2.10.9 | Combustible | Diesel |
| 2.10.10 | Capacidad de Tanque de combustible | Capacidad mínima de 150 litros |
| 2.10.11 | Silenciador con apaga chispas | Incluye |
| 2.10.12 | Sistema de enfriamiento | Radiador , Enfriado por agua y ventilador |
| 2.10.13 | Selector de aceleración | • EL SISTEMA DE CONTROL DE ACELERACION SE ACTIVA POR MEDIO DE UN INTERUPTOR DE TRES POSICIONES, LLAMADO SELECTOR DE ACELERACION, IDENTIFICADAS DE LA SIGUIENTE MANERA • LAS POSICIONES SON: “INACTIVO”, “MANUAL” y “AUTO”. • LA POSICION DEL MEDIO ES “INACTIVO”, EN ESTA POSICION SE EVITA QUE EL ACELERADOR AVANCE. • LA POSICION SUPERIOR ES “MANUAL”, CUANDO EL INTERUPTOR ESTA EN ESTA POSICION, LAS RPM’S DEL MOTOR AVANZAN HASTA LLEGAR A LA PRESION DE AGUA PRE-SELECCIONADA Y MANTENERSE EN ESAS RPM DURANTE EL PROCESO DE LAVADO, LA ACELERACION MANUAL DEL MOTOR SE REALIZA EN EL TABLERO DEL EQUIPO MEDIANTE PERILLA GIRATORIA QUE ACTIVA EL MODULO DE ACELERACION LOCALIZADO EN LA CAJA DE CONTROLES • LA POSICION INFERIOR ES “AUTO”, EN ESTA POSICION, LAS RPM’S DEL MOTOR AVANZARAN HASTA LLEGAR A LA PRESION DE AGUA PRE-SELECCIONADA EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DE AGUA ES UTIL PARA MANTENER LA PRESION DE AGUA PRESELECCIONADA SIEMPRE QUE SE REQUIERA LA OPERACIÓN DE UNA O DOS PISTOLAS. |
| 2.11 | Bomba de agua |  |
| 2.11.1 | Sistema de bombeo de agua (Especificaciones 1) | • BOMBA CENTRIFUGA DE CUATRO ETAPAS DE ALTA PRESION, CON IMPULSORES HELICOIDALES, CON ANILLOS REEMPLAZABLES, IMPULSORES BALANCEADOS, COJINETES ESFERICOS, CAPACES DE DESARROLLAR : 88 GPM (333.08 LPM) DE DESCARGA Y CAPAZ DE DESARROLLAR UNA PRESION DE SALIDA DE 1000 PSI. • LAS PRESIONES DE DESCARGA ESTARAN EN CONCORDANCIA CON LA NORMA IEEE-STD- 957-2005 (VERSION ACTUALIZADA DE IEEE 957-1995), • LA BOMBA TENDRA CAPACIDAD PARA ACCIONAR DOS CIRCUITOS SEPARADOS DE PISTOLAS DE LAVADO SIMULTANEAMENTE, A LA PRESION Y FLUJO DESEADO PARA UN LAVADO EFECTIVO DEBERÁN TENER CAPACIDAD PARA ALIMENTAR DOS CIRCUITOS O PISTOLAS DE ALTA PRESIÓN CON BOQUILLA DE ¼ “(6,5MM) DE DIÁMETRO A NIVEL DE SUELO Y A 50, 0 M A UNA PRESIÓN DE 1000 PSI (68 BAR – 7.140 KPA). •LAS PISTOLAS SERÁN DE ALTA PRESIÓN: (1000 PSI) PROVISTA -CON CONECTOR DE ACOPLE RÁPIDO -CON BOQUILLA DE ¼” (6.35MM) DE DIÁMETRO -CON CHORRO UNIFORME -MATERIAL ACERO INOXIDABLE • LAS TUBERIAS DE LADO DE SUCCION SON DE ACERO GALVANIZADO. • LA BOMBA ESTARA LOCALIZADA EN LA PARTE FRONTAL DEL CAMION • LA PRESION NORMAL DE OPERACIÓN DE LA BOQUILLA PARA LAVAR EFECTIVAMENTE LOS AISLADORES SE PUEDE AJUSTAR POR MEDIO DEL CONTROL DE PRESION DE AGUA MANUAL, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL LAVADO DE LOS AISLADORES. • FACILIDADES PARA LLENADO DE TANQUE PROVISTAS A TRAVES DE UNA ESCOTILLA DE 20” (508mm) Y EN LA TAPA CON UN TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE, ADEMAS DE DISPOSITIVO DE LLENADO DESDE HIDRANTE EN LA PARTE TRASERA DEL EQUIPO CON UN ADAPTADOR DE 2” (51mm) |
| 2.11.2 | Sistema de bombeo de agua (Especificaciones 2) | • LA LINEA DE SUCCION PASA A TRAVES DE UN TAMIZ DE 2” (51mm) TIPO “Y” DE MALLA 40, DIRECTAMENTE A LA BOMBA, CON UNA VALVULA DE 2” (51mm) NPT DE LLENADO/VACIADO, • LAS TUBERIAS DE LLENADO Y DESAGUE SON LAS MISMAS, LAS TUBERIAS DE LLENADO-DESAGUE COMIENZAN EN EL FONDO DEL TANQUE Y ESTAN EMPLOMADAS HACIA LA PARTE TRASERA DEL TANQUE PARA FACILITAR EL ACCESO A LA VALVULA DE LLENADO/DESAGUE • LA PLOMERIA DE LAS LINEAS DE PRESION SE COMPONE DE TUBERIA DE 1” (25.4mm) DE DIAMETRO ACOPLADA A UNA MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1” (25mm) EN CARRETES MONTADOS EN LOS SOPORTES LATERALES DEL EQUIPO • (1) PZA MANOMETRO DE PRESION DE AGUA, CON UNA GRADUACION DE 0 a 1000 PSI PARA CONTROLAR LA PRESION DE SALIDA DE LA BOMBA , ESTE MANOMETRO ESTA LOCALIZADO EN EL TABLERO DE CONTROLES • EL CIRCUITO LOCALIZADO EN LA BOMBA OFRECE PROTECCION CONTRA CHOQUES Y NO PERMITE QUE SE SOBRECALIENTE. • EL CIRCUITO HIDRAULICO CUENTA CON UNA VALVULA DE RELEVO AJUSTABLE PARA LA PRESION DE AGUA. |
| 2.11.3 | Tipo | De aplicación para sistemas contra incendio, bomba centrífuga de alta presión con cojinetes esféricos de 4 etapas, con engranaje helicoidal y anillos de desgaste reemplazables |
| 2.12 | Tanque de agua |  |
| 2.12.1 | Material | Acero inoxidable tipo SAE-AISI 304 con espesor de calibre #10, mamparas internas para amortiguar el movimiento del agua durante el transporte, con bajo centro de gravedad. |
| 2.12.2 | Capacidad | mínimo 6056 litros |
| 2.12.3 | Configuración | • CONFIGURACION OCTAGONAL DEL TIPO ATMOSFERICO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 EN CAL.10, DOBLADO , SOLDADO y PROBADO HIDROSTATICAMENTE, CON MAMPARAS-DEFLECTORES INTERIORES, TAPA DE REGISTRO TIPO PASAHOMBRE, TOMAS DE SUCCION, DESCARGA, SOBREFLUJO Y DRENAJE, ASI COMO ADITAMENTOS PARA ACOPLAR A CHASIS Y MOTO-BOMBA, SENSOR INTERNO DEL NIVEL DE AGUA, SOPORTES LONGITUDINALES EXTERNOS • DEFLECTORES INTERNOS (ROMPEOLAS), CON PASO DE HOMBRE |
| 2.12.4 | Sistema de filtración | Filtro de acero inoxidable intercambiable |
| 2.12.5 | Artículos montados en el tanque | Juego de tubo ascendente del tanque; visor-indicador de nivel; juego de aspiración, juego de drenaje, juego de indicador nivel alto / bajo |
| 2.12.6 | Medidores y accesorios | • MEDIDORES EXTERNOS DEL NIVEL DEL AGUA, MISMOS QUE LLEVAN A CABOS EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE DE AGUA DEL EQUIPO. ESTOS MEDIDORES/SENSORES ESTAN COLOCADOS EN LA PARTE EXTERNA DEL TANQUE, PARA FACIL MANTENIMIENTO Y CAMBIO • SENSOR ELECTRÓNICO PARA MONITOREO PARA EL NIVEL DE AGUA. • REFUERZOS LONGITUDINALES INTEGRADOS EN EL CUERPO DEL TANQUE. • TUBO VISUAL EXTERNO TIPO MEDIDOR-LINEA MONITOR TRANSPARENTE PARA VERIFICAR EL NIVEL DEL AGUA. • INDICACION VISIBLE DEL NIVEL DEL TANQUE, CON GRADUACION DEL VOLUMEN DEL TANQUE, COLOCADO A UN EXTREMO DEL TUBO VISUAL, PARA VERIFICAR LOS NIVELES DE AGUA DEL TANQUE. • CUPULA-ESCOTILLA/TAPA DE REGISTRO/ACCESO, TIPO PASAHOMBRE DE ACCESO EN 20” DE DIAMETRO, LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE. • EL EQUIPO COMPLETO TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSONES MAXIMAS: 2.50m DE ALTURA, 2.45m DE ANCHO, 6.10m DE LONGITUD. |
| 2.12.7 | Accesorios | Válvula para drenaje y limpieza, puntos de sujeción para elevación de tanque. |
| 2.12.8 | Interface de control de la aceleración del motor | El motor está provisto de un control obturador de combustible que permita en la posición de operación llevar la máquina a su velocidad de trabajo y en su posición de vacío mantenerla operando en mínimo sin carga. La interface de enlace de los controles analógicos del motor y la bomba, para el control de la aceleración del motor será mediante una sistema electrónico sin cables o cadenas |
| 2.13 | Panel de control |  |
| 2.13.1 | Tipo | Removible, totalmente protegido contra la intemperie |
| 2.13.2 | Conmutadores | De caudal de agua y conectado/desconectado rpm |
| 2.13.3 | Interruptor de ignición con llave | Incluye |
| 2.13.4 | Indicador de la temperatura del agua del motor | Incluye |
| 2.13.5 | Manómetro de presión de aceite del motor | Incluye |
| 2.13.6 | Horómetro | Incluye |
| 2.13.7 | Tacómetro | Incluye |
| 2.13.8 | Voltímetro | Incluye |
| 2.13.9 | Protectores de alta temperatura y baja presión de aceite | Incluye |
| 2.13.10 | Control de aceleración | Incluye |
| 2.13.11 | Disyuntores | 6 |
| 2.13.12 | Indicador de nivel de combustible | Incluye |
| 2.13.13 | Conmutador de caudal de agua | Incluye |
| 2.13.14 | Conmutador conectado / desconectado / RPM | Incluye |
| 2.13.15 | Manómetro presión del agua | Incluye |
| 2.13.16 | Aparato de conexión (swichgage) | Incluye |
| 2.13.17 | Indicador de batería | Incluye |
| 2.13.18 | Monitor constante de conductividad del agua del tanque | El equipo debe estar provisto de un sistema de vigilancia constante de conductividad del agua, fijo en el panel de control, capaz de regresar automáticamente la máquina a velocidad de vacío si se encuentra fuera de los límites prefijados |
| 2.13.19 | Medidor de resistividad configurable | El medidor de conductividad es manipulable para regular la resistencia deseada en función del voltaje de lavado |
| 2.13.20 | Cubierta para el panel de control de fibra de vidrio | Incluye |
| 2.14 | Manguera para agua |  |
| 2.14.1 | Tipo | Manguera de 3/4", aislada de material sintético no conductivas con acoples rápidos en sus extremos |
| 2.14.2 | Aplicación | Alta presión |
| 2.14.3 | Presión de operación | Mínimo 2456 PSI (170 bar) |
| 2.14.4 | Presión de estalle | Mínimo 6250 PSI (430 bar) |
| 2.14.5 | Cantidad | Dos (2) |
| 2.14.6 | Longitud de cada manguera | mínimo 45 metros |
| 2.14.7 | Carretes de almacenamiento de manguera | Dos carretes con conexiones de acople rápido, enrollado por accionamiento eléctrico accionado de motor eléctrico 12V DC, cubierta de vinilo en el carrete para proteger la manguera de la luz solar cuando no esté en uso |
| 2.15 | CARRETE DEVANADOR/CIRCUITO HIDRAULICO |  |
| 2.15.1 | Incluido con prensas para conectar a la estructura del equipo | Incluir |
| 2.15.2 | Longitud del cable de puesta a tierra | mínimo 26 metros |
| 2.15.3 | Dos cables de 6 metros de longitud con prensas para conexión y puesta a tierra de pistolas de lavado. | Incluir |
| 2.15.4 |  | · COMPUESTO CON FILTRO CEDAZO-ANTES DE BOMBA, TANQUE AMORTIGUADOR DE PULSACIONES, VALVULA REGULADORA DE PRESION, VALVULA DE BOLA PARA CONTROL DE FLUJO, CARRETE PORTMANGUERA TIPO EMBOBINADO ELECTRICO, TODO INTERCONECTADO MEDIANTE MANGUERAS Y PLOMERIA PARA ALTA PRESION |
| 2.15.5 | Estructura metálica tipo poste para puesta a tierra | · (2) PZAS. CARRETES DE ENROLLADO ELECTRICO |
| 2.16 | Pistola de lavado | · CADA CARRETE ESTA PROVISTO CON 150 PIES (45.7m) DE MANGUERA DE ALTA PRESION NO CONDUCTIVA DE 1 PULGADA (25.4mm) DE DIAMETRO Y MOTOR ELECTRICO DE 12VDC PARA SISTEMA DE REBOBINADO |
| 2.16.1 | Tipo | · VALVULAS DE DESVIO PARA CARRETE DERECHO E IZQUIERDO |
| 2.16.2 | Accesorios | - CONEXIONES DE ACOPLE RAPIDO PARA PISTOLAS •DOS PISTOLAS DE ALTA PRESIÓN: (1000 PSI) PROVISTA -CON CONECTOR DE ACOPLE RÁPIDO -CON BOQUILLA DE ¼” (6.35MM) DE DIÁMETRO -CON CHORRO UNIFORME -MATERIAL ACERO INOXIDABLE |
| 2.16.3 | Cantidad | Dos (2) |
| 2.16.4 | Manómetro para presión desmontable de 76 mm con escala de 0 a 1000 psi | Incluir |
| 2.16.5 | Dos mangueras no conductivas de 3/4 por 3 metros de largo (como extensión) | Incluir |
| 2.16.6 | Presión máxima | 1000 PSI |
| 3. | Dimensiones del equipo de lavado |  |
| 3.1 | Tanque de almacenamiento de agua (largo x ancho x alto) | especificar |
| 3.2 | Sistema de bombeo, conjunto motor y bomba (largo x ancho x alto) | especificar |
| 4. | BRAZO CANASTA ARTICULADO |  |
| 4.1 | Marca | Especificar |
| 4.2 | Procedencia | Especificar |
| 4.3 | Año de fabricación | 2016 |
| 4.4 | Modelo | Especificar |
| 4.5 | Tipo de unidad hidráulica | Articulado |
| 4.6 | Fábrica con certificación ISO para el "DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS PARA ELEVACIÓN DE PERSONAL (DISPOSITVOS AÉREOS)", adjuntar certificado | ISO 9001:2008 |
| 4.7 | Cumplimiento de normas de diseño eléctrico; adjuntar documentos de las pruebas eléctricas realizadas al dispositivo aéreo | ANSI A 92.2 |
| 4.8 | Nivel de aislamiento de la unidad hidráulica | 69 kV categoría B |
| 4.9 | Certificado de distribuidor autorizado en el Ecuador para el brazo canasta | Incluir |
| 5. | Especificaciones técnicas y alcances |  |
| 5.1 | Altura de trabajo | Mínimo 16,20 metros |
| 5.2 | Alcance horizontal | Mínimo 10,metros |
| 5.3 | Alcance horizontal al borde de la sesta | Mínimo 9,50 metros |
| 5.4 | Articulación del brazo superior | 140° |
| 5.5 | Articulación del brazo inferior | 80° |
| 5.6 | Longitud de aislamiento del brazo superior | Especificar |
| 5.7 | Longitud de aislamiento del brazo inferior | Especificar |
| 5.8 | Rotación | Continua e irrestricta en cualquier dirección 360 |
| 5.9 | Manómetro ubicado en la parte posterior del camión, para medir la presión de operación del sistema | Incluye |
| 5.10 | Horómetro de servicio para el registro del tiempo de operación | Incluye |
| 6. | Sistema hidráulico |  |
| 6.1 | Tipo de sistema hidráulico | Especificar |
| 6.2 | Presión del sistema hidráulico | Mínimo 210 bar |
| 6.3 | Caudal | 6 a 8 litros por minuto. |
| 6.4 | Depósito de aceite | mínimo 30 litros |
| 6.5 | Accionamiento del sistema hidráulico | Mediante bomba hidráulica accionada a través de toma de fuerza PTO |
| 7. | Canastilla |  |
| 7.1 | Canastilla | Mínimo 2 canastillas |
| 7.2 | Dimensión aproximada de canastilla | 0,57x 0,72 x 1,05 metros |
| 7.3 | Canastilla configurada con escalón exterior para fácil acceso | Incluye |
| 7.4 | Capacidad de carga de canastilla | 175 kg mínimo por barquilla. 200kg minino capacidad del equipo. |
| 7.6 | Nivelación automática de canastilla | Nivelación automática mediante cadenas. |
| 7.7 | Forro de canastilla aislado a 50 KV CA | Incluye |
| 7.8 | Cobertor externo para canastilla | Incluye |
| 7.9 | Charola porta - herramientas sobrepuesta a la canastilla | Incluye |
| 7.10 | Harness de seguridad y línea de vida | Incluye |
| 8. | Brazos |  |
| 8.1 | Brazo superior | Fabricado en fibra de vidrio de sección rectangular |
| 8.2 | Brazo inferior | Fabricado en fibra de vidrio de sección rectangular, con sistema de aislamiento |
| 9. | Controles |  |
| 9.1 | Controles superiores | 4 palancas superiores 4 palancas en la columna 5 palancas en la base |
| 10. | Accesorios adicionales |  |
| 10.1 | Energía de emergencia | Una bomba hidráulica auxiliar diseñada para bajar los brazos en caso de que falle la fuente hidráulica principal. Este sistema consiste de una bomba hidráulica movida por un motor CC, el cual es energizado por las baterías del camión. |
| 10.2 | Estabilizadores | Dos juegos de estabilizadores independientes marco en “A”, diseñados y fabricados para trabajos externos. |
| 11. | CAMIÓN |  |
| 11.1 | Marca | Especificar |
| 11.2 | Procedencia | Especificar |
| 11.3 | Año de fabricación | 2016 |
| 11.4 | Modelo | Especificar |
| 11.5 | Tipo | Chasis combinado |
| 11.6 | Peso Bruto Vehicular | mínimo 18000 Kilogramos |
| 11.7 | Distancia entre ejes | mínimo 5,550 metros |
| 11.8 | Largo carrozable | mínimo 7,189 metros |
| 11.9 | Largo total | mínimo 9,255 metros |
| 11.10 | Fábrica con certificación ISO, adjuntar certificado | Incluir |
| 11.11 | Certificado de garantía técnica | Incluir |
| 11.12 | Certificado de talleres autorizados a nivel nacional | Incluir |
| 11.13 | Certificado de suministro de repuestos para un periodo mínimo de 5 años | Incluir |
| 11.14 | Autorización de la concesionaria al oferente para la comercialización de camiones en el Ecuador | Incluir |
| 12. | Motor |  |
| 12.1 | Modelo | Especificar |
| 12.2 | Potencia del motor | mínimo 280 HP |
| 12.3 | Torque del motor | mínimo 882@1450 rpm |
| 12.4 | Tipo | Diesel, turbo cargado, intercooler |
| 12.5 | Desplazamiento | mínimo 7790 CC |
| 12.6 | Sistema de combustible | Tipo inyección directa riel común, controlada electrónicamente |
| 12.7 | Norma de emisiones | EURO II |
| 13. | Embrague |  |
| 13.1 | Tipo | especificar |
| 13.2 | Diámetro exterior | especificar |
| 14. | Transmisión |  |
| 14.1 | Tipo | 9 velocidades hacia adelante y una reversa |
| 14.2 | Control | Manual |
| 15. | Eje delantero |  |
| 15.1 | Tipo | Especificar |
| 15.2 | Capacidad de carga | 6000 Kilogramos(bajo homologación ) |
| 16. | Eje trasero |  |
| 16.1 | Tipo | Especificar |
| 16.2 | Capacidad de carga | 11000 Kilogramos (bajo homologación) |
| 17. | Frenos |  |
| 17.1 | Frenos de servicio | servicio dual 100 aire |
| 17.2 | Freno de parqueo | especificar |
| 17.3 | Freno de motor | Especificar |
| 18. | Dirección |  |
| 18.1 | Volante | Altura posiciones del volante |
| 18.2 | Tipo | Hidráulica |
| 19. | Suspensiones |  |
| 19.1 | Suspensión delantera | Especificar |
| 19.2 | Suspensión trasera | Especificar |
| 20. | Tanque de combustible |  |
| 20.1 | Capacidad | mínimo 200 litros |
| 20.2 | Filtro separador de agua/sedimentos | Incluir |
| 20.3 | Tapa del tanque de combustible con llave | Incluir |
| 21. | Equipamiento eléctrico |  |
| 21.1 | Tipo | 24 Voltios |
| 21.2 | Baterías | Especificar |
| 21.3 | Alternador | Especificar |
| 22. | Instrumentos y accesorios |  |
| 22.1 | Odómentro | Incluir |
| 22.2 | Tacómetro | Incluir |
| 22.3 | Indicador de nivel de combustible | Incluir |
| 22.4 | Indicador de temperatura del refrigerante | Incluir |
| 22.5 | Bocina eléctrica | Incluir |
| 22.6 | Corneta de aire | Incluir |
| 23 | SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA DE AGUA PURA |  |
| 23.1 | Máxima temperatura del agua de alimentación | 42 C˚ |
| 23.2 | Presion del agua de alimentación | de 20 a 80 psi |
| 23.3 | Presión de trabajo | 150 a 250 psi |
| 23.4 | Caudal de permeado | 1800 GPD |
|  |  | 7 M³/ D |
| 23.5 | Menbranas |  |
| 23.5.1 | Size | 2.5" x 40" |
| 23.5.2 | Cantidad | 3 |
| 23.6 | Motor a 1000 ppm 60 HZ | 3/4 HP |
| 23.7 | Peso | Mínimo 125 lbs |
| 23.8 | Dimensiones L" x W" x H" | 21 x 24 x 55 |
| 24 | FILTROS DE PRESIÓN |  |
| 24.1 | Caudal |  |
| 24.1.1 | Mínimo | 2.7 GPM |
|  |  | 0.6 M³/ H |
| 24.1.2 | Promedio | 4 GPM |
|  |  | 0.9 M³ / H |
| 24.1.3 | Pico | 5.3 GPM |
|  |  | 1.2 M³ / H |
| 24.1.4 | Turbulencia | 4 GPM |
|  |  | 0.9 M³ / H |
| 24.2 | Tamaño del Tanque D" x H" | 7 x 44 |
| 24.3 | Cantidad Media (ft³) | 0.5 |
| 24.4 | Tamaño de la Tubería | 3/4" |
| 24.5 | Peso | 75 lbs |
| 25 | ABLANDADORES DE AGUA RESIDENCIALES |  |
| 25.1 | Capacidad de Cambio (Granos) |  |
| 25.1.1 | Máximo | min 30000 |
| 25.1.2 | Mínimo | min 20000 |
| 25.2 | Caudal (GPM) |  |
| 25.2.1 | Servicio promedio | 9.5 |
| 25.2.2 | Servicio pico | 17 |
| 25.2.3 | Turbulencia | 2 |
| 25.3 | Válvula y tamaño de tubería | 3/4" |
| 25.4 | Cantidad de resina (ft³) | 1 |
| 25.5 | Tamaño del tanque (pulgadas) |  |
| 25.6 | Suavizador | 9 x 48 |
| 25.7 | Salmuera | 18 x 33 |
| 25.8 | Almacenaje de sal (lbs) | Mínimo 400 |
| 25.9 | Peso del producto (lbs) | Mínimo 100 |
| 26 | DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO |  |
| 26.1 | Certificación de disponibilidad permanente de repuestos de la unidad principal durante la vida útil del vehículo y del equipo de lavado | Especificar (mínimo 5 años) |
| 26.2 | Talleres Autorizados, donde se presten los servicios de asistencia técnica, provisión de repuestos y reparación del equipo de lavado. | Especificar los talleres y ubicaciones que estarán disponibles dentro del territorio ecuatoriano. |
| 26.3 | Mantenimiento y garantía técnica ofrecida tanto para el vehículo como para el equipo de lavado | Especificar propuesta (obligatoriamente mínimo 24 meses o 100.000 Km para el vehículo y 24 meses o 2.000 horas para el equipo de lavado) |
| 26.4 | Manual de operación, mantenimiento y partes del equipo de lavado en idioma español, cuya entrega se efectuará conjuntamente con la unidad; serán entregados también en medios digitales. | Dos ejemplares en físico y uno en digital al momento de la entrega de los bienes |
| 26.5 | Capacitación del equipo de lavado: | Un curso mínimo de 24 horas (tres días completos) en el lugar que CNEL EP Unidad de Negocio Santa Elena, que combinen la teoría y la práctica, en idioma español. Los equipos necesarios para la instrucción serán facilitados por el proveedor. Se deberán entregar certificados al final de la capacitación. Deberá efectuarse dentro de los ocho (8) días posteriores a la entrega de los equipos |
| 26.6 | Folletos, catálogos, esquema general de la unidad ensamblada, que permitan tener una mejor idea del bien, cálculo de estabilidad ANSI 92.2 | Presentar en físico en la oferta |
| 26.7 | Experiencia | El oferente deberá adjuntar la experiencia en ventas de equipos similares , respaldados por contratos o actas de entrega/recepción de los últimos 3 años |

4.2.- Análisis económico.-

Una vez obtenida la certificación presupuestaria No. 4379 emitida el 19 de Febrero del 2015 por un valor de USD $ 760.500.00 (SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CON 00 /100 dólares de Estados Unidos de América), no incluye el IVA.

Se elaboró un cuadro en el cual se detalla la descripción, cantidad, costos unitarios y respectiva referencia de donde se tomaron los valores referenciales para la elaboración del respectivo presupuesto del pliego tal como se indica a continuación:

| DESCRIPCION | U.MEDIDAS | CANTIDAD | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE LAVADO CON AGUA A PRESIÓN DE AISLADORES PARA LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN Y EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTÁTIL. | UNIDADES | 2 | $ 380250 | $ 760.500.00 |

El valor referencial se determinó después de haber recibido cotización de empresa proveedora (SE ADJUNTA COTIZACIÓN).

El presupuesto referencial es de USD $ 760.500.00 (SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CON 00 /100 dólares de Estados Unidos de América), no incluye el IVA. El plazo estimado de entrega es de 180 DIAS LABORABLES, contados a partir de un día posterior de la firma del contrato Y ENTREGA DE ANTICIPO.

5.- GARANTÍAS:

Las garantías son obligaciones accesorias que garantizan el cumplimiento de la obligación principal, cuya finalidad es asegurar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de LA CONTRATISTA, más no la de indemnizar, ya que LA ENTIDAD CONTRATANTE, aún ejecutando las garantías, conservará su derecho de demandar a LA CONTRATISTA por los daños y perjuicios que pudieren ocasionar, en perjuicio de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Las garantías se emitirán en Dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda de curso legal dentro del país.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de acuerdo a las condiciones generales, condiciones específicas, especificaciones técnicas y formularios constantes en el pliego, en concordancia, con la oferta presentada por LA CONTRATISTA dentro del proceso precontractual, se encuentra obligado a rendir las siguientes garantías:

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato. No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes muebles que se entregan al momento de efectuarse el pago, tampoco en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, de ser el caso en el proceso descrito.

La garantía del buen uso del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

Garantía técnica.- LA CONTRATISTA presentará una garantía técnica en los términos establecidos en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a entera satisfacción de LA ENTIDAD CONTRATANTE, la misma, que entrará en vigencia a partir de la entrega recepción definitiva del objeto del presente contrato y subsistirá luego de cumplirse la obligación principal, por un plazo de 24 meses. Esta garantía establecerá lo siguiente:

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes. Este formulario deberá ser presentado, acompañado de la certificación de haber sido notariado, dando fiel cumplimiento a su contenido

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.

La Libertad, 05 de Octubre del 2015.

ELABORADO POR

Ing. Héctor García López.

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIONES

ANEXO

EQUIPO SIMILAR A ESPERAR