L/T 138 KV S/E BABAHOYO-S/E CALUMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRO DE MATERIALES

TABLA DE CONTENIDOS

1.	ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES	2

2.	SUMINISTRO DE CONDUCTORES	2

2.1	ALCANCE	2

2.2	NORMAS	2

2.3	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CONDUCTORES	3

2.3.1	CONDUCTOR ACAR 500 MCM	3

ALAMBRES DE ALUMINIO	3

ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	3

EMBALAJE Y MARCAS	4

PRUEBAS	5

DISEÑOS Y DATOS A SUMINISTRARSE	7

2.3.2	CABLE DE ACERO ALUMOWELD 7#9 AWG	8

2.4	Cable fibra óptica OPGW	9

2.4.1	Inspecciones y pruebas cable de fibra óptica OGW	11

2.5	MEDIDA Y FORMA DE PAGO	14

3.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAJES PARA LOS CONDUCTORES  DE FASE.	15

3.1	Grapas para fijar el conductor de puesta a tierra a la estructura.	16

3.2	Aisladores Polímeros	17

3.2.1	Características físicas de los aisladores	17

3.2.2	Características Eléctricas	18

3.2.3	Características mecánicas	18

3.2.4	Pruebas	19

3.2.5	Datos a ser entregados a La entidad contratante	19

3.2.6	MEDIDA Y FORMA DE PAGO	20

3.3	Amortiguadores conductores de fase	20

3.4	Adaptador Rotula  - Ojo (Retención)	21

3.5	Grapas de Suspensión  para conductor ACAR 500 MCM	22

3.6	Grapas de retención  para conductor de fase ACAR 500 MCM	23

3.7	Adaptador U Grillete	24

3.8	Balizas de Señalización	24

3.9	PESAS Y SOPORTE	25

3.9.1	MEDIDA Y FORMA DE PAGO	26

4.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAJES CABLE DE FIBRA ÓPTICA  OPGW 24	26

4.1	Conjunto de suspensión OPGW	26

4.2	Conjunto de retención pasante OPGW	27

4.3	Conjunto de retención bajante cable OPGW	28

4.4	Conjunto de retención terminal OPGW	29

4.5	Amortiguador para OPGW	31

4.6	Conector de ranuras paralelas OPGW	32

4.7	Adaptador extensión OPGW	32

4.8	Adaptador ojo-ojo	33

4.9	Abrazadera de sujeción a estructura metálica para bajante de dos cables    OPGW.	33

4.10	Cajas de empalmes OPGW-OPGW	33

4.11	Cajas de empalmes OPGW-Red subterránea de fibra óptica	34

4.12	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO	34

5.	SUMINISTRO DE PERNOS	36

5.1	MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO	37

Pernos maquina	37

Tuerca de ojo	38

6.	SUMINISTRO DE TORRES METALICAS	38

6.1	Objeto del trabajo	38

6.2	Diseños y datos a ser suministrados por el Contratista	39

6.2.1	General	39

6.2.2	Diseños y Datos Previos	40

6.3	Requerimientos Básicos	40

6.4	Normas	40

6.5	Materiales	41

6.6	Detalles estructurales	41

6.7	Requerimientos Estructurales	43

6.7.1	Maquinado del Acero	43

6.7.2	Limpieza y Galvanizado	43

6.8	Características de las partes componentes	44

6.9	Límites de Longitud de los miembros.	45

6.10	Pruebas	47

6.10.1	General.	47

6.10.2	Pruebas Requeridas.	48

6.10.3	Estructuras de Pruebas.	48

6.10.4	Procedimiento para las Pruebas.	48

6.10.5	Ensayos.	48

6.10.6	Información a ser incluida en la oferta.	49

6.11	MEDIDA Y FORMA DE PAGO	49

7.	SUMINISTRO DE POSTES DE HORMIGON ARMADO	49

# ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para el suministro de conductores, aisladores, herrajes y materiales, para la construcción electromecánica de la línea de transmisión a 168 KV Babahoyo-Caluma.

El proveedor suministrará en el sitio del proyecto, lo siguiente:

- Suministro de conductores ACAR 500 MCM,

- Suministro de cable de fibra óptica OPG 24

- Cable de puesta a tierra y accesorios

- Suministro de herrajes, aisladores, puestas a tierra, materiales y elementos de sujeción de los conductores de fase.

- Suministro de conjuntos de suspensión, retención, herrajes de sujeción, cajas de empalme, terminales y materiales para la instalación del cable de fibra óptica OPGW.

- Suministro de torres de acero galvanizado

- Suministro de postes de hormigón armado

# SUMINISTRO DE CONDUCTORES

## ALCANCE

Estas Especificaciones Técnicas establecen los requisitos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica y embalaje del suministro detallado en la tabla de cantidades anterior.

## NORMAS

Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, los materiales deberán satisfacer las siguientes normas ASTM:

a) Para alambres de aluminio: B230 B195 y B193.

b) Para alambre de aleación de aluminio: B-398.

c) Para alambres de acero galvanizado: B498.

d) Para conductor de acero enchapado en cobre: B227 y B228.

e) Para cables completos de acero galvanizado: A363.

f) Para conductor ACAR: B-524.

En todos los casos regirá la versión más reciente de cada norma a la fecha de la fabricación, incluido sus anexos, adenda o revisiones.

En los aspectos no contemplados en estas normas, el proveedor podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de la EEASA.

El proveedor deberá suministrar a la EEASA y sin costo extra, las normas utilizadas, en español o inglés.

## REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CONDUCTORES

### CONDUCTOR ACAR 500 MCM

### ALAMBRES DE ALUMINIO

a) Los alambres de aluminio serán del tipo EC-H19 estirado en frío y cumplirán con la norma ASTM B230.

b) No se permitirán uniones en los alambres terminados sino únicamente en las varillas o en el alambrón, siempre que las roturas no sean consecuencia de defectos en el material.

Para los requerimientos de tensión se aplicará la norma ASTM-B230.

c) La conductividad del alambre no será menor del 61% del IACS para pruebas individuales y no menor del 61.2% del IACS como promedio de un lote. La conductividad se medirá de acuerdo a la norma ASTM-B195 y la norma ASTM-B193 según corresponda.

d) El diámetro se medirá en dos puntos, desfasados 90° entre sí, sobre la circunferencia del alambre. El promedio de estas dos lecturas será el valor del diámetro de la muestra que tendrá una tolerancia como respecto al diámetro garantizado no mayor que la indicada en la Tabla 3 de la norma ASTM-B230.

e) El alambre una vez terminado, estará libre de escorias, residuos e imperfecciones.

### ALAMBRE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO

Los alambres de aleación de aluminio serán del tipo 6201-T81 y cumplirán con la norma ASTM B-398.

Los alambres de aleación de aluminio se sujetarán a las mismas características eléctricas y geométricas de los alambres de aluminio.

Normas:

ASTM B 524   Conductores Trenzados de aluminio reforzados con aleación de aluminio ACAR 1350/6201

ASTM B 230	Alambres de Aluminio, aleación 1350-H19 para propósitos eléctricos.

ASTM B 398	Alambres de Aluminio, aleación 6201-T81 para propósitos eléctricos.

Características Técnicas Similares a:

| DESCRIPCION | UNIDAD | INFORMACION |
| --- | --- | --- |
| Características Técnicas similares a: |  |  |
| Longitud del conductor por carrete | m | 2.200-2.500 |
| Variación del largo de conductor en los carretes | % | 5 |
| Nombre y número de las normas de fabricación |  | ASTM B 524 |
| Cableado |  |  |
| - Número de alambres de aluminio |  | 12 |
| - Número de alambres de aleación de aluminio |  | 7 |
| - Dirección cableado de la capa exterior |  | DERECHA |
| Área Total | mm2 | 253.35 |
| Diámetro exterior | mm | 20.60 |
| Peso Unitario | Kg/m | 0.697 |
| Tensión de rotura | kg | 5.352 |
| Capacidad de corriente alterna 60 hz, para temperatura del conductor de 60ºC, ambiente de 25ºC, viento 0.61 m/s, sin efecto del sol | A | 633 |
| Módulo de elasticidad lineal final | Kg/mm2 | 6.230 |
| Coeficiente de expansión lineal | 1/ºC | 23x10^-6 |

### EMBALAJE Y MARCAS

EMBALAJE

a) El embalaje deberá garantizar el transporte seguro de todos los materiales desde la fábrica hasta su destino final, protegiéndolos contra roturas, daños y pérdidas que pudieran resultar de daños del embalaje. Se considerará satisfactorio el embalaje si los materiales llegan en buenas condiciones a su destino final.

b) La longitud total de los cables a ser suministrados de acuerdo a las longitudes por carrete indicadas, se muestra en la tabla de cantidades.

Cada carrete de cable continuo, sin uniones, será embalado de tal manera que guarde un espacio libre de por lo menos 10 cm. entre la última capa de cable y el filo del carrete. La variación permitida entre la longitud de cable especificada para cada carrete y la existente en cada uno de ellos no será mayor de ± 0.5%. La suma total de conductor no será menor a la cantidad contratada.

c) La parte interior de los carretes y la capa superior de los conductores estarán cubiertas por papel no corrosivo y a prueba de agua, para proteger al cable contra daños y además estará pintada con pintura de aluminio o cualquier otro componente que prevenga la corrosión galvánica entre el cable de aluminio y el carrete. Su parte exterior se pintará de tal manera que no se afecte la lectura de las marcas de identificación.

d) Los terminales de los cables se sujetarán firmemente a los carretes y cualquier parte expuesta de los mismos se cubrirá con papel impermeable. Los carretes se cerrarán convenientemente con listones de madera acanalados, de tamaño adecuado y asegurados por sunchos de acero de por lo menos 25 mm de ancho, ubicados en las acanaladuras de los listones.

e) Los carretes completos serán adecuados para almacenaje de hasta 12 meses a la intemperie.

MARCAS

a) Cada carrete tendrá los siguientes datos claramente pintados o impresos en cada lado:

 L/T Babahoyo-Caluma a 138 KV

 Nombre del Fabricante

 EEASA

 Número de carrete

 Tipo, calibre y código del cable

 Longitud del cable en el carrete

 Peso neto del cable

 Peso bruto total

b) Adicionalmente se puede requerir otras marcas, que serán notificadas oportunamente al Proveedor.

c) Una tarjeta conteniendo la misma información será colocada al final del cable, dentro de cada carrete.

d) Se pintará una flecha con la leyenda “desenrolle en este sentido”, a cada lado del carrete para indicar el sentido de rotación para el tendido.

e) Los paquetes que contengan los amortiguadores, tendrán por lo menos los siguientes

Datos:

 L/T Bahoyo-Caluma a 138 KV

 Nombre del Fabricante

 EEASA

 Pesos brutos y netos

 Descripción del contenido de cada paquete

### PRUEBAS

GENERAL

a) Cables y carretes deberán ser inspeccionados y aprobados por técnicos de la EEASA en fábrica, según estas especificaciones y con las normas aplicables.

b) El Proveedor informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas.

c) La EEASA se reserva el derecho de inspeccionar y probar los cables en cualquier momento durante el proceso de fabricación si lo considera necesario.

El Proveedor dará las facilidades necesarias y facilitará el personal calificado para brindar información y efectuar las pruebas.

d) El Proveedor deberá remitir, para aprobación de la EEASA, tres copias del protocolo de procedimientos para pruebas, que se propone aplicar, como paso previo a la autorización de su ejecución. Una vez que se hayan efectuado las pruebas a satisfacción de la EEASA, el proveedor deberá remitir cuatro copias del protocolo de resultados obtenidos, firmados por el Inspector de la EEASA.

EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS

a) Se efectuarán las siguientes pruebas en los conductores.

 Alambres de aluminio y de aleación de aluminio, antes del cableado de acuerdo a las normas ASTM-B230, ASTM-B231, ASTM-B498, STM-B398 y ASTM-B-524.

 Pruebas de tensión de muestras que contengan uniones de los alambres de aluminio, antes del cableado.

 Pruebas de composición química de los alambres de aluminio antes del cableado.

 Pruebas en el conductor terminado, de acuerdo a las normas ASTM-B232 y ASTM 231 y B549, que comprendan:

- Inspección del acabado.

- Dimensiones físicas, diámetro, dirección del cableado, sección transversal, peso, paso y demás dimensiones establecidas en norma.

- Resistencia mecánica.

b) Pruebas físicas y eléctricas conforme a la norma ASTM- B228 para el conductor que corresponda.

MUESTRAS

a) Las muestras para las pruebas antes del cableado de los alambres componentes de los conductores se tomarán como se indica en las normas ASTM correspondientes.

b) Las pruebas de tensión para los sistemas de uniones que se utilicen en los alambrones de aluminio se efectuarán de acuerdo a las normas correspondientes.

c) Para las pruebas de composición química de los alambres de aluminio, se tomará una muestra por cada 50.000 kg, o fracción, de alambre de aluminio utilizado en la fabricación.

d) Para las pruebas de acabado de cualquier tipo de cable, se tomará un carrete representativo de lotes formados por un máximo de 10 carretes.

ACEPTACIÓN Y RECHAZOS

Si una muestra no cumple con los requisitos de las pruebas, se podrá rechazar todo el material representado por esa muestra.

Si cualquier lote del suministro es rechazado, el Proveedor tiene el derecho de aplicar los criterios de repetición de pruebas indicados en las normas ASTM correspondientes. Si tales criterios no están definidos, se podrán hacer dos nuevas pruebas en nuevas muestras y si ocurre una nueva falla en cualquiera de ellas, el material representado será rechazado definitivamente.

Si cualquier carrete no cumple con las pruebas, será rechazado y se inspeccionará todos los restantes carretes del lote.

En caso de falla de una muestra de alambre de aluminio con uniones, en la prueba de tensión, el Proveedor deberá mejorar el método de las uniones hasta que cumplan lo establecido en estas especificaciones. Si el Proveedor no lo mejora, la EEASA rechazará todo el material fabricado, hasta que los métodos de unión sean mejorados y nuevamente probados. Si la falla es debida a defectos del material, en el aluminio, la EEASA rechazará todo el material usado.

La aceptación de la EEASA de los resultados de las pruebas, no liberará al Proveedor de su obligación de suministrar todos los materiales de acuerdo a estas especificaciones.

### DISEÑOS Y DATOS A SUMINISTRARSE

INFORMACIÓN A SER ENTREGADOS

Para los conductores, el Contratista entregar la siguiente información y documentación:

Plano de cada carrete, con indicación de dimensiones y pesos.

Curvas de fatiga – alargamiento de los conductores

Datos informativos y garantizados.

El Proveedor deberá remitir para la aprobación de la EEASA, los planos, catálogos, reportes y demás información que se señala a continuación, en la forma y dentro de los plazos establecidos.

Lista de diseños y datos para aprobación

El Contratista enviará a la EEASA para su aprobación la lista de diseños, datos técnicos e instrucciones que se propone enviar para aprobación e información. La lista se actualizará o complementará regularmente durante el período de ejecución del Contrato, debiendo ser enviada a la EEASA para su aprobación en cada ocasión.

Planos y demás información para aprobación

Antes de iniciar la fabricación, el Proveedor enviará a la EEASA para aprobación todos los diseños, cálculos y datos que demuestren completamente que el suministro contratado cumple plenamente los requerimientos de estas Especificaciones. Los datos incluirán, aunque no estarán necesariamente limitados a lo siguiente:

 Curvas de esfuerzo-tensión (stress-strain) para 5°, 12°, 45° y 60°C.

 Curvas de deformación por alargamiento (creep) para 1 hora, 24 horas, 48 horas, 72 horas y 10 años.

Instrucciones para manipuleo y almacenamiento de los carretes de conductores.

 Lista de las pruebas en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución.

 Un ejemplar de las normas utilizadas en español o ingles.

### CABLE DE ACERO ALUMOWELD 7#9 AWG

Introducción

Las especificaciones que se dan a continuación establecen los requisitos técnicos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica, embalaje y transporte del Cable ALUMOWELL de acero recubierto de aluminio, de 8.71 mm de diámetro, numero de hilos 7 # 9 AWG.

Los tipos y características propias del cable que deberán suministrarse, se detallan en la correspondiente tabla de cantidades y precios.

Normas

El fabricante deberá incluir copias de los certificados que acrediten que sus procedimientos están avalados por las normas ISO 9001.

Normas ASTM B - 415 y B416 en sus partes aplicables.

Características técnicas

El cable ALUMOWELD consiste en una base de acero de alta resistencia, revestido con aluminio, el aluminio tiene un grueso mínimo de diez por ciento del diámetro y 25 por ciento del área seccionada transversalmente del alambre.

De 7 hilos números 9 AWG, de diámetro total de 8.71 milímetros y 46.44 mm2 de sección.

Dirección del cableado izquierdo, esfuerzo a la rotura 5729 kg, resistencia a 20 ° C igual o menor a 1.844 ohmios /km.

Embalaje

El embalaje conteniendo el suministro deberá resistir cualquier condición adversa durante el transporte y manipuleo hasta las bodegas y deberá ser realizado utilizando materiales nuevos y sin uso anterior.

El empaque se debe realizar en carretes de madera de buena calidad, con una longitud de 1500 m por carrete.

Pruebas

Previo al embarque, del cable serán probados, para lo cual se adjuntará un listado de las pruebas de rutina, con los protocolos respectivos, a realizarse en fábrica.

a) El cable ALUMOWELD serán inspeccionado y aprobado, antes del ingreso a la bodega por los delegados que designe la Empresa, de acuerdo con estas especificaciones y con las normas aplicables.

b) El contratista deberá remitir, para aprobación de la Empresa dos copias del protocolo de los procedimientos para las pruebas. Una vez que se hayan efectuado las pruebas, deberá remitir una copia del protocolo de resultados obtenidos.

Diseños y datos a suministrarse

Para cable ALUMOWELD, el oferente debe incluir en su propuesta la información y documentación referente a las especificaciones técnicas garantizadas solicitadas en el formulario respectivo.

Muestras

Un metro de cable.

## Cable fibra óptica OPGW

Características cable de guardia de fibra óptica, similares a:

Tipo de cable:	OPGW de 24 fibras

Numero hilos de aluminio:			6

Número hilos de acero:				1

Peso aproximado:				0.38 kg/m

Diámetro:					12-14 mm

Tensión de rotura:				4.900 kgf (Mínimo)

Tensión de diseño:				686 Kgf

Módulo de elasticidad final:			8.200 kg/mm2

Coeficiente de dilatación:			0.0000172 1/ºC

Resistencia eléctrica:				0.475 Ω / km.

Corriente de cortocircuito durante 0.3 seg:	16 kA (Mín)

Deberán ser tomadas en consideración las siguientes normas: IEC e IEEE, en lo relacionado a los hilos de aluminio y fibras ópticas; NEMA, en relación a los métodos de medición del voltaje de radio interferencia (RIV)

Instalación:	Apto para ser instalado como cable de guardia y soporte de las fibras ópticas a utilizar para la red óptica.

Construcción:	Acero recubierto de aluminio o acero galvanizado. Los alambres que conforman las coronas de hilos, deberán cumplir con las normas ASTM: A90, A153, A239, A475, B230, B415, B416, B483, B502, E138 y E155. El área óptica del cable OPGW comprenderá a las fibras con su revestimiento primario y secundario, las que se alojarán ya sea dentro de tubos holgados, retorcidos alrededor de un núcleo dieléctrico, o bien dentro de un tubo holgado, de manera de evitar las variaciones de longitud que se puedan producir durante el tendido del cable.

El cable tipo OPGW monomodo, será fabricado según norma ITU-T G.652B, revisión 2000 o posterior, de 48 hilos a iluminarse en segunda (1310 nm) y en tercera ventana (1550nm), capaz de soportar una plataforma 10 Gigabit IP/MLPLS.

Las fibras contarán con un recubrimiento resistente a la luz ultravioleta que además brinde protección contra atenuación de microreflexión, resistencia contra abraciones y cortes, aumento de su fiabilidad, mejoras a su estabilidad hidrolítica, mayor resistencia mecánica y protección contra humedad.

Las fibras deben estar diseñadas de tal manera que no se rompan o disminuyan su resistencia mecánica, después de ser aplicadas vibraciones y tensiones al cable.

Cada fibra deberá ser cubierta por una capa de color que permita su identificación de acuerdo con las normas respectivas.

El valor de atenuación máxima de cada una de las fibras medida en fábrica deberá cumplir con la norma estándar ITU-T G.652B revisión 2000 o posterior.

El tubo óptico deberá construirse mediante uno o más tubos que proporcionen una protección holgada de las fibras y ser fabricados por extrusión alrededor de estas, garantizando que bajo ninguna circunstancia en condiciones normales, la fibra esté sujeta a trabajos de esfuerzos mecánicos.

Las fibras deberán ser de fácil reconocimiento mediante colores de identificación, cumpliendo con las normas técnicas correspondientes.

El cable de fibra óptica, deberá soportar la corriente de cortocircuito (12 kAmp mínimo) del sistema sin daño alguno a los materiales ni a la transmisión de información; adicionalmente, deberá soportar las tensiones mecánicas, esfuerzos de compresión y curvatura que se produzcan durante el transporte, instalación y operación del mismo. Los alambres que conforman la corona de hilos deberán cumplir con los requerimientos de las Normas ASTM: B230, B415, B416 y B483, según el material de fabricación. El cable OPGW a ser suministrado, deberá cumplir obligadamente con la resistencia mínima a la rotura de 5.200 kg y la resistencia eléctrica máxima.

Características de los carretes:

Los carretes se suministrarán de acuerdo a las longitudes de cable OPGW, detalladas en el diseño electromecánico del proyecto

Los carretes serán de metal o madera, conformados por una estructura suficientemente resistente que permitan su transporte, manipuleo y tendido de los conductores.

Los carretes deberán ser protegidos de la intemperie y provistas de orificios de drenaje. La última capa del cable deberá estar envuelta en papel resistente a la humedad.

El diámetro interior del tambor no deberá ser menor a 100 veces el del cable.

El cable OPGW, no deberá tener empalmes o uniones.

Los carretes deberán ser marcados claramente en ambas caras mediante una placa metálicas con la siguiente información: Nombre del cliente, nombre del fabricante, número de contrato, tipo de cable, nombre y código del cable, diámetro del cable, longitud del cable, peso y volumen.

Se recomienda seleccionar los carretes de tal manera que posean la menor atenuación a las longitudes de onda de trabajo de 1310 nm y 1550 nm, a fin de que la operación del o los enlaces de fibra instalados que permitan obtener el máximo desempeño de la red óptica.

### Inspecciones y pruebas cable de fibra óptica OGW

Aspectos generales

Con el fin de obtener un enlace de fibra óptica en óptimas condiciones de calidad, que garanticen un adecuado funcionamiento de las telecomunicaciones a través de las fibras ópticas, se deben tener en cuenta las pruebas que garanticen la calidad del cable; a parte de las pruebas en fábrica, se deben realizar pruebas en sitio del cable OPGW.

Con el fin de obtener un enlace de fibra óptica en óptimas condiciones de calidad, que garanticen un adecuado funcionamiento de las telecomunicaciones a través de las fibras ópticas, se deben tener en cuenta las pruebas y requerimientos enunciados a continuación.

El fabricante, bajo su responsabilidad y costo, deberá realizar las pruebas, solicitadas en estos documentos, asumiendo su responsabilidad por el diseño y comportamiento satisfactorio de  los materiales suministrados.

Los datos de las pruebas correspondientes deberán ser entregados a la EEASA.

Las pruebas a ser realizadas en fábrica serán las pruebas tipo, pruebas de rutina y pruebas de aceptación.

El fabricante, previa la fabricación del cable remitirá a la EEASA, dos copias certificadas de las pruebas de diseño y análisis físicos y químicos de los materiales utilizados en la fabricación del cable. La EEASA, podrá a su criterio solicitar nuevas pruebas que a su juicio considere para la ratificación de la calidad del diseño y cable a suministrarse.

PRUEBAS DE FÁBRICA

Al cable OPGW, se deberán realizar las siguientes pruebas:

- Impermeabilidad

- Pruebas de infiltración

- Pruebas de cortocircuito

- Pruebas de vibración eólica

- Prueba en polea

- Pruebas de aplastamiento e impacto

- Pruebas de fluencia por envejecimiento

- Pruebas de deformación de la fibra

- Prueba de margen de deformación

- Longitud de onda de corte en fibras monomodo

- Ciclo de temperatura

Sobre las fibras se deberán realizar las siguientes pruebas:

- Variación de la atenuación con la longitud de onda

- Atenuación pico

- Atenuación con curvatura

- Ciclo de temperatura

PRUEBAS DE RUTINA

El fabricante deberá realizar las verificaciones, ensayos, análisis y pruebas durante el proceso de fabricación que le permitan asegurarse que no existan defectos por una deficiente mano de obra, materiales inadecuados o un mal manejo del producto.

El fabricante deberá entregar a la EEASA, una copia certificada de las pruebas de rutina realizadas.

Pruebas de rutina a realizarse sobre el cable OPGW son:

- Prueba eléctrica y mecánica antes del trenzado

- Pruebas eléctricas y mecánicas en tubo extruido metálico y espaciadores

- Pruebas en el cable OPGW armado

Pruebas de rutina a realizarse sobre las fibras del cable OPGW son:

- Coeficiente de atenuación

- Uniformidad de atenuación

- Dispersión cromática

- Diámetro de campo de modo, MFD

- Requerimientos geométricos

- Parámetros comunes a fibras monomodo

- Requerimientos mecánicos

Pruebas de rutina sobre los alambres del cable OPGW

Antes de trifilar los alambres de aluminio y acero, se deberán realizar pruebas de rutina al 10% de los rollos de alambre tomados al azar, comprobando la resistencia de rotura y conductividad eléctrica del aluminio

Antes de cablear los alambres en el cable OPGW, se deberán realizar pruebas  de rutina en al menos el 20% de muestras tomadas al azar de las bobinas de aluminio y acero, comprobando dimensiones de resistencia a la rotura y conductividad eléctricas de los alambres.

Los resultados de las pruebas debidamente certificadas en dos originales, deberán ser entregados a la EEASA.

PRUEBAS DE ACEPTACION CABLE OPGW

El fabricante deberá entregar a la EEASA, una certificación de calibración de los equipos a utilizar en las pruebas, emitidos por una institución calificada. Adicionalmente, deberá presentar un programa de la realización de las pruebas, detallando la identificación de los carretes a ser probados, fechas, procedimientos y las pruebas a ser realizadas. Es importante puntualizar, que el cable OPGW a ser suministrado, no deberá tener empalmes de fibras ópticas al interior del cable, debiendo las fibras ser continuas y la atenuación de la misma sea de acuerdo a las características ópticas especificadas para la fibra óptica.

Se tomará una muestra de cable sobre cualquier carrete seleccionado, de por lo menos una longitud de 2 m, sobre el cual se realizará la verificación de sus características, según norma ASTM B232.

Se realizarán pruebas de las características físicas, mecánicas y eléctricas de los alambres individuales de aluminio y acero, de acuerdo a las normas técnicas correspondientes. Las siguientes pruebas serán especialmente realizadas:

- Verificación del peso

- Ensayos mecánicos de rotura y elongación de resistencia al aplastamiento

- Ensayos de la resistencia eléctrica.

En las fibras ópticas se realizarán las siguientes pruebas:

- Continuidad de la fibra

- Atenuación de las fibras

- Longitud de la fibra

PRUEBAS EN SITIO DEL CABLE OPGW

Estas pruebas deberán efectuarse a todas y cada una de las fibras del cable del carrete seleccionado recibido, para determinar que no hayan sufrido averías durante el proceso de embarque y transporte hasta el sitio indicado para almacenar los carretes.

Se deberán efectuar, por lo menos, las siguientes pruebas:

Inspección visual: El objetivo es verificar el estado de los carretes de fibra óptica en cuanto a su integridad física.

Continuidad de la fibra: Un chequeo de continuidad a cada fibra para verificar que las fibras no han sufrido "Stress", roturas, ni empalmes. Se deberá medir usando un equipo OTDR.

Coeficiente de atenuación: La atenuación por unidad de longitud para las fibras ópticas debe ser ≤ 0,200 dB/km. Esta medición se podrá realizar con el OTDR de manera unidireccional.

En caso de que la medida unidireccional arroje un resultado mayor al requerido, se deberá realizar la medida de manera bidireccional y obtener el valor promedio. Si el valor promedio bidireccional sigue siendo mayor, se deberá hacer uso de un conjunto fuente-medidor de potencia óptica y se obtendrá el valor promedio bidireccional.

Longitud óptica de la fibra: La longitud de la fibra se deberá medir usando el OTDR. El factor de índice de retardo de grupo a ser usado en esta medición debe ser entregado por el fabricante de la fibra.

El Contratista encargado de las pruebas deberá elaborar y entregar a la Fiscalización de La entidad contratante, un informe para cada una de las pruebas realizadas.

INFORME DE PRUEBAS

El informe de las pruebas realizadas deberá contener, por lo menos, la siguiente información:

- Fecha de inicio y terminación de las pruebas.

- Listado de los equipos usados durante las pruebas, incluyendo la referencia de los mismos, fabricante, modelo y número de serie, en caso de que sean diferentes a los indicados en el informe.

- Certificados actualizados de calibración de los equipos de prueba, No se aceptará la ejecución de las pruebas con equipos que no estén debidamente calibrados en el momento de la ejecución de las mismas. Además, se deberán tener en cuenta las excepciones y las alternativas indicadas en el apartado “Calibración de los equipos de medición óptica”.

- Informe de algún cambio en los parámetros básicos de configuración de los equipos considerados en el informe con una breve justificación del mismo de acuerdo con lo encontrado por el ejecutor de las pruebas y de las características técnicas presentadas por el cable, por el carrete, por la fibra o por el enlace.

- Formatos de pruebas. Se deberán remitir formatos de prueba completamente verificados con los datos medidos y de los equipos realmente utilizados. Los formatos de prueba deberán estar debidamente firmados por el representante de la EEASA, en caso de haber contado con su presencia.

- Archivos magnéticos, grabados en CD, de la información generada por los equipos de medida.

- Interpretación de los resultados obtenidos y de las mediciones realizadas en comparación con los valores esperados y los solicitados en las especificaciones técnicas.

- Conclusiones, recomendaciones y problemas encontrados producto de las pruebas realizadas.

## MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las medidas para el pago de conductores y cable OPGW, se realizarán en base de longitudes (m) calculadas utilizando los pesos unitarios normalizados y el pago se efectuará a los precios unitarios de la tabla de cantidades y precios.

El costo incluye el suministro, embalaje, transporte y pruebas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del suministro.

# SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAJES PARA LOS CONDUCTORES 	DE FASE.

Las pruebas se harán de acuerdo con estas Especificaciones y se revisará el cumplimiento de los Datos Técnicos presentados por el Proveedor.

Para la realización de estas pruebas se estará a lo indicado en la Norma IEC 61284.

Se efectuarán las siguientes inspecciones y pruebas:

a) Para los accesorios de las cadenas de aisladores y de los soportes:

• Inspección visual

• Verificación de dimensiones

• Inspección del galvanizado

• Resistencia mecánica

• Resistencia mecánica en pruebas de deslizamiento para las grapas de tipo empernado.

b) Para las otras partes del suministro:

• Inspección visual

• Verificación de dimensiones

• Verificación de sus características mecánicas y de los datos garantizados presentados en la oferta.

Para todas las pruebas e inspecciones se remitirá los reportes de pruebas realizados, usando formatos adecuados previamente aprobados por la EEASA.

DISEÑOS Y DATOS A SUMINISTRARSE

INFORMACIÓN A SER SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA

a) Plano de cada ensamblaje ofertado, con la lista detallada de los componentes;

b) Plano detallado de cada tipo de aislador ofrecido, con indicación de la norma que cumple, dimensiones, tolerancias, pesos, material y principales características técnicas y constructivas;

c) Plano de cada accesorio componente de los ensamblajes, con indicación de la norma que cumple, dimensiones, tolerancias, pesos, material y número de catálogo de fabricante;

d) Planos de los embalajes propuestos para el despacho de los aisladores y accesorios;

e) Certificados de las pruebas de los aisladores y cadenas realizados hasta tres años previos a la fabricación;

f) Datos informativos y garantizados.

g) El Proveedor deberá remitir para la aprobación los planos, catálogos, reportes y demás información en la forma y dentro de los plazos establecidos.

h) Lista de diseños y datos para aprobación

El Proveedor enviará a la EEASA  para su aprobación una lista de los diseños, datos técnicos e instrucciones que él se propone enviar para aprobación o información. La lista se actualizará y complementará, regularmente durante el período de ejecución del Contrato, debiendo ser enviada a la EEASA para su aprobación.

i) Planos y demás información para aprobación

Antes de iniciar la fabricación, el Proveedor remitirá a la EEASA para su aprobación, los diseños, cálculos y datos técnicos que demuestren completamente que el suministro contratado cumple plenamente los requerimientos de estas Especificaciones. Los datos incluirán aunque no estarán limitados, a lo siguiente:

• Características eléctricas y mecánicas de los ensamblajes y de sus componentes.

• Diseño detallado de cada ensamblaje, mostrando dimensiones y pesos.

• Lista de componentes de cada ensamblaje.

• Método de los embalajes con pesos y volúmenes aproximados.

• Lista de las pruebas en fábrica, con indicación de los procedimientos, normas a aplicarse y cronograma de ejecución.

INFORMACIÓN TÉCNICA A SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

Además de la información técnica de Datos Técnicos Garantizados, el Oferente deberá entregar, con su oferta, la siguiente información:

- Catálogos donde figuren los datos técnicos solicitados y que han sido ofertados

- La información sobre la experiencia del fabricante

## Grapas para fijar el conductor de puesta a tierra a la estructura.

Características Técnicas similares a:

Descripción:

Grapas de puesta a tierra de acero galvanizado por inmersión en caliente serán usadas para fijar el conductor de puesta a tierra a la estructura.

Rango del conductor de puesta a tierra 7.4 mm -14.3 mm

| Descripción | Norma |
| --- | --- |
| Grapa de sujeción cable de puesta a tierra a estructura | NGK 2H-7081AU |

El diámetro del perno de sujeción de la grapa al poste, será de 1/2 “

## Aisladores Polímeros

### Características físicas de los aisladores

La materia prima para el material aislante (cubierta, núcleo y aletas) deberá ser 100% polímero de goma silicónica antes del proceso de agregados de aditivos. El producto terminado no deberá tener más del 20% del carbón en peso.

Los aisladores deberán ser preferiblemente de color gris, con la cara inferior de los discos aislantes (aletas) plana y deberán tener características y composición similares a la norma IEC-61109.

Los aisladores deberán estar conformados de acuerdo al siguiente detalle:

  - Núcleo (Varilla): El núcleo deberá ser una varilla de fibras de vidrio tipo grado eléctrico impregnadas en resina epóxica (“Electrical grade epoxi rod), construido de una sola pieza y diseñado para asegurar el aislamiento externo y soportar los esfuerzos mecánicos transmitidos por la línea.

  - Cubierta externa: La cubierta externa deberá ser de goma silicónica, con un espesor mínimo de 3 mm en todos sus puntos, que proteja el núcleo contra la luz ultravioleta y los ataques de agentes exteriores asegurando la estaqueidad y un buen comportamiento ambientales contaminados.

  - Discos aislantes aletas: Deberán ser de goma silicónica, firmemente ligados a la cubierta o moldeados como parte de la cubierta, sin costuras, lisos y libres de imperfecciones.

  - Herrajes metálicos de los extremos: Los herrajes metálicos de los extremos, deberán ser galvanizados en caliente según norma ASTM A 153, de hierro fundido maleable o acero, diseñados para la transmisión de los esfuerzos de los esfuerzos mecánicos. Los herrajes metálicos, deberán ser sellados con un compuesto a prueba de agua.

  - Interfaces: Las interfaces entre la cubierta externa y el núcleo y entre la cubierta externa y los herrajes metálicos externos, deberán ser uniformes y sin vacíos y deberán tener mayor resistencia a la cizalladura que la propia cubierta.

  - Sello: E aislador completo, deberá tener un sello permanente en la interfaz entre los herrajes terminales y la cubierta para impedir el ingreso de humedad o contaminación del exterior.

### Características Eléctricas

Los aisladores deberán cumplir mínimo con las siguientes características eléctricas:

  - Voltaje de aplicación					138 KV

  - Voltaje a frecuencia industrial húmedo			375 KV

  - Voltaje a frecuencia industrial seco			540 KV

  - Voltaje de impulso negativo				845 KV

  - Voltaje de impulso positivo				860 KV

  - Distancia de fuga (Mínima)				2.374 mm

### Características mecánicas

Los aisladores deberán tener las siguientes características mínimas mecánicas:

Para aisladores poliméricos de suspensión y retención:

  - Carga mecánica a la tracción (Rotura):			15.000 lbs. (Mínimo)

  - Tipo de acoplamiento de sujeción a la estructura: 	“Y”

  - Tipo de acoplamiento a la línea:				Bola

Los aisladores se sujetarán a la estructura mediante la “Y” del aislador con un adaptador  “U” grillete; y, a la línea mediante la bola del aislador con adaptador rótula-ojo.

AISLADOR POLIMERO TIPO SUSPENSION Y RETENCIÓN

### Pruebas

Las pruebas deberán ser realizadas de conformidad con la Norma IEC 61109

Pruebas tipo:

- Prueba de tensión eléctrica en seco, tipo descarga atmosférica

- Prueba a frecuencia industrial

- Prueba de tensión eléctrica en húmedo, tipo voltaje de maniobra

  - Prueba mecánica y de estanqueidad entre los herrajes terminales y la cubierta del aislador

- Pruebas del galvanizado

Pruebas de rutina:

- Verificación de la identificación de los aisladores

  - Verificación visual del aislador de tal manera de verificar si sus partes metálicas cumplen con lo especificado, si el color está de acuerdo con lo especificado y la verificación de posibles imperfecciones superficiales, las mismas que no deben ser mayores al 0.2%  de la superficie total de aislador y de profundidad inferior a 1 mm.

  - Pruebas mecánicas del aislador, que consistirá en aplicar un esfuerzo mecánico del 50% de su carga mecánica garantizada durante un período de tiempo no menor  a los 10 segundos, sin que ocurra ruptura total o parcial, deformaciones en sus partes metálicas o estiramientos en su núcleo de fibra.

### Datos a ser entregados a La entidad contratante

  - Reportes de pruebas tipo y de rutina de aisladores similares a los entregados, referentes a pruebas de diseño, galvanizado, eléctricas y mecánicas

  - Número de aletas

  - Longitud total del aislador

  - Espesor del polímero aislante

  - Espaciamiento entre aletas

  - Diámetro de aletas

  - Distancia de fuga

  - Tipo de acople

  - Peso aproximado

  - Características mecánicas y eléctricas

  - Tipos de materiales de los diferentes componentes del aislador

### MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los amortiguadores se medirán por unidades y el pago se realizará a los precios unitarios de la tabla de cantidades y precios.

## Amortiguadores conductores de fase

Los amortiguadores serán para el conductor tipo stokbridge; y, para el cable de fibra óptica OPGW, tipo espiral, similares al detalle más adelante presentado,   con las prescripciones de las normas vigentes para su fabricación.

El suministrador será el responsable del diseño y aplicación de amortiguadores, tal que la máxima vibración eólica en los vanos de la línea eléctrica de transmisión no supere las 150 micras (0.005”).

Los amortiguadores Stockbridge, serán con grapa forjada  para conductores de aluminio, aleación de aluminio y acero.

Contrapesos: fundición de hierro y galvanizado por inmersión en caliente.

Cable mensajero: Será de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Grapa: Será de aleación de aluminio forjada.

Tornillos: Acero inoxidable.

Características Técnicas para diámetros de los conductores:

|  | Rango Conductor (mm) |
| --- | --- |
| ACAR 500 | 20.6 |
| OPGW 24 | 12-14 |

Los amortiguadores de vibración, deberán cumplir con las normas técnicas aplicables a este tipo de proyectos, cuidando que la máxima vibración eólica de los cables no supere valores determinados en normas y especificaciones técnicas correspondientes. El suministrador, deberá entregar las recomendaciones y datos técnicas de montaje y los criterios técnicos aplicados para su instalación, considerando que los tipos de cables a ser utilizados en el proyecto.

DETALLE AMORTIGUADOR ESPIRAL OPGW

## Adaptador Rotula  - Ojo (Retención)

El suministro tomará en consideración el criterio normativo  IEC 120 o ANSI C.29.2  y  en todos los casos se utilizará la última versión de las mismas.

Materiales:

Cuerpo: acero forjado galvanizado en caliente.

Pasador: acero inoxidable.

Características Técnicas similares a:

| Ref. | Dimensiones (mm) |  |  |  | Carga rotura (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| NGK 4H-20707P | 51 | 22 | 44 | 17.5 | 12.000 |

## Grapas de Suspensión  para conductor ACAR 500 MCM

Características Técnicas similares a:

Materiales:

Cuerpo: aleación de aluminio.

Tornillos y bulones: acero galvanizado en caliente.

Pasadores: acero inoxidable o latón.

Se considera al conductor revestido con varillas de armar de un diámetro de cada varilla de aproximadamente 6.4 mm.

| Ref. | Conductor Φ |  | Dimensiones (mm) |  |  |  | Carga de Rotura (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NGK 1H-1036-AU | Min | Max | A | B | C | D | 7.000 |
|  | 28.00 | 41.00 | 241 | 79 | 44 | 16 |  |

## Grapas de retención  para conductor de fase ACAR 500 MCM

Características Técnicas similares a:

Materiales:

Cuerpo: aleación de aluminio.

Tornillos y bulones: acero galvanizado en caliente.

Pasadores: acero inoxidable o latón.

| Ref. | Conductor Φ |  | Dimensiones (mm) |  |  |  | Carga de Rotura Min (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NGK 2H-5016AU | Min | Max | A | B | C | D | 12.000 |
|  | 9.1 | 21.8 | 275 | 292 | 26 | 16 |  |

## Adaptador U Grillete

Suspensión y retención conductores ACAR 500 MCM; y,  Suspensión y Retención cable de fibra óptica OPGW 24

Características Técnicas similares a:

Materiales:

Cuerpo: fundición nodular galvanizada en caliente.

Tornillería: acero galvanizado en caliente.

Pasador: acero inoxidable.

| Ref. | A | B | C | D | E | F | Carga de rotura (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NGK 4H-519D | 76 | 16 | 19 | 16 | 38 | 11 | 7.000 |

## Balizas de Señalización

Características Técnicas similares a:

Las esferas serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio y de color naranja.

Las grapas serán adecuadas para sujeción en cable OPGW 24

| Dimensiones en mm. |  |
| --- | --- |
| Conductor Φ | Esfera Φ |
| 7 – 12.0 | 600 |

## PESAS Y SOPORTE

Se suministrará pesas 50 kg, con un porta-pesas que permita la instalación de tres pesas a su vez.

Las dimensiones serán similares a lo detallado más adelante.

El porta-pesas, permitirá su instalación en el perno pasante de la grapa de suspensión, mediante un pasador de 5/8” de diámetro.

La altura máxima del porta-pesas no superará los 360 mm

El material será de hierro, galvanizado en caliente, en cumplimiento con la norma ASTM A 123.

### MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los accesorios se medirán por unidades y el pago se realizará a los precios unitarios de la tabla de cantidades y precios.

# SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAJES CABLE DE FIBRA ÓPTICA 	OPGW 24

Los herrajes, accesorios y cajas de empalmes, deberán ser suministrados completos con todos los accesorios necesarios para su ensamblaje y sujeción a las estructuras.

El galvanizado de los herrajes deberá ser en caliente.

Los conjuntos para la instalación del cable OPGW, son: Conjunto de suspensión, conjunto de retención pasantes, conjuntos de retención bajantes y conjuntos de retención terminales.

## Conjunto de suspensión OPGW

Se instalarán en estructuras metálicas de suspensión en las que el cable OPGW solamente realizará el paso suspendido en la estructura.

| No. | DESCRIPCION | CANT. | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador “U” Grillete con pasador | 1 | Acero forjado galvanizado |
| 2 | Adaptador eslabón ojo-ojo | 1 | Acero forjado galvanizado |
| 3 | Grapa de suspensión | 1 | Aleación de Aluminio |
| 4 | Varillas de armar OPGW | 1 | Aleación de Aluminio |
| 5 | Conector de puesta a tierra a Torre | 1 | Acero forjado galvanizado |
| 6 | Conector de ranuras paralelas | 1 | Aleación de Aluminio |
| 7 | Cable de puesta a tierra | 1 | AAC |

## Conjunto de retención pasante OPGW

Se instalará en estructuras de retención tangentes o angulares, en las que el cable OPGW realizará solamente el paso por dicha estructura.

| No. | DESCRIPCION | CANT | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador “U” Grillete con pasador | 4 | Acero forjado galvanizado |
| 2 | Extensión 300 mm | 2 | Acero galvanizado |
| 3 | Adaptador Guardacabo de retención | 2 | Acero galvanizado |
| 4 | Varillas de armar | 2 | Alumoweld |
| 5 | Preformado de retención | 2 | Alumoweld |
| 6 | Conector de puesta a tierra a Torre | 1 | Acero forjado galvanizado |

Detalle del preformado de retención

| No. | DESCRIPCION | CANT. | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador Guardacabo de retención | 1 | Acero galvanizado |
| 2 | Varillas de armar | 1 | Alumoweld |
| 3 | Preformado de retención | 1 | Alumoweld |

## Conjunto de retención bajante cable OPGW

Se instalará en las estructuras  metálicas de retención tangentes o angulares, en las que se realizará la fusión o empalme del cable OPGW.

| No. | DESCRIPCION | CANT. | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador “U” Grillete con pasador | 4 | Acero forjado galvanizado |
| 2 | Extensión 600 mm | 2 | Acero galvanizado |
| 3 | Adaptador Guardacabo de retención | 2 | Acero galvanizado |
| 4 | Varillas de armar para OPGW | 2 | Alumoweld |
| 5 | Preformado de retención para OPGW | 2 | Alumoweld |
| 6 | Conector de puesta a tierra a Torre | 2 | Acero forjado galvanizado |

## Conjunto de retención terminal OPGW

Se instalará en las estructuras de los pórticos de los castillos de las subestaciones eléctricas en salida y llegada, en donde termina el cable OPGW y se fusiona con el cable de fibra óptica terminal subterráneo.

| No. | DESCRIPCION | CANT. | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador “U” Grillete con pasador | 2 | Acero forjado galvanizado |
| 2 | Extensión 600 mm | 1 | Acero galvanizado |
| 3 | Adaptador Guardacabo de retención | 1 | Acero galvanizado |
| 4 | Varillas de armar | 1 | Alumoweld |
| 5 | Preformado de retención | 1 | Alumoweld |
| 6 | Conector de puesta a tierra a Torre | 1 | Acero forjado galvanizado |

## Amortiguador para OPGW

Los amortiguadores serán suministrados del tipo espiral y el rango de los mismos serán suministrados para los conductores especificados.

La cantidad de amortiguadores a ser instalados en cada uno de los vanos de la línea eléctrica serán de acuerdo al detalle de la tabla resumen de ubicación de estructuras.

## Conector de ranuras paralelas OPGW

Para la selección del rango del conector, se deberá considerar que el mismo será instalado sobre las varillas de armar del cable OPGW de un lado y del otro lado, al conductor de puesta a tierra bajante tipo AAC No. 9 AWG.

## Adaptador extensión OPGW

CARGA DE ROTURA MIN.: 7.000 Kg.

## Adaptador ojo-ojo

CARGA DE ROTURA MIN.: 7.000 Kg.

## Abrazadera de sujeción a estructura metálica para bajante de dos cables 			OPGW.

La abrazadera será instalada a intervalos aproximados de 2 m., para la sujeción de los bajantes del cable OPGW o sujeción de la escolta de cable, El rango de las abrazaderas, deberán ser suficientes para sujetar a un cable cuyo diámetro es mínimo 12 mm.

## Cajas de empalmes OPGW-OPGW

Son aquellas que se ubicarán en los puntos de fusión de la fibra OPGW con fibra OPGW en las estructuras correspondientes a los conjuntos de retención terminal.

Las cajas deben ser construidas para ser resistentes a esfuerzos mecánicos, buen sellado, protección contra la corrosión. Estas deben permitir ser accedidas, expandidas, conectadas y ser realizadas su mantenimiento repetidamente, con la capacidad para mínimo dos cables OPGW con 24 cables ópticos cada uno (Mín. 48 fibras ópticas).

La fibra óptica OPGW al interior de la caja debe fusionarse y proteger la fusión con pitillos termo-ajustables.

Tanto las cajas de empalme como las cajas de interconexión y los terminales ópticos deberán ser suministrados con un 25% de los accesorios de fusión adicionales, es decir, protecciones de empalme, bandejas, pig tails y patch cords.

Las cajas serán metálicas resistentes a la intemperie, a la corrosión y a impactos; deberán poseer sellamiento para polvo y agua IP-64 o mejor, para no permitir la penetración de humedad y polvo; después de la instalación el ingreso de los cables deberá quedar perfectamente sellado. Las tapas deberán tener llaves para permitir el acceso a su interior.

Las cajas se suministrarán con todos los elementos para ser fijada en las torres; las cajas deberán garantizar la seguridad eléctrica del operario durante mantenimiento.

Estas cajas deberán permitir su instalación en la parte alta de las torres (o postes) a una altura mínima de 7m sobre el suelo y cumplir con las siguientes características mínimas:

a) Contar con espacio suficiente para alojar un bucle de cable de fibra óptica de reserva.

b) A prueba de impactos, cobertura construida con metal de al menos 0,5 cm de espesor.

c) A prueba de intemperie, con cerramiento hermético que impida la entrada de humedad en particular.

d) Sin porosidades: no deberán mostrar ningún escape después de 48 horas de haberle suministrado gas a una presión de 0.5-0.1 Kg./cm2.

e) A prueba de humedad: los cierres no deberán presentar humedad después de haber sido sumergido en agua por una hora con una presión de 1.1 Kg/cm2.

f) Prueba de presión: El cierre no deberá presentar fisuras ni deformación después de aplicarle 150 Kg. f a una velocidad de 10 m/s.

g) Que sean reutilizables.

h) Los empalmes ópticos deberán estar dispuestos dentro de las cajas de empalme en bandejas flexibles que permitan la manipulación de una determinada fibra

## Cajas de empalmes OPGW-Red subterránea de fibra óptica

Serán instaladas en los pórticos de las subestaciones eléctricas a 1.20 m. de altura con respecto al piso del patio del pórtico metálico de la subestación.

Estas cajas, permitirán fusionar la fibra OPGW con la fibra óptica terminal subterránea que ingresa a la casa de control de la subestación eléctrica.

Las especificaciones técnicas serán similares a las anteriormente descritas.

## MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los conjuntos de suspensión y retención y cajas de empalme, se medirán por conjunto y empalme; y, el pago se realizará al precio unitario de la tabla de cantidades y precios.

# SUMINISTRO DE PERNOS

El contratista suministrará e instalará los pernos de sujeción de conjuntos de suspensión y retención de conductores e hilo de guardia; tomando en consideración el correspondiente detalle de los ensamblajes de suspensión y retención tipo del proyecto, los listados de materiales necesarios para el proyecto y las dimensiones de los postes a ser suministrados.

Los materiales que se utilicen para la fabricación de los elementos metálicos estarán de acuerdo a los requerimientos técnicos de estas especificaciones y deberán cumplir como mínimo lo exigido en las últimas revisiones vigentes de las siguientes normas:

American Society for Test Material ASTM

A36 – Para acero estructural standard

A440 – Para acero de alta resistencia

A394 - Para pernos y tuercas galvanizadas

A123 – B6-77 para galvanizado.

Materiales

Todos los materiales deben ser nuevos, de reciente fabricación, libres de defectos o imperfecciones y su calidad de acuerdo con las normas especificadas.

Todos los ajugeros, deberán ser taladrados limpiamente y no se permitirán rebabas o imperfecciones; todos los agujeros, serán cilíndricos y perpendiculares a la superficie del elemento, la desviación máxima permitida en el espaciamiento de los agujeros, será de 1 mm, con respecto a las dimensiones indicadas en los planos.

Limpieza y galvanizado

a) Limpieza.- Una vez terminado el trabajo de fábrica, todos los materiales serán limpiados de moho, escamas, suciedad, aceite, grasa y cualquier otra sustancia extraña, antes de ser galvanizados.

b) Galvanizado.- Todas las piezas serán galvanizadas de acuerdo con la norma ASTM A 123 y usará un zinc de galvanizado con el peso promedio de 450 g/m2. No se aceptarán daños ni deformaciones en el material durante el proceso del galvanizado.

Pernos, tuercas y arandelas

a) Pernos de conexión.- Sus cabezas serán hexagonales y centradas, con su superficie perpendicular al eje del perno. El hilo será redondo y libre de puntas y desarrollado en toda la longitud del perno.

b) Tuercas.- Serán hexagonales y de dimensión adecuada para desarrollar un ajuste pleno de los pernos. La superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no tendrá esquinas chaflanadas.

Todos los pernos deben suministrarse con tuerca, arandela plana, arandela de presión o contratuerca.

## MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pernos, se medirán por cada uno; y, el pago se realizará al precio unitario de la tabla de cantidades y precios.

## Pernos maquina

## Tuerca de ojo

| L | D | C |
| --- | --- | --- |
| 180 | 60 | 75 |

# SUMINISTRO DE TORRES METALICAS

## Objeto del trabajo

La presente especificación establece los requisitos técnicos para el diseño, fabricación, pruebas en fábrica, embalaje y transporte de torres reticuladas, auto soportantes, de acero galvanizado, para el proyecto de transmisión 138 KV Babahoyo-Caluma.

Será responsabilidad del Contratista la ejecución de las siguientes tareas:

Diseño estructural

Diseño detallado de las torres

Preparación de los planos  detallados de taller y de montaje y de las listas de despiece.

Fabricación del acero estructural y herrajes.

Galvanizado en caliente de elementos, pernos, tuercas y arandelas.

Embalaje, embarque y transporte hasta el sitio de las obras

Información general

Los materiales a ser suministrados, serán fabricados de acuerdo a los requerimientos técnicos de estas especificaciones y se observaran las técnicas modernas más avanzadas en este ramo, que hagan posible una óptima fabricación de las estructuras, aun cuando estas técnicas no estén relacionadas en estas especificaciones.

Las estructuras descritas en esta sección se erigirán usando fundaciones de concreto.

La cantidad referencial de estructuras será aquella descrita en la tabla de cantidades y precios.

En el caso de requerirse estructuras adicionales, se utilizarán los precios unitarios de la tabla de cantidades y precios de la oferta.

Las estructuras, deberán ser diseñadas para resistir las condiciones ambientales y climáticas más críticas, tales como entre otras  viento, lluvia y temperatura

Las estructuras deberán ser diseñadas a prueba de sismos.

Las estructuras deberán ser diseñadas para facilitar su transporte, montaje y desmontaje, inspección, pruebas, mantenimiento y posibles reparaciones.

- Ambiente y Clima:

Las estructuras serán diseñadas en forma tal que puedan resistir las condiciones ambientales y climáticas más adversas, ya sean debidas a causas internas o externas, tales como viento, tempestades, lluvia, variaciones de temperatura, etc., que sean predominantes en el emplazamiento de las obras.

- Sismos:

En particular, las estructuras deberán ser diseñadas a prueba de sismos, sobre las hipótesis indicadas a continuación:

Aceleración horizontal y vertical				0.33 x 9.8 m/s2

Frecuencia de las ondas sísmicas				1 - 10 Hz.

Duración máxima del sismo					3 min.

- Facilidades para el trabajo

Las estructuras deberán estar diseñadas para facilitar su transporte, montaje, desmontaje, inspección, pruebas, funcionamiento, mantenimiento y eventuales reparaciones.

1.3.2. Condiciones Ambientales:

Altura  sobre el nivel del mar: 	 	entre 0 y 500  msnm.

Temperatura ambiente:  		10° C  a 40 ° C.

## Diseños y datos a ser suministrados por el Contratista

### General

Todos los diseños y datos serán remitidos a La entidad contratante  para su aprobación de la manera prescrita a continuación. La lista de los diseños y datos que debe remitir el Contratista se indica más adelante.

### Diseños y Datos Previos

Previa a la fabricación de las estructuras metálicas, el Contratista suministrara a La entidad contratante  los diseños básicos de todas las estructuras, mostrando con suficiente claridad todas las dimensiones y datos necesarios para que La entidad contratante  los revise.

El contratista entregará a La entidad contratante  los diseños, cálculos y datos técnicos finales, demostrando que las estructuras están de acuerdo con los requerimientos de estas especificaciones.

Los datos incluirán,  pero no necesariamente estarán limitados a lo siguiente:

Diagrama de esfuerzos y cálculos

Diseños de fabricación detallados de todos los componentes de las torres, incluidas en el Contrato.

Diagramas de montaje para las torres, mostrando claramente la identificación y posición de cada miembro y para cada unión, el número y longitud de pernos y arandelas.

Una lista de componentes de cada torre, incluyendo pesos del material.

Una copia de los reportes del análisis químico y pruebas físicas del acero estructural, del material de los pernos y del análisis químico y pruebas de galvanizado.

Instrucciones para el montaje de las torres, puntos de aplicación de cargas y torques de ajuste. Se incluirá las tolerancias para el montaje y los valores de deformaciones admisibles antes y después del montaje.

Detalle de los datos técnicos para nivelación de los stubs incluyendo diagramas y dimensiones para su nivelación.

## Requerimientos Básicos

Todas las torres, serán de acero perfectamente galvanizado en caliente, tipo celosía, auto-soportantes, apropiadas para instalación en fundaciones de concreto.

Los miembros de las estructuras serán suministrados en grupos tales que faciliten su separación en el sitio de trabajo y su montaje.

Todas las estructuras serán diseñadas para soportar cargas continuas de acuerdo a lo indicado en los planos del concurso.

## Normas

Para objeto de diseño, calidad de materiales, pruebas y fabricación, las estructuras cumplirán los requisitos de estas especificaciones y de las últimas revisiones vigentes de las siguientes normas:

Para acero estructural estándar:				A36

Para acero de alta resistencia:					A575, grado 50

Para pernos y tuercas galvanizadas:				A394

Para galvanizado:						A123 y B6-77

Adicionalmente se aplicarán entre otras las siguientes normas:

American Institute of Steel Construction, AISC

National Electrical Safety Code NESC

American National Standard Institute ANSI

American Society for Test Materials, ASTM

International Standard Organization, ISO

Se permitirá el uso de otras normas siempre que mejoren la calidad de materiales y su fabricación respecto de las normas antes mencionadas.

1.6	Mano de obra

La mano de obra será especializada en los más modernos métodos de fabricación. Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado en la respectiva rama.

Todos los trabajos serán hechos con precisión y ajustados a las normas; las tolerancias y acabados estarán de acuerdo a las normas indicadas.

El Contratista será responsable de todo el trabajo ejecutado y cualquier componente con defectos de fabricación será repuesto sin costo para La entidad contratante  por parte del Contratista.

## Materiales

Todos los materiales deberán ser nuevos, de reciente fabricación, libres de defectos e imperfecciones y su calidad de acuerdo con las normas especificadas correspondientes.

## Detalles estructurales

EI Contratista será completamente responsable del diseño de detalle de todos los componentes de las torres, sobre la base de los planos de este concurso y considerando las cargas aplicadas y las dimensiones básicas que se detallan en los mismos.

Las torres serán diseñadas para cualquier combinación de extensiones de patas y de altura de cuerpo

Todas las estructuras serán de acero galvanizado según las normas indicadas en estos pliegos, tipo en celosía, auto-soportantes.

Se usaran pernos para todas las conexiones y uniones y se procurara que en lo posible todos sean del mismo tamaño. No se permitirá el uso de soldaduras.

La fijación de las torres de la Línea de transmisión a las fundaciones se diseñaran usando piezas de fundación embebidas en concreto.

Las torres deberán tener dispositivos anti-trepadores alrededor de las cantoneras y pernos escalantes en una de las cantoneras.

Las torres deberán tener perforaciones para la correcta conexión de la puesta a tierra y estas deberán ser mostrados en los planos de detalle

Cada torre deberá ser suministrada con una placa de peligro y dos de numeración incluyendo los accesorios de fijación.

Los detalles de las perforaciones para terminales de puesta a tierra serán mostrados en los planos respectivos y todos los detalles que el Contratista incluya en sus diseños y que sean aprobados por la EEASA  se consideraran incluidos en el alcance de los trabajos.

Las perforaciones en los que se sujetarán las cadenas de aisladores y los accesorios de suspensión y retención del cable de guarda, deberán ser realizados tomando en consideración las especificaciones técnicas de los adaptadores “U” y “V” grilletes que serán utilizados para dicha sujeción.

Adicionalmente a los detalles de diseño hechos de acuerdo con estas especificaciones, el Contratista podrá proponer soluciones alternativas, para que sean consideradas por la EEASA  siempre que no se reduzca las distancias entre las partes energizadas ó a tierra y siempre que el ángulo de apantallamiento no sea incrementado.

A más de las condiciones  de carga especificadas, las torres de las líneas de transmisión, deberán  soportar sin deformación permanente, las siguientes cargas previstas durante el montaje.

Para las torres de suspensión y retención usadas como anclajes temporales:

- Tensión unilateral, hacia adelante, de cualquier combinación de uno o todos los conductores e hilo de guardia anclados a la estructura, considerando cualquier combinación de los mismos hacia atrás.  Las tensiones aplicables serán:

Hilo de guardia  2.5 kN/hilo.

Conductor 4.0 kN/conductor.

- Cargas verticales simultáneas de 3.5 kN aplicadas en los puntos de soportes de los conductores para cualquier combinación de dos conductores.

- El Contratista indicará si es necesario utilizar anclajes temporales y recomendará su disposición.

- Cargas de Montaje.

El Contratista preparará las instrucciones de instalación considerando por lo menos un peso adicional de 250 kg en las crucetas y de 150 kg en cualquier otro punto, excepto para aquellos miembros que formen un ángulo con la horizontal mayor de 45°.

- Esfuerzos Torsionales.

Las cargas mecánicas especificadas en los planos son puntuales; si por efectos de diseño de detalle las cargas tienen que ser divididas o sus puntos de aplicación no coinciden con los ejes que pasan por sus centros de masa causando esfuerzos torsionales, el Contratista deberá calcular los esfuerzos y diseñar las estructuras de tal forma que las mismas los soporten sin deformarse.

## Requerimientos Estructurales

### Maquinado del Acero

El acero estructural será maquinado de acuerdo a los siguientes requisitos

- Requisitos del Material

Antes de ser trabajado, el material estructural de las torres será nuevo y rectilíneo, limpio de moho y libre de cualquier impureza. De ser necesario someter al material a esfuerzos mecánicos, esto deberá ser hecho por métodos que eviten la formación de fisuras en las piezas y no alteren o perjudiquen las características del material.

- Agujeros

Todos los agujeros deberán ser limpiamente punzonados para el diámetro completo y no se permitirán rebabas o imperfecciones;  todos los agujeros serán cilíndricos y perpendiculares a la superficie del miembro.

El diámetro del punzón será 1.5 mm (1/16”) mayor que el diámetro nominal del perno respectivo, y el diámetro del dado no deberá ser mayor que 1.5 mm (1/16”) del diámetro del punzón para un sub-punzonado el diámetro del punzón será 5 mm (3/16”) menor que el diámetro nominal del perno y el diámetro del dado no será mayor que 2’.5 mm (3/32”) que el diámetro del punzón.

- Marcas

Todas las piezas individuales serán marcadas con la designación detallada en los listados de despiece y mostrada en los diseños del fabricante. Las marcas serán hechas mediante estampado en bajo relieve en el metal antes del galvanizado con números o letras claramente legibles después del galvanizado.

Los bordes de cada una de las piezas serán pintadas de acuerdo a la clave de colores utilizadas por el fabricante.

- Precisión de los Agujeros

El espaciamiento entre los agujeros será el indicado en los respectivos planos con una tolerancia máxima de 0.8 mm (1/32”) debiendo los agujeros estar localizados en los ejes indicados en los planos.

### Limpieza y Galvanizado

- Limpieza

Una vez terminado el trabajo de fábrica, todos los materiales serán limpiados del moho, escamas, sucios, aceite, grasa y cualquier otra sustancia extraña, antes de ser galvanizados.

- Galvanizado

Todas las piezas serán galvanizadas en caliente de acuerdo con a la norma. ASTM A 123, una vez que se haya terminado su fabricación. No se aceptaran daños ni deformaciones en el material durante el proceso del galvanizado. Reparaciones en el galvanizado se permitirán únicamente para fallas pequeñas y puntuales, por medio de la aplicación de una capa de pintura galvanizante en frío.

Cualquier pieza en la que el galvanizado se desprenda o se dañe después de dos inmersiones será rechazada. Todos los agujeros deberán estar libres de cualquier escoria, luego del galvanizado.

## Características de las partes componentes

Esfuerzos Unitarios

Todas las partes de las estructuras se dimensionarán para que soporten los esfuerzos en sus miembros, producidos por las cargas finales detallados en los árboles de carga para cada tipo de estructura, esfuerzos finales en los que ya se consideran factores de seguridad o sobrecarga (OLF). Los esfuerzos unitarios de compresión, tensión, flexión, corte y aplastamiento de sus miembros; los límites de longitud de sus miembros y pernos, deberán cumplir los valores y porcentajes estipulados en las normas aplicables para tal efecto.

- Compresión.

El último esfuerzo permisible a la compresión no podrá exceder de los valores dados en el Manual No. 52 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, publicada en Marzo de 1987 “Guide for Design of Steel Transmission Towers”.

- Tensión

El último esfuerzo permisible a la tensión  de un área neta, no excederá el correspondiente esfuerzo de cedencia (yield stress).

En los cálculos del  área neta, los diámetros de los agujeros serán calculados con 3.0 mm de incremento sobre los diámetros nominales.

El área neta de un perfil angular unido a otro mediante conexión empernada en una sola cara será el  área neta de esta cara empernada más el 50% del área que permanece libre.  Para el cálculo del área neta de la cara empernada se considerará la línea crítica de falla (diagonal o zig-zag) y se deducirá el área correspondiente a las perforaciones para los pernos de conexión.

- Flexión (Bending).

El último esfuerzo permisible a la flexión en las fibras exteriores no excederá el correspondiente esfuerzo de cedencia (yield stress).

- Corte (shear).

El último esfuerzo permisible al corte no excederá el 60% del correspondiente esfuerzo de cedencia (yield stress).

- Aplastamiento (Bearing).

El último esfuerzo permisible al aplastamiento en los agujeros para pernos, basados en el diámetro nominal de los pernos, no excederán el 180% del correspondiente esfuerzo de cedencia (1.8 Fy) o el 120% del mínimo esfuerzo permisible de tensión (1.2 Ft).

NOTA GENERAL: Todas las partes de las estructuras se dimensionarán para que los esfuerzos en sus miembros, producidos por las cargas de diseño incluidos los factores de sobrecarga, no excedan de los valores de los diferentes tipos de solicitaciones que se indican en la publicación “GUIDE FOR DESIGN OF STEEL TRANSMISSION TOWERS”, publicada en Marzo de 1987, por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.

Si el oferente juzga conveniente alguna modificación, deberán adjuntar las normas justificativas, para su correspondiente análisis.

## Límites de Longitud de los miembros.

La relación de esbeltez L/r no excederá de los valores dados en la siguiente tabla:

| MIEMBROS | L/r |
| --- | --- |
| Patas de la estructura y miembros principales trabajando a compresión | 150 |
| Otros miembros trabajando a compresión, con esfuerzo calculado | 200 |
| Miembros secundarios trabajando a compresión | 250 |
| Brazos trabajando a tensión | 250 |
| Todos los otros miembros trabajando a tensión | 500 |

Requerimientos Límites para los Miembros y Pernos

a. Espesor mínimo de los materiales

Miembros principales de crucetas y cantoneras. 			7mm

Miembros angulares de superestructuras			5mm

Miembros angulares secundarios				3mm

Platinas de unión.						7mm

b. Ancho máximo de los ángulos de acero de alta resistencia	16 veces el espesor

c. Ancho máximo de los ángulos de acero estándar		20 veces el espesor

d. Diámetro mínimo de los pernos. 				16 mm (1/2”)

e. No se aceptarán barras planas ni tubulares

Conexiones

General

Todas las conexiones serán empernadas y los miembros sometidos a esfuerzos deberán ser conectados con por lo menos dos pernos.

La excentricidad de las conexiones será reducida al valor más bajo posible, todos los miembros principales del cuerpo principal, extensiones de cuerpo, patas, deberán ser en lo posible hecho de una sola pieza, todas las diagonales dobles del sistema de miembros principales deberán ser conectadas en sus puntos de intersección por lo menos con un perno.

Espaciamiento mínimo entre pernos

Diámetro					Espaciamiento mínimo

13 mm (1/2") 				30 mm (1  3/16")

16 mm (5/8") 				30 mm (1  1/2")

19 mm (3/4") 				48 mm (1  7/8")

22 mm (7/8")				63 mm (2  1/2")

Distancia mínima al filo del Miembro

Diámetro					Distancia mínima

13 mm (1/2") 				20 mm (3/4")

16 mm (S/8") 				22 mm (7/8")

19 mm (3/4") 				25 mm (1")

22 mm (7/8")				28 mm (1  1/8")

Pernos, Tuercas y Arandelas.

- Pernos de Conexión

Sus cabezas serán hexagonales y centradas, con su superficie perpendicular al eje del perno. El filo será redondo y libre de puntas.

- Tuercas

Serán hexagonales y de dimensión adecuada para desarrollar un ajuste pleno de los pernos. La superficie de contacto será perpendicular al eje de la tuerca y no tendrá esquinas chaflanadas.

- Tuercas de Seguridad

Para todos los pernos se suministrará adicionalmente una tuerca de seguridad o arandela de presión.

- Hilos

Los hilos serán de acuerdo al American National Standar Coarse Series. Los pernos serán maquinados antes del galvanizado; las tuercas pueden ser maquinadas después del galvanizado para asegurar su limpieza interior y tendrán una clase de libertad “grado 2" con respecto al perno galvanizado.

- Arandelas planas

Todos los pernos se suministraran con una arandela plana.

- Pernos – peldaños

En dos montantes no adyacentes.

La longitud mínima de los pernos peldaños será de 25 cm La separación entre pernos escalantes será de 40 cm. (16 in) comenzando  a partir de 2.5 metros del nivel del suelo y permitirán la ¬llegada hasta el cable de guardia de la estructura

- Antiescalantes

Los antiescalantes se ubicaran tan cerca como sea posible al ¬primer miembro horizontal de las torres, manteniendo una distancia de seguridad del suelo entre 2.5 y 3.5 m, de tal manera de evitar lesiones a personas que circulen por el lugar.

Placas de numeración y de peligro

Para cada torre se suministrará con dos placas de peligro y una placa de numeración, el diseño de las mismas serán de responsabilidad del suministrador con la aprobación de La entidad contratante. La numeración de las placas se iniciará a partir del número 01.

Código de identificación de las estructuras

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los bordes de cada pieza componente, se pintará después del galvanizado, con colores que permitan identificar el tipo de torre.

Armado en Fábrica

En coordinación con la EEASA y su aprobación, una torre de cada tipo y altura máxima será ensamblada en la fábrica para asegurar su correcto diseño y fabricación.

No se permitirá el relleno ni el escariado de agujeros mal perforados y las partes ensambladas serán desarmadas para su envió al sitio de las obras.

Exceso

Todos los pernos, tuercas y arandelas se suministrarán con un 3% de exceso adicional, con respecto al total requerido, para compensar las pérdidas durante el montaje.

## Pruebas

### General.

Rigen  todas las estipulaciones de carácter general.

### Pruebas Requeridas.

Se harán pruebas de carga en un prototipo de cada tipo de las torres de suspensión y retención de la línea de transmisión, ensamblada completa, considerando su máxima altura.

### Estructuras de Pruebas.

Las estructuras que se prueben serán del mismo tipo, calidad y clase de fabricación que aquellas de la producción en serie.

### Procedimiento para las Pruebas.

Antes de realizar las pruebas en fábrica de los prototipos seleccionados, el Contratista los remitirá para su aprobación, el procedimiento de pruebas a seguirse, indicando las fundaciones y anclajes que se utilizarán, los métodos para la aplicación de carga y todos los demás datos  pertinentes relacionados con la estación y los procedimientos de pruebas. Sin la aprobación  de estos documentos, no podrán realizarse las pruebas.

Las pruebas se realizarán en presencia del fiscalizador, Administrador del Contrato y un inspector y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- La torre se montará en una fundación apropiada y será anclada adecuadamente para permitir su reacción sin distorsión frente a las cargas aplicadas. No se permitirá refuerzos adicionales.

- Las cargas a aplicarse y los casos de carga, serán los especificados en los planos, para cada tipo de torre. Cada carga de prueba se aplicará y se la mantendrá por lo menos durante 5 minutos sin cambiar ni ajustar su valor.

- Todas las cargas de cada caso serán retiradas completamente antes de pasar al siguiente ensayo. Todas las cargas correspondientes a los conductores e hilos de guardia se aplicarán directamente a los accesorios de sujeción provistos para esas cargas en el diseño aprobado. Las cargas de viento se aplicarán en puntos convenientes. Para asegurar la aplicación de las cargas correctas, se deberá añadir un valor correspondiente a las pérdidas por fricción en los mecanismos auxiliares.

- Cualquier deformación o defecto durante la ejecución de estas pruebas, será considerado como  falla.

- El Contratista deberá corregirlo y repetir la prueba hasta obtener resultados satisfactorios.

- Las deflexiones longitudinales se medirán al tope del pico para el hilo de guardia y en los bordes de las crucetas.  Las deflexiones transversales se medirán en el centro de la torre, a la altura de la cruceta superior.

- El Contratista suministrará cuatro (4) copias de los reportes de cada prueba, incluyendo fotografías claras de la misma, diagramas de detalle de la aplicación de las cargas y registro de las deflexiones. El Contratista notificará con por lo menos 30 días de anticipación, la fecha prevista para la realización de las pruebas

- Si como resultado de las pruebas, se determina la necesidad de modificar el diseño de uno o más miembros de las torres, los nuevos diseños deben someterse a aprobación, siguiendo los procedimientos establecidos para la aprobación de planos, antes de iniciar la fabricación en serie de cada tipo de estructura.

- Cualquier material  fabricado antes de la terminación de la prueba respectiva y de la aprobación de los resultados de la misma, es  por cuenta y riesgo del Contratista.

### Ensayos.

En cualquier momento, se podrá realizar ensayos sobre el acero, los accesorios y el galvanizado. En caso de encontrarse defectos, el Contratista deberá a su costo, reemplazar los elementos defectuosos, o repararlos,  según se decida.

### Información a ser incluida en la oferta.

Para cada tipo de estructura, el oferente debe incluir en su propuesta la siguiente información y documentación:

Plano preliminar  (anteproyecto), con indicación de:

- Dimensiones principales.

- Clase de acero de las piezas componentes.

- Número y dimensiones de los pernos.

- Peso total estimado de cada estructura.

Plano indicativo de los árboles de carga, con todas sus posibles combinaciones, consideradas para el diseño.

Descripción del método de marcado de las piezas.

Descripción del método de embalaje y despacho de las piezas.

## MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las medidas y pagos del acero estructural se harán por tipo de estructura, de acuerdo a los precios unitarios de la tabla de cantidades y precios. En concordancia con las especificaciones técnicas datalladas en estas especificaciones.

El costo considerara los diseños estructurales de las torres, planos de diseño, pruebas, transporte, suministro de las estructuras completamente terminadas y galvanizadas, que comprende la cúpula, cabeza, crucetas, cuerpo, anclajes, placas de peligro y numeración, pernos, tuercas, arandelas, placas de conexión, placas de señalización y peligro, etc.

Los precios unitarios de la Tabla de Cantidades y Precios, incluirán todos los costos relacionados con el diseño de las estructuras y sus anclajes, los materiales, la fabricación incluido, el galvanizado, el transporte y todas las labores adicionales relacionadas, hasta la entrega del suministro en las bodegas del proyecto.

Las patas, se pagaran por cada tipo de pata al costo de la tabla de cantidades y precios

# SUMINISTRO DE POSTES DE HORMIGON ARMADO

Los postes utilizados para este proyecto serán de hormigón armado vibrado de sección rectangular y deben cumplir las siguientes características:

Identificación: Placa metálica a 4.50 m de su base, con la siguiente información:

Nombre del fabricante

Número de fabricación del poste

Altura total en metros

Fecha de fabricación

Carga de rotura en kilogramos

Características físicas:

Geometría exterior tronco – piramidal con alvéolos a lo largo de los mismos.

La conicidad máxima para postes será para la cara ancha y angosta de: 1.82cm y  1.2 cm por metro respectivamente.

Llevarán dispuestos en la parte superior todas las perforaciones de acuerdo a los diseños correspondientes, Plano No. 14, para cada tipo de poste y tipo de estructura. Las perforaciones se ejecutarán de 19 mm (3/4”) de diámetro.

Las tomas de puesta a tierra serán soldados a la armadura principal de tal manera que haya continuidad eléctrica entre los mismos. La toma de tierra permitirá la conexión de un perno de ½” de diámetro, para la sujeción del conector de puesta a tierra al poste.

Las dimensiones de la base y punta de los postes serán los especificados por el fabricante, debiendo estas estar dentro de lo normalmente especificadas; considerándose las dimensiones de la punta de los postes, como máximo, en la cara ancha y cara angosta de 23 y 17 cm respectivamente.

Las tolerancias admitidas en las dimensiones en las perforaciones de los huecos en los postes serán: ± 0.5%.

Los acabados deberán ser libres de porosidades y exentos de deformaciones, rebabas y superficies irregulares.

Identificación

Todo poste de hormigón deberá tener a 4,50 metros de su base las siguientes marcas legibles e imborrables, marcadas en una placa metálica:

Siglas del fabricante

Numero de fabricación del poste

Altura total de metros.

Carga útil del kilometraje

Una vez concluida la instalación de toda las alturas de cada una de las líneas, el contratista deberá proceder a la numeración en forma progresiva de las estructuras, para lo cual 2.50 metros desde el nivel del suelo o del terreno y sobre el lado visible desde la correcta estructura se marcará con pintura rojha fosforescente sobre un fondo blanco el numero que le corresponde, el mismo que tendrá una dimensión de 30x 30 cm.

CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS POSTES

Las características físicas de los postes de hormigón armado se ajustaran a los detalles estructurales de fabricación aprobados por la EEQSA, debiéndose cumplir con las siguientes especificaciones:

Conicidad

La conicidad máxima para postes de sección rectangular o tipo “H” serán para la cara ancha y angosta de 1.72 y 1.22 cm por metro respectivamente.

Perforaciones

Los postes llevaran dispuestos en la parte superior todas las raciones que  se indican en los diseños  correspondientes para cada tipo de poste.

Las perforaciones se ejecutaran mediantes el empleo de pasadores metálicos de 19mm (3\4”)de diámetro, debidamente asegurados al molde y que permitan su fácil remoción.

Pernos de puesta a tierra

Los pernos de puesta a tierra serán soldados a la armadura principal de tal manera que haya continuidad eléctrica entre los mismos.

Dimensiones

Las dimensiones de la base y punta de los postes serán los especificados por el fabricante, no pudiendo excederse de las siguientes tolerancias:

Las tolerancias admitidas en las dimensiones de los postes serán las siguientes:

+_ 0,05m en la longitud

+_ 0,01 m en las secciones transversales

La curvatura longitudinal máxima de la superficie exterior del poste será de 0,5% de su longitud total  y la flecha se medirá con relación a la cara externa más deformada del poste.

La tolerancia permitida en la ubicación de las perforaciones será de +_ 5% de su separación.

Acabado

Los postes deberán ser acabados en el color natural del concreto, en toda su superficie, la cual deberá estar libre de porosidades y exenta de deformaciones, rebabas y superficies irregulares.

MATERIALES PARA FABRICACION DE POSTES

Aceros de refuerzo

En el refuerzo longitudinal se utilizara varilla corrugada de acero de grado duro, de calidad definida por las normas INEN 102, con esfuerzo a la fluencia de 4.200 Kg\ cm2.

El esfuerzo transversal  estará constituido por estribos o anillos helicoidales de acero liso de grado medio con una fluencia de 2.8—kg\ cm2 y diámetro máximo de 6 mm (1\4”). Se regirá  por la norma ASTM A 615.

Cemento

El cemento  a utilizarse será portland de fraguado normal, cuyas características cumplirán con lo especificado en la Norma INEN 152, Para tipo l.

Agregados

Los agregados para concreto deben cumplir con las normas INEN 694, 695, Y 696. Sus  partículas serán provenientes de roca sana, fuerte, densa y durable y resístete a la intemperie

Como agregado grueso se utilizará piedra triturada o grava natural de rio o cantera, con un tamaño nominal máximo de 19mm (3/4”). Se recomienda  que el tamaño no sea mayor de tres cuartos, del espaciamiento mínimo libre entre varillas individuales de refuerzos, o haces de varillas.  No deberá  contener polvo o arcilla que excedan del 1 % en peso  v se vitara, en lo absoluto, el contenido de materias orgánicas o sales; si es necesario, se lavara previamente.

El agregado fino estará constituido por arena manufacturada o are natural del rio o de cantera o una combinación de arena natural  y arena manufacturada .En caso de combinarse, el contenido de arena natural no será menor al 30% del total del agregado fino. Se asentará solamente  agregados finos con un contenido menor del 3% en peso de polvos y arcillas y no deberán contener, en absoluto, impuestas orgánicas o sales.

Agua

El agua a usarse,  tanto para el lavado de agregados como para la preparación de mezclas, y curado de hormigón, estará exento de materia orgánica, arcillas, sales (sulfato y cloros), álcalis y otras substancias que puedan ser nocivas al hormigón o al acero del refuerzo.

Si se va a utilizar agua no potable, a selección de las proporciones deben basarse en mezclas de hormigón utilizando agua de la misma fuente.

Aditivos

A utilización de aditivos para el hormigón, tales como  plastificantes, acelerantes, inclusores de aire, etc., se justificará mediante oportunos en sayos de las mezclas donde se usen hidrófugos de reconocida calidad, en las proporciones específicas para estos productos.

Fabricación

La fabricación de los postes de hormigón se orientará en base a los requisitos que a continuación se detallan

ACERO DE REFUERO

Colocación

La disposición de la armadura obedecerá a los detales estructurales y dimensiones de los refuerzos longitudinales y transversales que para cada tipo de postes se hallan diseñadas.

Previa, su colocación, deberá verificarse que el esfuerzo esté exento de óxido, pintura, aceite o cualquier otra substancia que pueda ser nociva al hormigón o al acero o que reduzca  la adherencia entre ambos. Las  varillas se sujetaran entre si y el molde metálico, de manera de eliminar desplazamientos durante el vertido y compactación del hormigón, dentro de las tolerancias permitidas para obtener los recubrimientos  de diseño.

Recubrimiento

El recubrimiento mínimo del hormigón será  de 2.5 cm. Medidos  la tangente exterior de la armadura transversal

Traslapes

Las varillas de refuerzo longitudinal serán de una sola pieza a lo largo del poste, hasta donde sea posible cuando sea indispensable hacer traslapes estos serán de una longitud mínima de 60 diámetros.

Se admitirá como máximo el 25% de varillas traslapadas por poste y solo traslape en cada varilla. Los traslapes se ubicaran en forma escalonada, de manera que no haya dos en la misma sección transversal.

Se evitará, en lo posible, tener juntas traslapas en regiones de esfuerzo máximo.

De emplearse soldadura, el procedimiento de soldado se orientara según las recomendaciones de la norma AWS D 12.1, cuya aplicación deberá garantizar que la resistencia de la varilla empalmada sea similar o mejor a la obtenida con el traslape.

HORMIGON

Dosificación

La dosificación de las mezclas de hormigón será efectuada sobre la base de pruebas de tanteo en laboratorios de reconocida experiencia y la proporción de sus componentes  se definirá al peso.

El concreto  empleado deberá tener una resistencia mínima a la compresión de 350 kg/cm2 y la dosificación  garantizara valores de resistencia promedios, suficientemente  altos para minimizar la frecuencia de resultados de pruebas de resistencia por debajo del valor especificado.

A menos que se recomiende lo contrario, f’ c se basara en pruebas de resistencia a los 28 días de edad del hormigón.

La dosificación de todos los materiales del hormigón podrá ser ajustada o cambiad, cada vez que sea necesario, con el fin de mantener la calidad requerida del hormigón o para afrontar las diferentes condiciones que se encuentran durante la fabricación.

Los especímenes moldeados en el laboratorio serán preparados y curados de acuerdo con la norma ASTM C-192 y los correspondientes ensayos de resistencia, obedecerán a la especificación ASTM C39.

Preparación y, Mezclador

Previo  al vaciado del hormigón se verificara que el equipo de mezclado y de transporte este limpio y en las mejores condiciones de funcionamiento y la disposición  del acero de refuerzo y elementos auxiliares a ser incluidos temporalmente en el hormigón.

El mezclador se efectuara en hormigonera mecánica, en la cual se depositaran los materiales de cada parada, medios cuidadosamente y separadamente. Toda la parada será mezclada en un tiempo de 90 segundos para  hormigonera  ni exceder el tiempo de mezclado.

Todo el hormigón será mezclado hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y deberá descargarse completamente antes de que se vuelva a colocar otra parada.

Las muestras para pruebas de resistencia del hormigón deberán tomarse de acuerdo a lo establecido en la norma  ASTM C-172, y los especímenes serán moldeados  y curados según lo que señala la norma ATM C 31. Se tomara seis muestras  por cada día de fabricación de postes, con un mínimo de dos unidades por día. Cada resultado de prueba de resistencia será el promedio de dos cilindros de la misma muestra probados a los 28 días y su registro se llevara en un cuadro que será aprobado por la empresa.

El ensayo de consistencia se efectuará por lo menos dos veces cada día de funcionamiento de la hormigonera y los asentamientos se medirán conforme lo especifica la norma ASTM C- 143, regidos a los límites definidos por el laboratorio. El factor agua /cemento y los valores de consistencia se indicaran también en cuadro aceptad por la Empresa.

Transporte y vaciado

Los equipos para transportar el hormigón serán de tamaño y diseño tal que permitan el flujo prácticamente continuo en el extremo del vertido, observándose el menor tiempo posible entre  el mezclado y vaciado para asegurar hormigones de calidad homogénea

La operación de vaciado se llevara a cabo dentro de un proceso continuo hasta completar el hormigonado  total del poste, controlándose que el hormigón  conserve  durante  el tiempo  de vaciado su estado plástico, y que fluya uniforme y fácilmente entre la armadura de refuerzo. No se permitirá retemplar el hormigón o utilizar hormigón que ya haya alcanzado su primera fuga.

Todo hormigón se consolidara completamente utilizando medios adecuados tales como vibrado, varillados, etc., tomándose cuidado de que cubre enteramente el esfuerzo y las esquinas del molde.

Acabado

Los huecos u otros efectos superficiales del hormigón se repararan picando el concreto y resanando las fallas con mortero rico en cemento, de tal modo que se confunda totalmente con el resto del conjunto y se obtengan la misma uniformidad, textura y coloración natural del hormigón. El acabado final será del tipo liso en todos los postes.

Curado

Una vez retirados los postes del modo metálico, se dará  comienzo a la operación del curado, para lo cual se deberá mantener los húmedos por un periodo de siete (7) días. La humedad será obtenida mediante inmersión del poste en agua o a su vez cubriéndolo con láminas de polietileno o llenazos de cáñamo, y rociándolos con agua durante todo el período.

Se  efectuaran pruebas de resistencia de los cilindros curados bajo las condiciones de campo de acuerdo a la ASTM N- 31, a fin de comprobar la bondad del curado. Tales especímenes deben ser moldeados al mismo tiempo y tomados de las mismas muestras que los cilindros de prueba para curarse en laboratorio, para la aceptación del concreto.

EVALUACION Y ACEPTACION

La evaluación y aceptación del hormigón utilizado en los postes se fundamenta en los siguientes criterios principales

Inspección permanente de los materiales a utilizarse, tanto en su fuente como en el lugar de fabricación.

Control de granulometría de los agregados

Control de la humedad de los agregados, para cumplimiento del diseño aprobado

Estricto cumplimiento en la dosificación de los materiales.

Medición permanente se asentamientos.

Mantenimiento adecuado de los moldes de fabricación

Inspección de la armadura de refuerzo

Control continuo de las operaciones de manipulo y vaciado del hormigón.

Toma de muestras para ensayos de resistencia cilíndrica a la compresión. El proceso de curado de los cilindro, será idéntico al curado ejecutado para los postes.

Registro y análisis oportuno de los resultados de resistencia obtenidos, que demuestren el cumplimiento de la dosificación especificada y /o eventuales correcciones realizadas, encaminadas a obtener un producto de calidad constante y la consecución de costos óptimos.

El nivel de resistencia del hormigón será considerado satisfactorio, si el promedio de todos los conjuntos de tres resultados consecutivos de pruebas de resistencia, son iguales o exceden la resistencia, son iguales o exceden la resistencia de f’ c = 350 kg/cm2 requeridos.

Inspección y control periódico de las operaciones de acabado y curado.

La presencia de eventuales fisuras superficiales en el post, demostrara que hubo un deficiente curado, o una dosificación del hormigón inadecuado que debe ser corregida inmediatamente por el contratista.

INSPECCION Y ACEPTACIONES

La Empresa efectuara visitas de inspección periódicas durante la fase de fabricación, con el objeto de verificar el avance y proceso de elaboración de los postes de hormigón así como el cumplimiento de las especificaciones en cuanto a moldes metálicos, tolerancia, armaduras  de refuerzo, materia prima para el hormigón  y la exigencia de los certificados de calidad correspondientes.

La no observancia de las condiciones de uniformidad y textura superficial, con presencia de fisuras, determinará el rechazo de los postes por simple inspección visual

TRANSPORTE EL QUE INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE LOS POSTES

El transporte de los postes debe ejecutarse usando grúas o plumas de suficiente capacidad para la carga y descarga de los mismos; los tráileres deberán ser de longitud suficiente de tal forma que los postes no sean transportados más de un tercio de su longitud total en cantiver. En tal virtud, la plataforma  más pequeña  deberá tener mínimo una longitud de 11 metros para postes de 16.5 metros y de 12 metros para postes de 18 mts. En el caso de postes de 20 metros, se adecuara la plataforma del tráiler para evitar que durante el transporte se fisuren los postes. Se recomienda como mínimo tres puntos de apoyo para el transporte de todos los tipos de postes.

PLANTADO DE POSTES – INCLUYE REPLANTEO Y EXCAVACION

El replanteo de las estructuras en el campo, lo efectuara el contratista a partir de los puntos básicos suministrados por la EEASA.

La excavación previa a la erección del poste una profundidad de 1/10 de la longitud del poste más cincuenta centímetros (L/10+0.5). La sección de la excavación será 1.20 x 1.20 metros se limpiara previamente la vegetación alrededor de la excavación para que la tierra obtenida pueda ser utilizada en el relleno del hueco.

El proceso de plantado de los postes deberá realizarse con grúas de altura y capacidad suficiente que permita el fácil manipuleo del poste previo al relleno de la excavación. De ser el caso, el contratista suministrara cualquier otro equipo o personal requerido para la plantada de los postes, ejecutando las siguientes actividades principales:

Fisuras

Previa el plantado de los postes en el sitio de emplazamiento, la Empresa verificara la existencia de fisuras  en la superficie del poste, para determinar si el mismo ha sufrido durante el trasporte y manipuleo; en caso de que se encuentre fisuras que no sean superficiales o capilares, y que a juicio de la Empresa sean mayores de 0.2 mm y profundas, los postes serán rechazados

FUNDACION DE LOS POSTES

Losetas Inferiores

Una vez  ejecutada la excavación y concluido el hueco, se colocara bajo todos los postes una loseta inferior de sustentación de 0,8x0.8x0.15 metros la misma que será prefabricada y construida de acuerdo con el diseño que se junta.

Excavación del Hueco

En caso de que se haya llegado con la excavación del hueco a un estrato blando  no apto para fundación, la Empresa podrá ordenar excavaciones más profundas, cambiando el material por otro de préstamo el mismo que puede ser piedra  bola ripio, lastre, cascajo, etc. En estos casos se pagara como obras adicionales.

Igualmente  cuando el material obtenido de la excavación no sea apto para el relleno de la fundación del poste, la  empresa ordenará su cambio con material de préstamo, que puede ser semejante a los, materiales de fundación del hueco o incluso hormigón.

El pago se lo realizara como obra adicional.

El relleno entorno al poste se le ejecutara de tal manera de tener un grado de compactación similar o superior al de la tierra adyacente que no ha sido removida.

El material: de relleno para la fundación del poste deberá ser calificado y aprobado por la Empresa, y será responsabilidad del contratista verificar que el material de relleno no se halle demasiado húmedo por efecto de las lluvias, en cuyo caso deberá secarlo por cualquier método, hasta obtener el grado de humedad que se acerque al optimo, deberá desechar la tierra vegetal, basura, vegetación y troncos en el relleno.

EMPOTRAMIENTO DEL POSTE

Los postes pueden se empotrados en el terrero, cuando se ha determinado que las características del mismo es aceptable y será colocado lo loseta inferior de sustentación. Las longitudes de empotramiento a partir de la cara superior de la loseta inferior serán de acuerdo a la siguiente ecuación: L/10+ 0.50 metros.

Una vez plantado el poste se verificara su perfecta verticalidad admitiéndose desplomes que se hallen dentro de la tolerancia de 4mm/m de altura libre del poste. P	ara estructuras con ángulos de deflexión de la línea, el poste se plantará, con una contra flecha mínima de 20 cm, al lado contrario del ángulo formado por la línea, de tal manera que al momento del montaje de la línea, el poste alcance su verticalidad.

CAMINOS DE ACCSESO

Con la finalidad de transportar el poste desde el borde de la carretera hasta el sitio de parada o de emplazamiento en sitios fuera de la vía existente, en muchos casos se requerirá la construcción de caminos de acceso temporales cada vez que no se permitirá  por ningún concepto que el poste sea arrastrado y estropeado

El camino de acceso temporal, simplemente consistiría en la limpieza de la capa vegetal y el movimiento de tierras respectivo, a fin de permitir el paso de un camarón o volqueta que transporta el poste al sitio de erección. El ancho promedio del camino será de 3 metros, esto es el ancho aproximado de la cuchilla del tractor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los postes de hormigón armado serán cancelados por unidad, de acuerdo a la tabla de cantidades y precios, el costo incluye el suministro, transporte hacia el sitio del proyecto, excavación, plantado y relleno del cimiento del poste debidamente compactado.

Los caminos de acceso, serán pagados de acuerdo a un precio global, de acuerdo a la tabla de cantidades y precios y en cumplimiento a las especificaciones técnicas respectiv	as.