## TABLA
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LINEA DE 138 KV S/E BABAHOYO-S/E CALUMA
TABLA RESUMEN DE UBICACION DE ESTRUCTURAS | [33 empty] | ANEXO: LT-BC-E-A-03
ESTRUCTURA |  | COORDENADAS AUTOCAD |  | Vértice No. | COORDENADAS UTM WGS 84 |  | COTA TERRENO | DIFERENCIA COTA TERRENO ADELANTE | ALTURA ESTRUC. | APA | Vano adelante | Abscisa | VANO MEDIO | Diferencia de cota APA adelante | Vano Peso | Angulo Deflexión Línea | Grados | Min. | Seg. | Angulo decimal Considerado | Vano Reg adelante | Tension Min Temp | Tension Mx Viento | Tension Max Temp | Parámetro de ubicación | Angulo cadena | Pesas | Puestas a tierra |  | Balizas Adelante | Amort./fase/ adelan / cond. | Amort./ adelan / OPGW | Orientacion Estruct. | Observaciones
No. Estruc Diseño | TIPO | [26 empty] | Cant. Varillas | Contrapeso
|  | NORTE | ESTE |  | ESTE | NORTE | m | m | m | m | m | m | m | m | m | (º) |  |  |  | (º) | m | Kg | Kg | Kg | m | (º) | Kg |  | m
S/E | PORTICO | 0.0019 | 30.625 | SUB | 659893.823 | 9797523.632 | 6.125 | -0.055 | 12 | 10 | 91.5729 | 0 |  | 3.095 | [6 empty] | 79.319 | 1654.6478 | 1364.5464 | 473.9691 | 680.013 | [5 empty] | 1 | 1 |  | S/E BABAHOYO TEDS: 8% TR
E1 | TSL+0 | 91.5748 | 30.35 |  | 659900.151 | 9797614.986 | 6.07 | -2.689 | 20.55 | 13.15 | 47.3044 | 91.5729 | 69.4386 | -2.339 | 267.0561 |  | 1 |  |  | 1 | 79.319 | 1654.6478 | 1364.5464 | 473.9691 | 680.013 | 15.9497 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VANO FLOJO
E2 | A-60 | 138.8792 | 16.905 | V-01 | 659903.424 | 9797662.125 | 3.381 | -0.579 | 21.15 | 13.5 | 160.4741 | 138.8773 | 103.8893 | 2.071 | -39.048 | +62°29'36" | 63 |  |  | 63 | 206.2 | 1380.1886 | 1333.5658 | 798.0864 | 1145.0307 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  | TEDS:17% TR
E3 | TSL+3 | 299.3533 | 14.01 |  | 660050.591 | 9797726.238 | 2.802 | 0.854 | 23.55 | 16.15 | 232.5672 | 299.3514 | 196.5206 | -0.796 | 228.8535 |  | 1 |  |  | 1 | 206.2 | 1380.1886 | 1333.5658 | 798.0864 | 1145.0307 | 30.5139 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E4 | AR2 | 531.9205 | 18.28 | V-02 | 660263.751 | 9797819.115 | 3.656 | -0.445 | 24.25 | 14.5 | 225.204 | 531.9186 | 228.8856 | -0.795 | 228.9238 | -72°11'07" | 73 |  |  | 73 | 227.5449 | 1345.7065 | 1330.1696 | 830.6647 | 1191.7714 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2 |  | RETENCION TERMINAL TEDS: 21 % TR
E5 | SL2 | 757.1245 | 16.055 |  | 660241.277 | 9798043.247 | 3.211 | 0.8 | 23.95 | 14.15 | 210.1116 | 757.1226 | 217.6578 | 0.8 | 203.4909 |  | 1 |  |  | 1 | 227.5449 | 1345.7065 | 1330.1696 | 830.6647 | 1191.7714 | 35.3598 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E6 | SL2 | 967.2361 | 20.055 |  | 660220.292 | 9798252.308 | 4.011 | 0.201 | 23.95 | 14.15 | 249.9907 | 967.2342 | 230.0512 | 3.201 | 212.6806 |  | 1 |  |  | 1 | 227.5449 | 1345.7065 | 1330.1696 | 830.6647 | 1191.7714 | 35.3723 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E7 | SL2+3 | 1217.2268 | 21.06 |  | 660195.356 | 9798501.052 | 4.212 | 0.586 | 26.95 | 17.15 | 218.9768 | 1217.2249 | 234.4837 | -2.064 | 277.4037 |  | 1 |  |  | 1 | 227.5449 | 1345.7065 | 1330.1696 | 830.6647 | 1191.7714 | 29.1072 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E8 | AR2 | 1436.2036 | 23.99 | V-03 | 660173.509 | 9798718.888 | 4.798 | -0.595 | 24.25 | 14.5 | 214.4381 | 1436.2017 | 216.7074 | 2.055 | 180.5761 | +28°52'13" | 73 |  |  | 73 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E9 | SL2+3 | 1650.6417 | 21.015 |  | 660257.812 | 9798916.112 | 4.203 | 0.361 | 26.95 | 17.15 | 294.8145 | 1650.6398 | 254.6263 | 0.361 | 270.268 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 31.2143 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E10 | SL2+3 | 1945.4562 | 22.82 |  | 660373.684 | 9799187.201 | 4.564 | 0.276 | 26.95 | 17.15 | 279.1065 | 1945.4543 | 286.9605 | 0.276 | 287.4014 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 32.1745 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E11 | SL2+3 | 2224.5627 | 24.2 |  | 660483.371 | 9799443.851 | 4.84 | -1.938 | 26.95 | 17.15 | 295.6529 | 2224.5608 | 287.3797 | -1.938 | 301.4966 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 31.0104 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E12 | SL2+3 | 2520.2156 | 14.51 |  | 660599.577 | 9799715.709 | 2.902 | 0.462 | 26.95 | 17.15 | 284.9413 | 2520.2137 | 290.2971 | 0.462 | 274.9966 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 33.5468 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E13 | SL2+3 | 2805.1569 | 16.82 |  | 660711.567 | 9799977.72 | 3.364 | 0.614 | 26.95 | 17.15 | 241.0669 | 2805.155 | 263.0041 | -2.386 | 284.5598 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 30.6066 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E14 | SL2 | 3046.2238 | 19.89 |  | 660806.314 | 9800199.387 | 3.978 | -0.632 | 23.95 | 14.15 | 228.4274 | 3046.2219 | 234.7472 | 2.368 | 196.8266 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 37.6779 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E15 | SL2+3 | 3274.6512 | 16.73 |  | 660896.088 | 9800409.434 | 3.346 | -0.437 | 26.95 | 17.15 | 270.017 | 3274.6493 | 249.2222 | -0.437 | 271.6497 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 30.6531 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E16 | SL2+3 | 3544.6682 | 14.545 |  | 661002.2157 | 9800657.7203 | 2.909 | 0.114 | 26.95 | 17.15 | 280.3628 | 3544.6663 | 275.1899 | 0.114 | 271.4004 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 32.7317 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E17 | SL2+3 | 3825.031 | 15.115 |  | 661112.4064 | 9800915.5212 | 3.023 | 0.552 | 26.95 | 17.15 | 282.5102 | 3825.0291 | 281.4365 | 0.552 | 278.541 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 32.5516 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E18 | SL2+3 | 4107.5412 | 17.875 |  | 661223.438 | 9801175.298 | 3.575 | 0.30196 | 26.95 | 17.15 | 231.5678 | 4107.5393 | 257.039 | -2.698 | 282.4983 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 30.3195 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E19 | SL2 | 4339.109 | 19.3848 |  | 661314.457 | 9801388.228 | 3.877 | 0.77704 | 23.95 | 14.15 | 188.4211 | 4339.1071 | 209.9945 | 0.77704 | 180.4743 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 37.5745 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2
E20 | SL2 | 4527.5301 | 23.27 |  | 661388.51 | 9801561.487 | 4.654 | 0.758 | 23.95 | 14.15 | 225.357 | 4527.5282 | 206.889 | 0.758 | 208.312 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 33.5179 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E21 | SL2 | 4752.8871 | 27.06 |  | 661477.081 | 9801768.709 | 5.412 | 0.38 | 23.95 | 14.15 | 228.0796 | 4752.8852 | 226.7183 | 0.73 | 227.0232 |  | 1 |  |  | 1 | 259.5635 | 1304.3016 | 1326.0559 | 871.3879 | 1250.1978 | 33.2032 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E22 | AL2 | 4980.9667 | 28.96 | V-04 | 661566.72 | 9801978.35 | 5.792 | -2.117 | 25.25 | 14.5 | 243.843 | 4980.9648 | 235.9613 | 0.533 | 237.9102 | +04°00'47" | 10 |  |  | 10 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E23 | SL2+3 | 5224.8097 | 18.375 |  | 661678.048 | 9802195.384 | 3.675 | -1.602 | 26.95 | 17.15 | 266.6916 | 5224.8078 | 255.2673 | -1.602 | 270.4116 |  | 1 |  |  | 1 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 | 31.1926 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E24 | SL2+3 | 5491.5013 | 10.365 |  | 661799.763 | 9802432.681 | 2.073 | -0.417 | 26.95 | 17.15 | 265.1604 | 5491.4994 | 265.926 | -0.417 | 257.7292 |  | 1 |  |  | 1 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 | 33.2583 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E25 | SL2+3 | 5756.6617 | 8.28 |  | 661920.792 | 9802668.609 | 1.656 | 0.055 | 26.95 | 17.15 | 268.5491 | 5756.6598 | 266.8548 | 0.055 | 263.5692 |  | 1 |  |  | 1 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 | 32.7618 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E26 | SL2+3 | 6025.2108 | 8.555 |  | 662043.366 | 9802907.553 | 1.711 | 0.678 | 26.95 | 17.15 | 293.5446 | 6025.2089 | 281.0469 | 0.678 | 277.156 |  | 1 |  |  | 1 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 | 32.5915 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E27 | SL2+3 | 6318.7554 | 11.945 |  | 662177.333 | 9803168.745 | 2.389 | -0.965 | 26.95 | 17.15 | 281.4819 | 6318.7535 | 287.5133 | -0.965 | 298.1199 |  | 1 |  |  | 1 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 | 31.2445 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E28 | SL2+3 | 6600.2373 | 7.12 |  | 662305.812 | 9803419.195 | 1.424 | 0.155 | 26.95 | 17.15 | 287.8534 | 6600.2354 | 284.6676 | 0.505 | 275.0875 |  | 1 |  |  | 1 | 273.7575 | 1288.4019 | 1324.4581 | 887.569 | 1273.4132 | 33.0571 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E29 | AR2+3 | 6888.0907 | 7.895 | V-05 | 662436.96 | 9803674.881 | 1.579 | 0.054 | 27.25 | 17.5 | 44.792 | 6888.0888 | 166.3227 | 3.304 | 33.0178 | -40°01'51" | 73 |  |  | 73 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | RETENCIÓN TERMINAL
E30 | TSR | 6932.8827 | 8.165 |  | 662426.869 | 9803719.029 | 1.633 | 0.334 | 28.1 | 20.75 | 305.0791 | 6932.8808 | 174.9356 | -4.266 | 337.3688 |  | 3 |  |  | 3 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 28.8723 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E31 | TSL+3 | 7237.9618 | 9.835 |  | 662358.89 | 9804016.438 | 1.967 | 0.529 | 23.55 | 16.15 | 246.5291 | 7237.9599 | 275.8041 | 0.529 | 245.9465 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 35.2721 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E32 | TSL+3 | 7484.4909 | 12.48 |  | 662303.962 | 9804256.77 | 2.496 | -0.15 | 23.55 | 16.15 | 253.3199 | 7484.489 | 249.9245 | -0.15 | 254.9929 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 32.2268 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E33 | TSL+3 | 7737.8108 | 11.73 |  | 662247.52 | 9804503.722 | 2.346 | -0.989 | 23.55 | 16.15 | 241.9485 | 7737.8089 | 247.6342 | -0.989 | 254.105 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 32.1233 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E34 | TSL+3 | 7979.7593 | 6.785 |  | 662193.61 | 9804739.588 | 1.357 | 0.269 | 23.55 | 16.15 | 288.4862 | 7979.7574 | 265.2174 | 3.269 | 236.6738 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 35.417 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E35 | TSL+6 | 8268.2455 | 8.13 |  | 662129.319 | 9805020.819 | 1.626 | 1.128 | 26.55 | 19.15 | 324.4888 | 8268.2436 | 306.4875 | 1.128 | 321.029 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 30.7626 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E36 | TSL+6 | 8592.7343 | 13.77 |  | 662057.02 | 9805337.151 | 2.754 | 0.666 | 26.55 | 19.15 | 283.1516 | 8592.7324 | 303.8202 | -2.334 | 325.5143 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 30.2398 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E37 | TSL+3 | 8875.8859 | 17.1 |  | 661993.932 | 9805613.185 | 3.42 | 0.45202 | 23.55 | 16.15 | 138.3532 | 8875.884 | 210.7524 | -2.198 | 224.9023 |  | 1 |  |  | 1 | 272.0963 | 1290.2627 | 1324.6451 | 885.6752 | 1270.6961 | 31.8951 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2
E38 | A-60 | 9014.2391 | 19.3601 | V-06 | 661963.115 | 9805748.007 | 3.872 | 1.321 | 21.15 | 13.5 | 235.3989 | 9014.2372 | 186.8761 | 3.971 | 125.704 | +40°43'18" | 63 |  |  | 63 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E39 | TSL+3 | 9249.638 | 25.965 |  | 662073.098 | 9805956.194 | 5.193 | -0.612 | 23.55 | 16.15 | 238.5787 | 9249.6361 | 236.9888 | -0.612 | 273.5819 |  | 1 |  |  | 1 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 | 29.5147 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E40 | TSL+3 | 9488.2167 | 22.905 |  | 662184.535 | 9806167.148 | 4.581 | -1.449 | 23.55 | 16.15 | 263.5116 | 9488.2148 | 251.0452 | -1.449 | 256.5689 |  | 1 |  |  | 1 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 | 32.2512 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E41 | TSL+3 | 9751.7283 | 15.66 |  | 662307.629 | 9806400.142 | 3.132 | -0.53 | 23.55 | 16.15 | 248.2232 | 9751.7264 | 255.8674 | -0.53 | 249.534 |  | 1 |  |  | 1 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 | 33.3556 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E42 | TSL+3 | 9999.9515 | 13.01 |  | 662423.58 | 9806619.619 | 2.602 | 0.006 | 23.55 | 16.15 | 254.4514 | 9999.9496 | 251.3373 | 0.006 | 247.2726 |  | 1 |  |  | 1 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 | 33.2106 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E43 | TSL+3 | 10254.4029 | 13.04 |  | 662542.44 | 9806844.603 | 2.608 | 0.764 | 23.55 | 16.15 | 300.0579 | 10254.401 | 277.2547 | 3.764 | 253.6794 |  | 1 |  |  | 1 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 | 34.6609 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E44 | TSL+6 | 10554.4608 | 16.86 |  | 662682.598 | 9807109.915 | 3.372 | 1.351 | 26.55 | 19.15 | 108.3626 | 10554.4589 | 204.2103 | -4.299 | 302.5293 |  | 1 |  |  | 1 | 252.3451 | 1312.3873 | 1326.8685 | 863.159 | 1238.3917 | 24.5553 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2
E45 | A-30 | 10662.8234 | 23.615 | V-07 | 662733.187 | 9807205.683 | 4.723 | -2.543 | 21.15 | 13.5 | 262.3565 | 10662.8215 | 185.3595 | 0.107 | 109.9077 | -28°21'42" | 32 |  |  | 32 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E46 | TSL+3 | 10925.1799 | 10.9 |  | 662730.836 | 9807468.083 | 2.18 | 0.593 | 23.55 | 16.15 | 276.0192 | 10925.178 | 269.1879 | 0.593 | 265.9768 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 32.7066 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E47 | TSL+3 | 11201.1991 | 13.865 |  | 662728.348 | 9807744.091 | 2.773 | 0.399 | 23.55 | 16.15 | 286.3376 | 11201.1972 | 281.1784 | 0.399 | 282.5711 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 32.1037 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E48 | TSL+3 | 11487.5367 | 15.86 |  | 662725.78 | 9808030.417 | 3.172 | 0.365 | 23.55 | 16.15 | 271.2639 | 11487.5348 | 278.8007 | 0.365 | 278.8891 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 32.2537 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E49 | TSL+3 | 11758.8006 | 17.685 |  | 662723.34 | 9808301.67 | 3.537 | -0.935 | 23.55 | 16.15 | 274.4021 | 11758.7987 | 272.833 | -0.935 | 281.6014 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 31.555 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E50 | TSL+3 | 12033.2027 | 13.01 |  | 662720.873 | 9808576.061 | 2.602 | 1.629 | 23.55 | 16.15 | 293.3769 | 12033.2008 | 283.8895 | 1.629 | 267.3598 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 33.7194 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E51 | TSL+3 | 12326.5796 | 21.155 |  | 662718.235 | 9808869.426 | 4.231 | -0.091 | 23.55 | 16.15 | 291.5757 | 12326.5777 | 292.4763 | -0.091 | 303.2956 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 31.1684 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E52 | TSL+3 | 12618.1553 | 20.7 |  | 662715.622 | 9809160.99 | 4.14 | -0.706 | 23.55 | 16.15 | 245.086 | 12618.1534 | 268.3308 | -3.356 | 293.0166 |  | 1 |  |  | 1 | 276.2701 | 1285.8475 | 1324.199 | 890.2331 | 1277.2355 | 30.2332 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E53 | A-10 | 12863.2413 | 17.17 |  | 662713.405 | 9809406.066 | 3.434 | 1.175 | 21.15 | 13.5 | 145.4917 | 12863.2394 | 195.2888 | 0.825 | 159.0865 |  | 11 |  |  | 11 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 2
E54 | TSL+0 | 13008.733 | 23.045 |  | 662712.117 | 9809551.552 | 4.609 | 1.619 | 20.55 | 13.15 | 223.9891 | 13008.7311 | 184.7404 | 4.619 | 155.8931 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 38.9801 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E55 | TSL+3 | 13232.7221 | 31.14 |  | 662710.102 | 9809775.532 | 6.228 | -0.453 | 23.55 | 16.15 | 261.2016 | 13232.7202 | 242.5953 | -0.453 | 285.7297 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 29.056 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E56 | TSL+3 | 13493.9237 | 28.875 |  | 662707.745 | 9810036.723 | 5.775 | -0.15818 | 23.55 | 16.15 | 237.9725 | 13493.9218 | 249.587 | -0.15818 | 247.5233 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 33.166 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E57 | TSL+3 | 13731.8962 | 28.0841 |  | 662705.62 | 9810274.686 | 5.6168 | -0.11882 | 23.55 | 16.15 | 287.5377 | 13731.8943 | 262.7551 | 2.8812 | 242.1392 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 34.8281 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E58 | TSL+6 | 14019.4339 | 27.49 |  | 662703.025 | 9810562.212 | 5.498 | -1.259 | 26.55 | 19.15 | 222.8929 | 14019.432 | 255.2153 | -4.259 | 311.4162 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 28.007 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E59 | TSL+3 | 14242.3268 | 21.195 |  | 662701.038 | 9810785.096 | 4.239 | 0.558 | 23.55 | 16.15 | 156.2543 | 14242.3249 | 189.5736 | -2.442 | 182.8602 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 35.295 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2
E60 | TSL+0 | 14398.5811 | 23.985 |  | 662699.627 | 9810941.344 | 4.797 | 0.547 | 20.55 | 13.15 | 155.8933 | 14398.5792 | 156.0738 | 0.897 | 114.8179 |  | 1 |  |  | 1 | 228.192 | 1344.822 | 1330.0821 | 831.524 | 1193.0043 | 43.7312 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2
E61 | A-60 | 14554.4744 | 26.72 | V-08 | 662698.228 | 9811097.177 | 5.344 | 0.9 | 21.15 | 13.5 | 203.2455 | 14554.4725 | 179.5694 | 3.55 | 157.8619 | +47°40'59" | 63 |  |  | 63 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E62 | TSL+3 | 14757.7199 | 31.22 |  | 662847.318 | 9811235.39 | 6.244 | 0.547 | 23.55 | 16.15 | 245.9832 | 14757.718 | 224.6144 | 0.547 | 253.2467 |  | 1 |  |  | 1 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 | 30.3164 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E63 | TSL+3 | 15003.7031 | 33.955 |  | 663027.707 | 9811402.625 | 6.791 | 0.792 | 23.55 | 16.15 | 259.4356 | 15003.7012 | 252.7094 | 0.792 | 251.1521 |  | 1 |  |  | 1 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 | 32.9165 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E64 | TSL+3 | 15263.1387 | 37.915 |  | 663217.962 | 9811579.005 | 7.583 | -0.546 | 23.55 | 16.15 | 277.8982 | 15263.1368 | 268.6669 | -0.546 | 278.0919 |  | 1 |  |  | 1 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 | 31.6315 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E65 | TSL+3 | 15541.0369 | 35.185 |  | 663421.76 | 9811767.933 | 7.037 | -0.371 | 23.55 | 16.15 | 275.1667 | 15541.035 | 276.5325 | -0.371 | 275.3745 |  | 1 |  |  | 1 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 | 32.4848 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E66 | TSL+3 | 15816.2036 | 33.33 |  | 663623.564 | 9811954.994 | 6.666 | -0.021 | 23.55 | 16.15 | 257.0445 | 15816.2017 | 266.1056 | -0.021 | 263.7264 |  | 1 |  |  | 1 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 | 32.7652 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E67 | TSL+3 | 16073.2481 | 33.225 |  | 663812.063 | 9812129.751 | 6.645 | -0.769 | 23.55 | 16.15 | 245.7755 | 16073.2462 | 251.41 | -3.419 | 277.3873 |  | 1 |  |  | 1 | 255.1415 | 1309.2549 | 1326.5537 | 866.3469 | 1242.9654 | 30.3373 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E68 | A-30 | 16319.0236 | 29.38 | V-09 | 663992.306 | 9812296.838 | 5.876 | 0.465 | 21.15 | 13.5 | 225.1079 | 16319.0217 | 235.4417 | 3.115 | 183.3591 | +31°33'58" | 32 |  |  | 32 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E69 | TSL+3 | 16544.1315 | 31.705 |  | 664213.076 | 9812340.817 | 6.341 | 0.111 | 23.55 | 16.15 | 251.5082 | 16544.1296 | 238.3081 | -2.889 | 285.8023 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 28.566 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E70 | TSL+0 | 16795.6397 | 32.26 |  | 664459.742 | 9812389.932 | 6.452 | 0.903 | 20.55 | 13.15 | 252.9338 | 16795.6378 | 252.221 | 3.903 | 201.7389 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 38.6233 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E71 | TSL+3 | 17048.5735 | 36.775 |  | 664707.799 | 9812439.361 | 7.355 | 0.501 | 23.55 | 16.15 | 255.995 | 17048.5716 | 254.4644 | 0.501 | 279.7336 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 30.367 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E72 | TSL+3 | 17304.5685 | 39.28 |  | 664958.861 | 9812489.374 | 7.856 | -1.117 | 23.55 | 16.15 | 240.2917 | 17304.5666 | 248.1433 | -1.117 | 260.5317 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 31.6076 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E73 | TSL+3 | 17544.8602 | 33.695 |  | 665194.525 | 9812536.306 | 6.739 | -0.492 | 23.55 | 16.15 | 222.1106 | 17544.8583 | 231.2011 | -0.492 | 226.6375 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 33.6655 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E74 | TSL+3 | 17766.9708 | 31.235 |  | 665412.352 | 9812579.717 | 6.247 | 0.734 | 23.55 | 16.15 | 242.5205 | 17766.9689 | 232.3156 | -2.266 | 245.6844 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 31.7252 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E75 | TSL+0 | 18009.4913 | 34.905 |  | 665650.2 | 9812627.093 | 6.981 | 0.174 | 20.55 | 13.15 | 246.2097 | 18009.4894 | 244.3651 | 3.174 | 202.665 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 37.794 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E76 | TSL+3 | 18255.701 | 35.775 |  | 665891.67 | 9812675.171 | 7.155 | -0.419 | 23.55 | 16.15 | 276.84 | 18255.6991 | 261.5249 | -0.419 | 288.5403 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 30.164 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E77 | TSL+3 | 18532.541 | 33.68 |  | 666163.172 | 9812729.273 | 6.736 | 0.651 | 23.55 | 16.15 | 282.3332 | 18532.5391 | 279.5866 | 0.651 | 272.4238 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 32.9852 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E78 | TSL+3 | 18814.8742 | 36.935 |  | 666440.067 | 9812784.42 | 7.387 | -0.127 | 23.55 | 16.15 | 271.1477 | 18814.8723 | 276.7404 | -0.127 | 281.9432 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 31.8995 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E79 | TSL+3 | 19086.0219 | 36.3 |  | 666705.99 | 9812837.392 | 7.26 | 0.051 | 23.55 | 16.15 | 276.8125 | 19086.02 | 273.9801 | 0.051 | 272.7562 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 32.5222 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E80 | TSL+3 | 19362.8344 | 36.555 |  | 666977.47 | 9812891.464 | 7.311 | 0.027 | 23.55 | 16.15 | 277.9661 | 19362.8325 | 277.3893 | 0.027 | 277.5527 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 32.3438 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E81 | TSL+3 | 19640.8005 | 36.69 |  | 667250.082 | 9812945.758 | 7.338 | 1.025 | 23.55 | 16.15 | 247.0325 | 19640.7986 | 262.4993 | -1.625 | 275.0182 |  | 1 |  |  | 1 | 256.9998 | 1307.1733 | 1326.3445 | 868.4654 | 1246.0048 | 31.4191 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E82 | A-10 | 19887.833 | 41.815 | V-10 | 667492.299 | 9812994.021 | 8.363 | -1.9 | 21.15 | 13.5 | 227.1583 | 19887.8311 | 237.0954 | -2.25 | 242.6598 | -06°00'03" | 11 |  |  | 11 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E83 | TSL+0 | 20114.9913 | 32.315 |  | 667709.272 | 9813061.461 | 6.463 | -0.7 | 20.55 | 13.15 | 277.637 | 20114.9894 | 252.3977 | 5.3 | 199.9961 |  | 1 |  |  | 1 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 38.6734 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E84 | TSL+6 | 20392.6283 | 28.815 |  | 667974.396 | 9813143.872 | 5.763 | 0.671 | 26.55 | 19.15 | 311.5594 | 20392.6264 | 294.5982 | -2.329 | 342.6086 |  | 1 |  |  | 1 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 28.2909 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E85 | TSL+3 | 20704.1877 | 32.17 |  | 668271.916 | 9813236.344 | 6.434 | -0.993 | 23.55 | 16.15 | 301.9715 | 20704.1858 | 306.7654 | 3.607 | 271.6678 |  | 1 |  |  | 1 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 34.93 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E86 | TSR | 21006.1592 | 27.205 |  | 668560.28 | 9813325.971 | 5.441 | -0.093 | 28.1 | 20.75 | 364.3455 | 21006.1573 | 333.1585 | -0.093 | 355.2075 |  | 3 |  |  | 3 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 36.877 |  | 1 |  | 4 | 4 | 4
E87 | TSR | 21370.5047 | 26.74 |  | 668908.206 | 9813434.115 | 5.348 | 0.7 | 28.1 | 20.75 | 332.4145 | 21370.5028 | 348.38 | -0.9 | 352.8118 |  | 3 |  |  | 3 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 37.8715 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E88 | TSL+6 | 21702.9192 | 30.24 |  | 669225.638 | 9813532.788 | 6.048 | 1.182 | 26.55 | 19.15 | 320.3662 | 21702.9173 | 326.3904 | -1.818 | 331.7531 |  | 1 |  |  | 1 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 31.1899 |  | 1 |  | 4 | 2 | 4
E90 | TSL+3 | 22023.2854 | 36.15 |  | 669531.568 | 9813627.874 | 7.23 | 0.693 | 23.55 | 16.15 | 235.1082 | 22023.2835 | 277.7372 | -1.957 | 282.5248 |  | 1 |  |  | 1 | 305.9348 | 1259.675 | 1321.5042 | 918.5888 | 1317.9179 | 31.7537 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E91 | A-10 | 22258.3936 | 39.615 |  | 669756.08 | 9813697.661 | 7.923 | -0.215 | 21.15 | 13.5 | 232.2654 | 22258.3917 | 233.6868 | 2.435 | 199.151 |  | 11 |  |  | 11 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E92 | TSL+3 | 22490.659 | 38.54 |  | 669977.882 | 9813766.589 | 7.708 | -0.402 | 23.55 | 16.15 | 276.4685 | 22490.6571 | 254.367 | -0.402 | 276.5627 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 30.5956 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E93 | TSL+3 | 22767.1275 | 36.53 |  | 670241.889 | 9813848.657 | 7.306 | -0.861 | 23.55 | 16.15 | 278.3863 | 22767.1256 | 277.4274 | -0.861 | 280.4744 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 32.0426 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E94 | TSL+3 | 23045.5138 | 32.225 |  | 670507.733 | 9813931.276 | 6.445 | 0.252 | 23.55 | 16.15 | 273.3441 | 23045.5119 | 275.8652 | 0.252 | 268.4006 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 33.0363 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E95 | TSL+3 | 23318.8579 | 33.485 |  | 670768.76 | 9814012.405 | 6.697 | -0.25 | 23.55 | 16.15 | 285.637 | 23318.856 | 279.4905 | -0.25 | 282.832 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 31.9889 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E96 | TSL+3 | 23604.4949 | 32.235 |  | 671041.522 | 9814097.195 | 6.447 | -1.542 | 23.55 | 16.15 | 276.6974 | 23604.493 | 281.1672 | -1.542 | 289.9015 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 31.4974 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E97 | TSL+3 | 23881.1923 | 24.525 |  | 671305.75 | 9814179.323 | 4.905 | 1.254 | 23.55 | 16.15 | 268.4712 | 23881.1904 | 272.5843 | 1.254 | 253.5381 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 34.2426 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E98 | TSL+3 | 24149.6635 | 30.795 |  | 671562.122 | 9814259.011 | 6.159 | 0.39 | 23.55 | 16.15 | 269.7617 | 24149.6616 | 269.1165 | 0.39 | 275.113 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 31.8869 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E99 | TSL+3 | 24419.4252 | 32.745 |  | 671819.728 | 9814339.077 | 6.549 | 1.364 | 23.55 | 16.15 | 280.4702 | 24419.4233 | 275.116 | 1.364 | 268.7619 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 32.9438 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E100 | TSL+3 | 24699.8954 | 39.5649 |  | 672087.563 | 9814422.317 | 7.913 | 0.21102 | 23.55 | 16.15 | 176.3861 | 24699.8935 | 228.4281 | -2.439 | 263.1796 |  | 1 |  |  | 1 | 267.0389 | 1295.9279 | 1325.2144 | 879.9098 | 1262.4244 | 29.6625 |  | 1 |  | 2 | 1 | 2
E101 | A-10 | 24876.2815 | 40.62 | V-11 | 672255.945 | 9814474.661 | 8.124 | -1.372 | 21.15 | 13.5 | 244.4738 | 24876.2796 | 210.4299 | 1.278 | 174.9197 | +10°04'14" | 11 |  |  | 11 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E102 | TSL+3 | 25120.7553 | 33.76 |  | 672498.547 | 9814505.29 | 6.752 | -0.537 | 23.55 | 16.15 | 242.1711 | 25120.7534 | 243.3225 | -0.537 | 257.2807 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 31.5173 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E103 | TSL+3 | 25362.9264 | 31.075 |  | 672738.81 | 9814535.63 | 6.215 | 0.709 | 23.55 | 16.15 | 278.6486 | 25362.9245 | 260.4099 | 0.709 | 251.4821 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 33.5089 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E104 | TSL+3 | 25641.575 | 34.62 |  | 673015.264 | 9814570.533 | 6.924 | -0.05 | 23.55 | 16.15 | 264.6846 | 25641.5731 | 271.6666 | -0.05 | 276.7912 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 31.9718 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E105 | TSL+3 | 25906.2596 | 34.37 |  | 673277.865 | 9814603.679 | 6.874 | 0.652 | 23.55 | 16.15 | 248.938 | 25906.2577 | 256.8113 | 0.652 | 251.5467 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 33.2065 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E106 | TSL+3 | 26155.1976 | 37.63 |  | 673524.843 | 9814634.856 | 7.526 | 0.899 | 23.55 | 16.15 | 236.6034 | 26155.1957 | 242.7707 | 0.899 | 240.5575 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 33.1617 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E107 | TSL+3 | 26391.801 | 42.125 |  | 673759.582 | 9814664.5 | 8.425 | 1.222 | 23.55 | 16.15 | 257.1265 | 26391.7991 | 246.865 | 1.222 | 245.0784 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 33.038 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E108 | TSL+3 | 26648.9275 | 48.235 |  | 674014.684 | 9814696.703 | 9.647 | 0.457 | 23.55 | 16.15 | 253.8838 | 26648.9256 | 255.5052 | 0.457 | 261.0406 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 32.161 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E109 | TSL+3 | 26902.8113 | 50.52 | V-12 | 674266.514 | 9814728.502 | 10.104 | -0.19628 | 23.55 | 16.15 | 268.7145 | 26902.8094 | 261.2991 | -0.19628 | 266.0434 | +00°53'11" | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 32.1515 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E110 | TSL+3 | 27171.5258 | 49.5386 |  | 674544.436 | 9814759.21 | 9.9077 | 0.91428 | 23.55 | 16.15 | 259.0285 | 27171.5239 | 263.8715 | 0.91428 | 255.8845 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 33.346 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E111 | TSL+3 | 27430.5543 | 54.11 |  | 674791.113 | 9814786.516 | 10.822 | 0.326 | 23.55 | 16.15 | 266.9174 | 27430.5524 | 262.9729 | 0.326 | 267.3007 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 32.1665 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E112 | TSL+3 | 27697.4717 | 55.74 |  | 675056.415 | 9814815.837 | 11.148 | -0.302 | 23.55 | 16.15 | 263.1227 | 27697.4698 | 265.0201 | -0.302 | 269.4618 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 32.1264 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E113 | TSL+3 | 27960.5944 | 54.23 |  | 675317.944 | 9814844.753 | 10.846 | 1.423 | 23.55 | 16.15 | 281.9849 | 27960.5925 | 272.5538 | 1.423 | 260.9408 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 33.5382 |  | 1 |  | 3 | 2 | 4
E114 | TSL+3 | 28242.5793 | 61.345 |  | 675598.221 | 9814875.742 | 12.269 | -0.029 | 23.55 | 16.15 | 212.1854 | 28242.5774 | 247.0851 | -2.679 | 280.2177 |  | 1 |  |  | 1 | 257.3617 | 1306.7679 | 1326.3038 | 868.8779 | 1246.5967 | 29.7367 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2
E115 | A-10 | 28454.7647 | 61.2 |  | 675809.121 | 9814899.062 | 12.24 | 0.577 | 21.15 | 13.5 | 219.4479 | 28454.7628 | 215.8166 | 3.227 | 165.0441 |  | 11 |  |  | 11 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 2
E116 | TSL+3 | 28674.2126 | 64.085 |  | 676027.239 | 9814923.185 | 12.817 | -0.019 | 23.55 | 16.15 | 288.0158 | 28674.2107 | 253.7319 | -0.019 | 280.9546 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 30.1189 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E117 | TSL+3 | 28962.2284 | 63.99 |  | 676313.511 | 9814954.831 | 12.798 | 2.34 | 23.55 | 16.15 | 292.0364 | 28962.2265 | 290.0261 | 2.34 | 275.1373 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 33.4435 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E118 | TSL+3 | 29254.2648 | 75.69 |  | 676603.779 | 9814986.92 | 15.138 | 2.078 | 23.55 | 16.15 | 279.8032 | 29254.2629 | 285.9198 | 2.078 | 286.9999 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 32.0634 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E119 | TSL+3 | 29534.068 | 86.08 |  | 676881.888 | 9815017.665 | 17.216 | 1.392 | 23.55 | 16.15 | 280.1391 | 29534.0661 | 279.9711 | 1.392 | 284.5006 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 31.8372 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E120 | TSL+3 | 29814.2071 | 93.04 |  | 677160.33 | 9815048.454 | 18.608 | 1.746 | 23.55 | 16.15 | 276.2152 | 29814.2052 | 278.1771 | 1.746 | 275.6851 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 32.4932 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E121 | TSL+3 | 30090.4223 | 101.77 |  | 677434.873 | 9815078.801 | 20.354 | 1.425 | 23.55 | 16.15 | 283.0812 | 30090.4204 | 279.6482 | 1.425 | 282.0206 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 32.0325 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E122 | TSL+3 | 30373.5035 | 108.895 |  | 677716.238 | 9815109.925 | 21.779 | 2.197 | 23.55 | 16.15 | 282.7798 | 30373.5016 | 282.9305 | 2.197 | 277.8892 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 32.6538 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E123 | TSL+3 | 30656.2833 | 119.88 |  | 677997.306 | 9815140.993 | 23.976 | 1.737 | 23.55 | 16.15 | 281.0112 | 30656.2814 | 281.8955 | 1.737 | 284.8222 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 31.9538 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E124 | TSL+3 | 30937.2945 | 128.565 |  | 678276.616 | 9815171.867 | 25.713 | 1.732 | 23.55 | 16.15 | 299.3748 | 30937.2926 | 290.193 | 1.732 | 290.9226 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 32.038 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E125 | TSL+3 | 31236.6693 | 137.225 |  | 678574.177 | 9815204.772 | 27.445 | 0.286 | 23.55 | 16.15 | 284.2721 | 31236.6674 | 291.8234 | 0.286 | 300.6316 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 31.336 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E126 | TSL+3 | 31520.9414 | 138.655 |  | 678856.728 | 9815236.006 | 27.731 | 1.783 | 23.55 | 16.15 | 271.1538 | 31520.9395 | 277.7129 | 1.783 | 267.4484 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 33.2291 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E127 | TSL+3 | 31792.0952 | 147.57 |  | 679126.239 | 9815265.809 | 29.514 | 2.716 | 23.55 | 16.15 | 244.5733 | 31792.0933 | 257.8635 | 0.066 | 269.4849 |  | 1 |  |  | 1 | 277.6804 | 1284.5565 | 1324.0666 | 891.6186 | 1279.2233 | 31.4715 |  | 2 |  | 3 | 2 | 2
E128 | A-60 | 32036.6685 | 161.15 | V-13 | 679369.277 | 9815292.682 | 32.23 | 1.573 | 21.15 | 13.5 | 222.2453 | 32036.6666 | 233.4093 | 1.223 | 223.6704 | -52°01'19" | 63 |  |  | 63 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 2
E129 | TSL+0 | 32258.9138 | 169.015 |  | 679485.993 | 9815481.876 | 33.803 | 0.748 | 20.55 | 13.15 | 204.963 | 32258.9119 | 213.6041 | 0.748 | 217.0519 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 33.0875 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E130 | TSL+0 | 32463.8768 | 172.755 |  | 679593.593 | 9815656.324 | 34.551 | 2.565 | 20.55 | 13.15 | 231.8724 | 32463.8749 | 218.4177 | 5.565 | 180.5623 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 38.3745 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E131 | TSL+3 | 32695.7492 | 185.58 |  | 679715.331 | 9815853.668 | 37.116 | 3.296 | 23.55 | 16.15 | 276.7308 | 32695.7473 | 254.3016 | 3.296 | 276.7903 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 30.5725 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E132 | TSL+3 | 32972.48 | 202.06 |  | 679860.615 | 9816089.194 | 40.412 | 3.217 | 23.55 | 16.15 | 281.9749 | 32972.4781 | 279.3528 | 3.217 | 280.286 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 32.208 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E133 | TSL+3 | 33254.4549 | 218.145 |  | 680008.646 | 9816329.187 | 43.629 | 3.338 | 23.55 | 16.15 | 284.7451 | 33254.453 | 283.36 | 3.338 | 282.776 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 32.2876 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E134 | TSL+3 | 33539.2 | 234.835 |  | 680158.149 | 9816571.527 | 46.967 | 3.346 | 23.55 | 16.15 | 275.6611 | 33539.1981 | 280.2031 | 3.346 | 279.4305 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 32.3496 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E135 | TSL+3 | 33814.8611 | 251.565 |  | 680302.869 | 9816806.144 | 50.313 | 2.651 | 23.55 | 16.15 | 288.993 | 33814.8592 | 282.327 | 5.651 | 268.5322 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 33.5253 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E136 | TSL+6 | 34103.8541 | 264.82 |  | 680454.601 | 9817052.1 | 52.964 | 2.616 | 26.55 | 19.15 | 271.5638 | 34103.8522 | 280.2784 | -0.384 | 319.2821 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 29.0824 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E137 | TSL+3 | 34375.4179 | 277.9 |  | 680597.16 | 9817283.236 | 55.58 | 4.77 | 23.55 | 16.15 | 240.2204 | 34375.416 | 255.8921 | 4.77 | 216.3254 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 37.0293 |  |  | 60 |  | 2 | 2
E138 | TSL+3 | 34615.6383 | 301.75 |  | 680723.279 | 9817487.686 | 60.35 | 4.877 | 23.55 | 16.15 | 299.072 | 34615.6364 | 269.6462 | 4.877 | 276.2491 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 31.8271 |  |  | 60 |  | 2 | 4
E139 | TSL+3 | 34914.7103 | 326.135 |  | 680880.29 | 9817742.228 | 65.227 | 4.001 | 23.55 | 16.15 | 280.0069 | 34914.7084 | 289.5394 | 4.001 | 293.2935 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 31.8276 |  |  | 60 |  | 2 | 4
E140 | TSL+3 | 35194.7172 | 346.14 |  | 681027.309 | 9817980.533 | 69.228 | 4.471 | 23.55 | 16.15 | 263.3421 | 35194.7153 | 271.6745 | 4.471 | 266.6726 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 32.8756 |  |  | 60 |  | 2 | 4
E141 | TSL+3 | 35458.0593 | 368.495 |  | 681165.562 | 9818204.665 | 73.699 | 5.453 | 23.55 | 16.15 | 289.9704 | 35458.0574 | 276.6562 | 5.453 | 273.2569 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 32.6437 |  |  | 100 |  | 2 | 4
E142 | TSL+3 | 35748.0297 | 395.76 |  | 681317.794 | 9818451.461 | 79.152 | 5.31 | 23.55 | 16.15 | 213.071 | 35748.0278 | 251.5207 | 2.66 | 263.2791 |  | 1 |  |  | 1 | 266.5117 | 1296.5184 | 1325.2738 | 879.3089 | 1261.5622 | 31.5829 |  |  | 160 |  | 2 | 2
E143 | A-30 | 35961.1007 | 422.31 | V-14 | 681429.633 | 9818632.757 | 84.462 | 4.1458 | 21.15 | 13.5 | 245.8097 | 35961.0988 | 229.4404 | 6.7958 | 201.9283 | +21°43'08" | 32 |  |  | 32 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 |  |  |  | 200 |  | 2 | 2
E144 | TSL+3 | 36206.9104 | 443.039 |  | 681626.9856 | 9818779.389 | 88.6078 | 3.9751 | 23.55 | 16.15 | 293.6978 | 36206.9085 | 269.7538 | 3.9751 | 295.6505 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 30.0992 |  |  | 160 |  | 2 | 4
E145 | TSL+3 | 36500.6082 | 462.9145 |  | 681862.7327 | 9818954.551 | 92.5829 | 7.4067 | 23.55 | 16.15 | 272.3456 | 36500.6063 | 283.0217 | 7.4067 | 257.9519 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 34.5554 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E146 | TSL+3 | 36772.9538 | 499.948 |  | 682081.3403 | 9819116.979 | 99.9896 | 12.2105 | 23.55 | 16.15 | 308.4293 | 36772.9519 | 290.3874 | 12.2105 | 267.6444 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 34.1638 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E147 | TSL+3 | 37081.3831 | 561.0005 |  | 682328.9187 | 9819300.918 | 112.2001 | 11.0692 | 23.55 | 16.15 | 253.8631 | 37081.3812 | 281.1462 | 11.0692 | 273.7806 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 32.8768 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E148 | TSL+3 | 37335.2462 | 616.3465 |  | 682532.6892 | 9819452.325 | 123.2693 | 8.2857 | 23.55 | 16.15 | 283.5968 | 37335.2443 | 268.73 | 8.2857 | 295.1307 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 30.0646 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E149 | TSL+3 | 37618.843 | 657.775 |  | 682760.3303 | 9819621.46 | 131.555 | 7.2422 | 23.55 | 16.15 | 274.1151 | 37618.8411 | 278.856 | 7.2422 | 283.9872 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 31.7787 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E150 | TSL+3 | 37892.9581 | 693.986 |  | 682980.36 | 9819784.941 | 138.7972 | 6.9754 | 23.55 | 16.15 | 283.0483 | 37892.9562 | 278.5817 | 6.9754 | 281.8416 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 31.9479 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E151 | TSL+3 | 38176.0064 | 728.863 |  | 683207.5533 | 9819953.759 | 145.7726 | 6.8884 | 23.55 | 16.15 | 278.347 | 38176.0045 | 280.6976 | 6.8884 | 280.5074 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 32.2278 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E152 | TSL+3 | 38454.3534 | 763.305 |  | 683430.982 | 9820119.761 | 152.661 | 5.699 | 23.55 | 16.15 | 278.9704 | 38454.3515 | 278.6587 | 5.699 | 286.5842 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 31.5365 |  | 2 |  | 3 | 2 | 4
E153 | TSL+3 | 38733.3238 | 791.8 |  | 683654.911 | 9820286.135 | 158.36 | 5.243 | 23.55 | 16.15 | 280.5696 | 38733.3219 | 279.77 | 5.243 | 282.9662 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 31.9381 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E154 | TSL+3 | 39013.8934 | 818.015 |  | 683880.116 | 9820453.473 | 163.603 | 3.234 | 23.55 | 16.15 | 285.1757 | 39013.8915 | 282.8727 | 3.234 | 296.3544 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 31.0189 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E155 | TSL+3 | 39299.0691 | 834.185 |  | 684109.028 | 9820623.545 | 166.837 | 1.371 | 23.55 | 16.15 | 301.4074 | 39299.0672 | 293.2915 | 4.371 | 287.4897 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 32.5464 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E156 | TSL+6 | 39600.4765 | 841.04 |  | 684350.962 | 9820803.307 | 168.208 | 1.998 | 26.55 | 19.15 | 309.6448 | 39600.4746 | 305.5261 | -0.652 | 336.0027 |  | 1 |  |  | 1 | 283.6802 | 1279.0644 | 1323.5032 | 897.5126 | 1287.6795 | 29.5513 |  | 2 |  | 4 | 2 | 4
E157 | A 60+3 | 39910.1213 | 851.03 | V-15 | 684599.468 | 9820987.945 | 170.206 | 7.495 | 24.15 | 16.5 | 241.75 | 39910.1194 | 275.6974 | 7.145 | 216.7001 | +46°07'25" | 63 |  |  | 63 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
E158 | TSL+3 | 40151.8713 | 888.505 |  | 684837.948 | 9820947.989 | 177.701 | 4.924 | 23.55 | 16.15 | 270.2423 | 40151.8694 | 255.9961 | 4.924 | 277.1401 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 30.6899 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E159 | TSL+3 | 40422.1136 | 913.125 |  | 685104.476 | 9820903.338 | 182.625 | 3.178 | 23.55 | 16.15 | 242.219 | 40422.1117 | 256.2307 | 3.178 | 265.7449 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 31.7474 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E160 | TSL+3 | 40664.3326 | 929.015 |  | 685343.365 | 9820863.312 | 185.803 | 2.231 | 23.55 | 16.15 | 268.3063 | 40664.3307 | 255.2627 | 2.231 | 264.2264 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 31.8122 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E161 | TSL+3 | 40932.6389 | 940.17 |  | 685607.984 | 9820818.983 | 188.034 | -4.727 | 23.55 | 16.15 | 268.3288 | 40932.637 | 268.3175 | -4.727 | 316.6909 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 28.4257 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E162 | TSL+3 | 41200.9677 | 916.535 |  | 685872.624 | 9820774.643 | 183.307 | 1.821 | 23.55 | 16.15 | 287.3827 | 41200.9658 | 277.8558 | 1.821 | 233.1734 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 36.8873 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E163 | TSL+3 | 41488.3504 | 925.64 |  | 686156.055 | 9820727.149 | 185.128 | 0.8979 | 23.55 | 16.15 | 267.0335 | 41488.3485 | 277.2081 | 0.8979 | 282.7559 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 31.838 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E164 | TSL+3 | 41755.3839 | 930.1295 |  | 686419.4188 | 9820683.0309 | 186.0259 | 2.3763 | 23.55 | 16.15 | 269.3396 | 41755.382 | 268.1865 | 2.3763 | 258.001 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 33.4572 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E165 | TSL+3 | 42024.7235 | 942.011 |  | 686685.0556 | 9820638.5239 | 188.4022 | 3.2335 | 23.55 | 16.15 | 269.5176 | 42024.7216 | 269.4286 | 3.2335 | 263.5065 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 33.0163 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E166 | TSL+3 | 42294.2411 | 958.1785 |  | 686950.8681 | 9820593.9878 | 191.6357 | 9.2953 | 23.55 | 16.15 | 233.8574 | 42294.2392 | 251.6875 | 6.6453 | 221.0597 |  | 1 |  |  | 1 | 263.2246 | 1300.2005 | 1325.6438 | 875.5616 | 1256.1859 | 36.1037 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E167 | A-10 | 42528.0985 | 1004.655 |  | 687181.507 | 9820555.323 | 200.931 | 5.965 | 21.15 | 13.5 | 245.9491 | 42528.0966 | 239.9032 | 11.615 | 205.9171 |  | 11 |  |  | 11 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
E168 | TSL+6 | 42774.0476 | 1034.48 |  | 687424.078 | 9820514.699 | 206.896 | 4.546 | 26.55 | 19.15 | 275.4289 | 42774.0457 | 260.689 | 1.546 | 337.3432 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 26.3754 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E169 | TSL+3 | 43049.4765 | 1057.21 |  | 687695.721 | 9820469.189 | 211.442 | 6.41 | 23.55 | 16.15 | 264.9258 | 43049.4746 | 270.1774 | 9.41 | 215.0866 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 38.3559 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E170 | TSL+6 | 43314.4023 | 1089.26 |  | 687957.005 | 9820425.413 | 217.852 | 10.113 | 26.55 | 19.15 | 288.5379 | 43314.4004 | 276.7319 | 7.113 | 296.751 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 30.5482 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E171 | TSL+3 | 43602.9402 | 1139.825 |  | 688241.577 | 9820377.738 | 227.965 | 8.343 | 23.55 | 16.15 | 273.1633 | 43602.9383 | 280.8506 | 8.343 | 270 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 33.2266 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E172 | TSL+3 | 43876.1035 | 1181.54 |  | 688510.985 | 9820332.599 | 236.308 | 2.761 | 23.55 | 16.15 | 279.3606 | 43876.1016 | 276.262 | 5.761 | 294.5358 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 30.6969 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E173 | TSL+6 | 44155.4641 | 1195.345 |  | 688786.505 | 9820286.436 | 239.069 | 1.528 | 26.55 | 19.15 | 320.9584 | 44155.4622 | 300.1595 | 1.528 | 329.3779 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 29.683 |  | 2 |  | 4 | 2 | 4
E174 | TSL+6 | 44476.4225 | 1202.985 |  | 689103.0497 | 9820233.391 | 240.597 | 2.5538 | 26.55 | 19.15 | 297.0344 | 44476.4206 | 308.9964 | 2.5538 | 301.9284 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 32.4492 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E175 | TSL+6 | 44773.4569 | 1215.754 |  | 689396.0041 | 9820184.3279 | 243.1508 | 9.7562 | 26.55 | 19.15 | 227.0433 | 44773.455 | 262.0389 | 5.1062 | 236.4476 |  | 1 |  |  | 1 | 278.3417 | 1283.9511 | 1324.0045 | 892.2683 | 1280.1553 | 35.1524 |  |  | 40 |  | 2 | 2
E176 | AR2 | 45000.5002 | 1264.535 | V-16 | 689619.872 | 9820146.814 | 252.907 | 4.651 | 24.25 | 14.5 | 143.5027 | 45000.4983 | 185.273 | 4.301 | 176.0918 | +72°19'03" | 73 |  |  | 73 | 503.3494 | 1176.9593 | 1312.3387 | 1025.9463 | 1471.9459 |  |  |  | 60 |  | 1 | 2 |  | RETENCION TERMINAL
E177 | SL2 | 45144.0029 | 1287.79 |  | 689640.278 | 9820004.715 | 257.558 | 0.512 | 23.95 | 14.15 | 129.2111 | 45144.001 | 136.3569 | 0.512 | 180.276 |  | 1 |  |  | 1 | 503.3494 | 1176.9593 | 1312.3387 | 1025.9463 | 1471.9459 | 28.5556 |  |  | 40 | 2 | 1 | 2
E178 | SP2 | 45273.214 | 1290.35 |  | 689658.652 | 9819876.817 | 258.07 | 2.305 | 25.5 | 14.15 | 599.9987 | 45273.2121 | 364.6049 | 2.655 | 363.8239 |  | 4 |  |  | 4 | 503.3494 | 1176.9593 | 1312.3387 | 1025.9463 | 1471.9459 | 40.0477 |  |  | 20 | 4 | 4 | 6
E179 | AR2 | 45873.2127 | 1301.875 | V-17 | 689743.915 | 9819282.962 | 260.375 | 8.457 | 24.25 | 14.5 | 226.1466 | 45873.2108 | 413.0726 | 8.107 | 351.21 | -65°18'57" | 73 |  |  | 73 | 225.813 | 1348.0738 | 1330.4039 | 828.3646 | 1188.4715 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
E180 | SL2 | 46099.3593 | 1344.16 |  | 689960.786 | 9819218.668 | 268.832 | 1.003 | 23.95 | 14.15 | 196.1374 | 46099.3574 | 211.142 | 4.003 | 241.0032 |  | 1 |  |  | 1 | 225.813 | 1348.0738 | 1330.4039 | 828.3646 | 1188.4715 | 30.482 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E181 | SL2+3 | 46295.4967 | 1349.175 |  | 690148.834 | 9819162.92 | 269.835 | 1.949 | 26.95 | 17.15 | 244.2245 | 46295.4948 | 220.181 | -1.051 | 267.9778 |  | 1 |  |  | 1 | 225.813 | 1348.0738 | 1330.4039 | 828.3646 | 1188.4715 | 28.74 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E182 | SL2 | 46539.7212 | 1358.92 |  | 690382.986 | 9819093.505 | 271.784 | 0.357 | 23.95 | 14.15 | 228.7776 | 46539.7193 | 236.501 | 0.707 | 222.2007 |  | 1 |  |  | 1 | 225.813 | 1348.0738 | 1330.4039 | 828.3646 | 1188.4715 | 34.8259 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E183 | AL2 | 46768.4988 | 1360.705 |  | 690602.328 | 9819028.48 | 272.141 | 50.475 | 25.25 | 14.5 | 325.2864 | 46768.4969 | 277.032 | 50.125 | 13.1022 |  | 10 |  |  | 10 | 367.7684 | 1220.8383 | 1317.3533 | 964.6792 | 1384.0447 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4
E184 | SL2 | 47093.7852 | 1613.08 |  | 690914.199 | 9818936.026 | 322.616 | 52.201 | 23.95 | 14.15 | 353.0373 | 47093.7833 | 339.1619 | 55.201 | 335.1941 |  | 1 |  |  | 1 | 367.7684 | 1220.8383 | 1317.3533 | 964.6792 | 1384.0447 | 31.6456 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E185 | SL2+3 | 47446.8225 | 1874.085 |  | 691252.675 | 9818835.68 | 374.817 | 43.401 | 26.95 | 17.15 | 269.029 | 47446.8206 | 311.0331 | 40.401 | 321.8698 |  | 1 |  |  | 1 | 367.7684 | 1220.8383 | 1317.3533 | 964.6792 | 1384.0447 | 30.7856 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E186 | SL2 | 47715.8515 | 2091.09 |  | 691510.61 | 9818759.22 | 418.218 | 7.761 | 23.95 | 14.15 | 187.5664 | 47715.8496 | 228.2977 | 7.761 | 418.8607 |  | 1 |  |  | 1 | 367.7684 | 1220.8383 | 1317.3533 | 964.6792 | 1384.0447 | 19.6381 |  | 2 |  |  | 2 | 2
E187 | SP2 | 47903.4179 | 2129.895 |  | 691690.439 | 9818705.903 | 425.979 | -86.5752 | 25.5 | 14.15 | 485.9194 | 47903.416 | 336.7429 | -86.2252 | 720.0281 |  | 4 |  |  | 4 | 367.7684 | 1220.8383 | 1317.3533 | 964.6792 | 1384.0447 | 22.5125 |  | 2 |  |  | 4 | 6
E188 | AL2 | 48389.3373 | 1697.019 |  | 692156.3166 | 9818567.7881 | 339.4038 | 54.5873 | 25.25 | 14.5 | 612.2441 | 48389.3354 | 549.0818 | 54.2373 | 89.3628 |  | 10 |  |  | 10 | 531.7081 | 1171.5998 | 1311.6952 | 1034.3967 | 1484.0698 |  |  | 2 |  |  | 4 | 6
E189 | SP2 | 49001.5814 | 1969.9555 |  | 692743.3083 | 9818393.7665 | 393.9911 | 67.807 | 25.5 | 14.15 | 266.3552 | 49001.5795 | 439.2997 | 68.657 | 154.9268 |  | 4 |  |  | 4 | 531.7081 | 1171.5998 | 1311.6952 | 1034.3967 | 1484.0698 | 65.2132 |  | 2 |  |  | 2 | 4
E190 | AL2 | 49267.9366 | 2308.9905 |  | 692998.6804 | 9818318.0683 | 461.7981 | -117.6081 | 25.25 | 15 | 738.5652 | 49267.9347 | 502.4602 | -118.1081 | 1199.3314 |  | 10 |  |  | 10 | 738.5652 | 1148.8684 | 1308.4875 | 1073.3751 | 1539.9929 |  |  | 2 |  |  | 6 | 6 |  | Ext. de columna 50 cm
E191 | AR2 | 50006.5018 | 1720.95 | V-18 | 693706.733 | 9818108.163 | 344.19 | 13.2733 | 24.25 | 14.5 | 222.1434 | 50006.4999 | 480.3543 | 12.9233 | 103.1843 | -38°38'14" | 73 |  |  | 73 | 217.9536 | 1360.8054 | 1331.6577 | 816.3411 | 1171.2211 |  |  | 2 |  | 3 | 2 | 2
E192 | SL2 | 50228.6452 | 1787.3165 |  | 693912.5761 | 9818191.8308 | 357.4633 | 28.4013 | 23.95 | 14.15 | 259.7757 | 50228.6433 | 240.9596 | 28.4013 | 141.0866 |  | 1 |  |  | 1 | 217.9536 | 1360.8054 | 1331.6577 | 816.3411 | 1171.2211 | 47.582 |  | 1 |  |  | 2 | 4
E193 | SL2 | 50488.4209 | 1929.323 |  | 694153.2203 | 9818289.6767 | 385.8646 | 6.3328 | 23.95 | 14.15 | 233.5097 | 50488.419 | 246.6427 | 6.3328 | 407.1475 |  | 1 |  |  | 1 | 217.9536 | 1360.8054 | 1331.6577 | 816.3411 | 1171.2211 | 21.7488 |  | 1 |  |  | 2 | 2
E194 | SL2 | 50721.9306 | 1960.987 |  | 694369.5333 | 9818377.628 | 392.1974 | 10.3865 | 23.95 | 14.15 | 164.5592 | 50721.9287 | 199.0345 | 10.3865 | 128.7547 |  | 1 |  |  | 1 | 217.9536 | 1360.8054 | 1331.6577 | 816.3411 | 1171.2211 | 45.8372 |  | 1 |  |  | 1 | 2
E195 | SL2 | 50886.4898 | 2012.9195 |  | 694521.9744 | 9818439.6074 | 402.5839 | -6.2179 | 23.95 | 14.15 | 142.2624 | 50886.4879 | 153.4108 | -5.8679 | 357.1687 |  | 1 |  |  | 1 | 217.9536 | 1360.8054 | 1331.6577 | 816.3411 | 1171.2211 | 17.616 |  | 1 |  |  | 1 | 2
E196 | AL2 | 51028.7522 | 1981.83 |  | 694653.77 | 9818493.166 | 396.366 | 84.205 | 25.25 | 14.5 | 671.5977 | 51028.7503 | 406.93 | 84.205 | 118.8091 |  | 10 |  |  | 10 | 671.5977 | 1154.0195 | 1309.529 | 1064.0379 | 1526.5967 |  |  | 1 |  |  | 6 | 6
E197 | AL2 | 51700.3499 | 2402.855 |  | 695275.91 | 9818746.119 | 480.571 | 5.708 | 25.25 | 14.5 | 83.4814 | 51700.348 | 377.5395 | 5.708 | 423.6703 |  | 10 |  |  | 10 | 83.4814 | 1645.9051 | 1363.3623 | 489.1752 | 701.8296 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
E198 | AR2 | 51783.8313 | 2431.395 | V-19 | 695353.195 | 9818777.538 | 486.279 | 7.535 | 24.25 | 14.5 | 138.2902 | 51783.8294 | 110.8858 | 7.535 | 153.3978 | -41°40'14" | 73 |  |  | 73 | 138.2902 | 1521.5979 | 1348.1402 | 659.2878 | 945.8935 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
E199 | AL2 | 51922.1215 | 2469.07 |  | 695414.276 | 9818901.668 | 493.814 | -30.378 | 25.25 | 14.5 | 147.8213 | 51922.1196 | 143.0557 | -30.378 | 704.02 |  | 10 |  |  | 10 | 147.8213 | 1499.1612 | 1345.664 | 683.5663 | 980.7264 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
E200 | AL2 | 52069.9428 | 2317.18 |  | 695479.5618 | 9819034.2911 | 463.436 | -56.623 | 25.25 | 14.5 | 684.7579 | 52069.9409 | 416.2896 | -56.623 | 111.0513 |  | 10 |  |  | 10 | 684.7579 | 1152.8993 | 1309.2121 | 1066.0434 | 1529.474 |  |  | 1 |  |  | 6 | 6
E201 | SP2 | 52754.7007 | 2034.065 |  | 695781.939 | 9819648.67 | 406.813 | 3.585 | 24.25 | 14.5 | 109.688 | 52754.6988 | 397.223 | 6.585 | 123.6158 |  | 4 |  |  | 4 | 109.688 | 1588.607 | 1355.9234 | 578.9387 | 830.615 | 70.5519 |  | 1 |  |  | 1 | 2
E201A | AR2+3 | 52864.3887 | 2046.38 |  | 695830.3791 | 9819747.0847 | 410.398 | -0.568 | 27.25 | 17.5 | 26.574 | 52864.3868 | 68.131 | -0.568 |  |  | 10 |  |  | 10 | 26.574 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | RETENCION TERMINAL VANO FLOJO
E202 | AR2+3 | 52890.9627 | 2051.99 | V-20 | 695842.113 | 9819770.911 | 409.83 | -0.516 | 27.25 | 17.5 | 16.0999 | 52890.9608 | 21.3369 | -6.616 |  | -68°39'45" | 73 |  |  | 73 | 16.0999 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | VANO FLOJO
E203 | AVGP | 52907.0626 | 2049.15 | V-21 | 695831.2167 | 9819782.7598 | 409.314 | -0.513 | 20 | 11.4 | 8.89 | 52907.0607 | 12.495 | -0.513 |  | -90°09'53" | 90 |  |  | 90 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | VANO FLOJO, 2 Tensores
E204 | AVGP | 52915.9526 | 2046.57 |  | 695825.1218 | 9819789.2316 | 408.801 |  | 20 | 11.4 | [5 empty] | -90°09'53" | 90 |  |  | 90 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | VANO FLOJO, 2 Tensores
S/E | PORTICO | 52922.4541 | 2044.005 | SUB | 695820.112 | 9819778.421 | 408.801 |  | 12 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 1
[26 empty] | TOTAL: |  | 258 | 1020 | 397 | 401 | 655
RESUMEN ESTRUCTURAS L/T UCHUCAY-LA PAZ
| TIPO |  |  | CANTIDAD
| TSL+0 |  |  | 8
| TSL+3 |  |  | 110
| TSL+6 |  |  | 13 |  | 168
| TSR |  |  | 3
| A-10 |  |  | 6
| A-30 |  |  | 3
| A-60 |  |  | 4
| A 60+3 |  |  | 1
| SL2 |  |  | 15
| SL2+3 |  |  | 18
| SP2 |  |  | 4
| AL2 |  |  | 8
| AR2 |  |  | 6
| AR2+3 |  |  | 3
| AVGP |  |  | 2
| TOTAL |  |  | 204

## cargas Trabajo
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LINEA DE 138 KV S/E BABAHOYO-S/E CALUMA
CARGAS DE TRABAJO POR ESTRUCTURA
ANEXO: LT-BC-E-A-04
Cálculo de cargas mecánicas sobre las estructuras
[8 empty] | Viento máximo |  |  |  | Rotura de conductor o hilo de guardia | [9 empty] | Desequilibrio longitudinal
No. Estruc Diseño | TIPO | APA | Vano adelante | Vano medio | vano peso | Angulo Real Linea | Angulo considerado | Tc | Vc | Tcg | Vcg | Tc | Vc | Tcg | Vcg | Tc(BC) | Vc(BC) | Tcg(BC) | Vcg(BC) | Lc(BC) | Lcg(BC) | Tc | Vc | Tcg | Vcg | Lc | Lcg
|  | m | m | m | m | (º) | (º) | [8 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | bar: Viento máximo Tc to Rotura de conductor o hilo de guardia Vcg
S/E | PORTICO | 10 | 91.5729
E1 | TSL+0 | 13.15 | 47.3044 | 69.4386 | 267.0561 | 0 | 1 | 87.0548 | 381.7381 | 35.4588 | 202.0778 | 67.7439 | 381.7381 | 23.741 | 202.0778 | 33.872 | 190.8691 | 11.8705 | 101.0389 | 725 | 425 | 74.1809 | 381.7381 | 27.647 | 202.0778 | 290 | 170
E2 | A-60 | 13.5 | 160.4741 | 103.8893 | -39.048 | +62°29'36" | 63 | 1589.768 | 232.3835 | 916.6226 | 93.5132 | 1560.8764 | 232.3835 | 899.0913 | 93.5132 | 780.4382 | 116.1918 | 449.5457 | 46.7566 | 1450 | 850 | 1570.5069 | 232.3835 | 904.9351 | 93.5132 | 870 | 510
E3 | TSL+3 | 16.15 | 232.5672 | 196.5206 | 228.8535 | 0 | 1 | 134.1768 | 355.1109 | 64.0523 | 187.9046 | 79.5244 | 355.1109 | 30.8894 | 187.9046 | 39.7622 | 177.5554 | 15.4447 | 93.9523 | 725 | 425 | 97.7419 | 355.1109 | 41.9437 | 187.9046 | 290 | 170
E4 | AR2 | 14.5 | 225.204 | 228.8856 | 228.9238 | -72°11'07" | 73 | 1845.8569 | 419.1599 | 1067.698 | 192.9307 | 1782.2038 | 419.1599 | 1029.0736 | 192.9307 | 891.1019 | 209.5799 | 514.5368 | 96.4654 | 1450 | 850 | 1803.4215 | 419.1599 | 1041.9484 | 192.9307 | 870 | 510
E5 | SL2 | 14.15 | 210.1116 | 217.6578 | 203.4909 | 0 | 1 | 142.0145 | 337.4332 | 68.8081 | 178.4951 | 81.4838 | 337.4332 | 32.0784 | 178.4951 | 40.7419 | 168.7166 | 16.0392 | 89.2476 | 725 | 425 | 101.6607 | 337.4332 | 44.3216 | 178.4951 | 290 | 170
E6 | SL2 | 14.15 | 249.9907 | 230.0512 | 212.6806 | 0 | 1 | 146.6099 | 343.8384 | 71.5966 | 181.9045 | 82.6327 | 343.8384 | 32.7755 | 181.9045 | 41.3163 | 171.9192 | 16.3877 | 90.9522 | 725 | 425 | 103.9584 | 343.8384 | 45.7159 | 181.9045 | 290 | 170
E7 | SL2+3 | 17.15 | 218.9768 | 234.4837 | 277.4037 | 0 | 1 | 148.2535 | 388.9504 | 72.594 | 205.9168 | 83.0436 | 388.9504 | 33.0248 | 205.9168 | 41.5218 | 194.4752 | 16.5124 | 102.9584 | 725 | 425 | 104.7802 | 388.9504 | 46.2145 | 205.9168 | 290 | 170
E8 | AR2 | 14.5 | 214.4381 | 216.7074 | 180.5761 | +28°52'13" | 73 | 1841.3412 | 385.4616 | 1064.9579 | 174.9937 | 1781.0749 | 385.4616 | 1028.3885 | 174.9937 | 890.5374 | 192.7308 | 514.1943 | 87.4969 | 1450 | 850 | 1801.1636 | 385.4616 | 1040.5783 | 174.9937 | 870 | 510
E9 | SL2+3 | 17.15 | 294.8145 | 254.6263 | 270.268 | 0 | 1 | 155.7224 | 383.9768 | 77.126 | 203.2694 | 84.9108 | 383.9768 | 34.1578 | 203.2694 | 42.4554 | 191.9884 | 17.0789 | 101.6347 | 725 | 425 | 108.5147 | 383.9768 | 48.4806 | 203.2694 | 290 | 170
E10 | SL2+3 | 17.15 | 279.1065 | 286.9605 | 287.4014 | 0 | 1 | 167.7119 | 395.9188 | 84.4012 | 209.6259 | 87.9082 | 395.9188 | 35.9766 | 209.6259 | 43.9541 | 197.9594 | 17.9883 | 104.813 | 725 | 425 | 114.5094 | 395.9188 | 52.1182 | 209.6259 | 290 | 170
E11 | SL2+3 | 17.15 | 295.6529 | 287.3797 | 301.4966 | 0 | 1 | 167.8673 | 405.7431 | 84.4955 | 214.8552 | 87.9471 | 405.7431 | 36.0002 | 214.8552 | 43.9735 | 202.8716 | 18.0001 | 107.4276 | 725 | 425 | 114.5871 | 405.7431 | 52.1653 | 214.8552 | 290 | 170
E12 | SL2+3 | 17.15 | 284.9413 | 290.2971 | 274.9966 | 0 | 1 | 168.9491 | 387.2726 | 85.152 | 205.0237 | 88.2175 | 387.2726 | 36.1643 | 205.0237 | 44.1087 | 193.6363 | 18.0822 | 102.5119 | 725 | 425 | 115.128 | 387.2726 | 52.4935 | 205.0237 | 290 | 170
E13 | SL2+3 | 17.15 | 241.0669 | 263.0041 | 284.5598 | 0 | 1 | 158.8289 | 393.9382 | 79.011 | 208.5717 | 85.6874 | 393.9382 | 34.6291 | 208.5717 | 42.8437 | 196.9691 | 17.3145 | 104.2858 | 725 | 425 | 110.0679 | 393.9382 | 49.4231 | 208.5717 | 290 | 170
E14 | SL2 | 14.15 | 228.4274 | 234.7472 | 196.8266 | 0 | 1 | 148.3512 | 332.7881 | 72.6532 | 176.0227 | 83.068 | 332.7881 | 33.0396 | 176.0227 | 41.534 | 166.3941 | 16.5198 | 88.0113 | 725 | 425 | 104.8291 | 332.7881 | 46.2442 | 176.0227 | 290 | 170
E15 | SL2+3 | 17.15 | 270.017 | 249.2222 | 271.6497 | 0 | 1 | 153.7185 | 384.9399 | 75.9101 | 203.782 | 84.4099 | 384.9399 | 33.8539 | 203.782 | 42.2049 | 192.4699 | 16.9269 | 101.891 | 725 | 425 | 107.5127 | 384.9399 | 47.8726 | 203.782 | 290 | 170
E16 | SL2+3 | 17.15 | 280.3628 | 275.1899 | 271.4004 | 0 | 1 | 163.3474 | 384.7661 | 81.7528 | 203.6896 | 86.8171 | 384.7661 | 35.3145 | 203.6896 | 43.4085 | 192.3831 | 17.6573 | 101.8448 | 725 | 425 | 112.3272 | 384.7661 | 50.794 | 203.6896 | 290 | 170
E17 | SL2+3 | 17.15 | 282.5102 | 281.4365 | 278.541 | 0 | 1 | 165.6636 | 389.7431 | 83.1583 | 206.3387 | 87.3961 | 389.7431 | 35.6659 | 206.3387 | 43.6981 | 194.8716 | 17.833 | 103.1694 | 725 | 425 | 113.4853 | 389.7431 | 51.4967 | 206.3387 | 290 | 170
E18 | SL2+3 | 17.15 | 231.5678 | 257.039 | 282.4983 | 0 | 1 | 156.617 | 392.5013 | 77.6689 | 207.8069 | 85.1345 | 392.5013 | 34.2936 | 207.8069 | 42.5672 | 196.2507 | 17.1468 | 103.9034 | 725 | 425 | 108.962 | 392.5013 | 48.752 | 207.8069 | 290 | 170
E19 | SL2 | 14.15 | 188.4211 | 209.9945 | 180.4743 | 0 | 1 | 139.1729 | 321.3906 | 67.0839 | 169.956 | 80.7734 | 321.3906 | 31.6473 | 169.956 | 40.3867 | 160.6953 | 15.8236 | 84.978 | 725 | 425 | 100.2399 | 321.3906 | 43.4595 | 169.956 | 290 | 170
E20 | SL2 | 14.15 | 225.357 | 206.889 | 208.312 | 0 | 1 | 138.0214 | 340.7935 | 66.3851 | 180.2838 | 80.4856 | 340.7935 | 31.4726 | 180.2838 | 40.2428 | 170.3967 | 15.7363 | 90.1419 | 725 | 425 | 99.6642 | 340.7935 | 43.1101 | 180.2838 | 290 | 170
E21 | SL2 | 14.15 | 228.0796 | 226.7183 | 227.0232 | 0 | 1 | 145.3741 | 353.8351 | 70.8467 | 187.2256 | 82.3237 | 353.8351 | 32.588 | 187.2256 | 41.1619 | 176.9176 | 16.294 | 93.6128 | 725 | 425 | 103.3405 | 353.8351 | 45.3409 | 187.2256 | 290 | 170
E22 | AL2 | 14.5 | 243.843 | 235.9613 | 237.9102 | +04°00'47" | 10 | 376.2461 | 425.4234 | 206.2561 | 196.2647 | 310.6253 | 425.4234 | 166.4376 | 196.2647 | 155.3126 | 212.7117 | 83.2188 | 98.1323 | 1450 | 850 | 332.4989 | 425.4234 | 179.7104 | 196.2647 | 870 | 510
E23 | SL2+3 | 17.15 | 266.6916 | 255.2673 | 270.4116 | 0 | 1 | 155.9601 | 384.0769 | 77.2703 | 203.3227 | 84.9702 | 384.0769 | 34.1939 | 203.3227 | 42.4851 | 192.0384 | 17.0969 | 101.6614 | 725 | 425 | 108.6335 | 384.0769 | 48.5527 | 203.3227 | 290 | 170
E24 | SL2+3 | 17.15 | 265.1604 | 265.926 | 257.7292 | 0 | 1 | 159.9123 | 375.2373 | 79.6685 | 198.6175 | 85.9583 | 375.2373 | 34.7934 | 198.6175 | 42.9791 | 187.6186 | 17.3967 | 99.3088 | 725 | 425 | 110.6096 | 375.2373 | 49.7518 | 198.6175 | 290 | 170
E25 | SL2+3 | 17.15 | 268.5491 | 266.8548 | 263.5692 | 0 | 1 | 160.2567 | 379.3077 | 79.8774 | 200.7842 | 86.0444 | 379.3077 | 34.8457 | 200.7842 | 43.0222 | 189.6539 | 17.4228 | 100.3921 | 725 | 425 | 110.7818 | 379.3077 | 49.8563 | 200.7842 | 290 | 170
E26 | SL2+3 | 17.15 | 293.5446 | 281.0469 | 277.156 | 0 | 1 | 165.5191 | 388.7777 | 83.0707 | 205.8249 | 87.36 | 388.7777 | 35.644 | 205.8249 | 43.68 | 194.3889 | 17.822 | 102.9124 | 725 | 425 | 113.413 | 388.7777 | 51.4529 | 205.8249 | 290 | 170
E27 | SL2+3 | 17.15 | 281.4819 | 287.5133 | 298.1199 | 0 | 1 | 167.9169 | 403.3896 | 84.5256 | 213.6025 | 87.9594 | 403.3896 | 36.0077 | 213.6025 | 43.9797 | 201.6948 | 18.0039 | 106.8012 | 725 | 425 | 114.6119 | 403.3896 | 52.1804 | 213.6025 | 290 | 170
E28 | SL2+3 | 17.15 | 287.8534 | 284.6676 | 275.0875 | 0 | 1 | 166.8617 | 387.336 | 83.8853 | 205.0575 | 87.6956 | 387.336 | 35.8477 | 205.0575 | 43.8478 | 193.668 | 17.9238 | 102.5287 | 725 | 425 | 114.0843 | 387.336 | 51.8602 | 205.0575 | 290 | 170
E29 | AR2+3 | 17.5 | 44.792 | 166.3227 | 33.0178 |  | 73 | 1822.6585 | 282.6134 | 1053.6213 | 120.2496 | 1776.4042 | 282.6134 | 1025.5544 | 120.2496 | 888.2021 | 141.3067 | 512.7772 | 60.1248 | 1450 | 850 | 1791.8223 | 282.6134 | 1034.91 | 120.2496 | 870 | 510
E30 | TSR | 20.75 | 305.0791 | 174.9356 | 337.3688 | 0 | 3 | 176.7793 | 430.746 | 88.8613 | 228.1638 | 128.1297 | 430.746 | 59.3409 | 228.1638 | 64.0648 | 215.373 | 29.6705 | 114.0819 | 725 | 425 | 144.3462 | 430.746 | 69.1811 | 228.1638 | 290 | 170
E31 | TSL+3 | 16.15 | 246.5291 | 275.8041 | 245.9465 | 0 | 1 | 163.5751 | 367.0247 | 81.891 | 194.2462 | 86.874 | 367.0247 | 35.3491 | 194.2462 | 43.437 | 183.5124 | 17.6745 | 97.1231 | 725 | 425 | 112.441 | 367.0247 | 50.8631 | 194.2462 | 290 | 170
E32 | TSL+3 | 16.15 | 253.3199 | 249.9245 | 254.9929 | 0 | 1 | 153.979 | 373.33 | 76.0681 | 197.6024 | 84.475 | 373.33 | 33.8934 | 197.6024 | 42.2375 | 186.665 | 16.9467 | 98.8012 | 725 | 425 | 107.643 | 373.33 | 47.9516 | 197.6024 | 290 | 170
E33 | TSL+3 | 16.15 | 241.9485 | 247.6342 | 254.105 | 0 | 1 | 153.1297 | 372.7112 | 75.5528 | 197.2729 | 84.2626 | 372.7112 | 33.7645 | 197.2729 | 42.1313 | 186.3556 | 16.8823 | 98.6365 | 725 | 425 | 107.2183 | 372.7112 | 47.694 | 197.2729 | 290 | 170
E34 | TSL+3 | 16.15 | 288.4862 | 265.2174 | 236.6738 | 0 | 1 | 159.6495 | 360.5617 | 79.509 | 190.806 | 85.8926 | 360.5617 | 34.7536 | 190.806 | 42.9463 | 180.2808 | 17.3768 | 95.403 | 725 | 425 | 110.4782 | 360.5617 | 49.6721 | 190.806 | 290 | 170
E35 | TSL+6 | 19.15 | 324.4888 | 306.4875 | 321.029 | 0 | 1 | 174.9525 | 419.3572 | 88.7948 | 222.1018 | 89.7183 | 419.3572 | 37.075 | 222.1018 | 44.8592 | 209.6786 | 18.5375 | 111.0509 | 725 | 425 | 118.1297 | 419.3572 | 54.315 | 222.1018 | 290 | 170
E36 | TSL+6 | 19.15 | 283.1516 | 303.8202 | 325.5143 | 0 | 1 | 173.9635 | 422.4835 | 88.1947 | 223.7658 | 89.4711 | 422.4835 | 36.925 | 223.7658 | 44.7355 | 211.2417 | 18.4625 | 111.8829 | 725 | 425 | 117.6352 | 422.4835 | 54.0149 | 223.7658 | 290 | 170
E37 | TSL+3 | 16.15 | 138.3532 | 210.7524 | 224.9023 | 0 | 1 | 139.4539 | 352.3569 | 67.2544 | 186.4388 | 80.8437 | 352.3569 | 31.6899 | 186.4388 | 40.4219 | 176.1785 | 15.845 | 93.2194 | 725 | 425 | 100.3804 | 352.3569 | 43.5448 | 186.4388 | 290 | 170
E38 | A-60 | 13.5 | 235.3989 | 186.8761 | 125.704 | +40°43'18" | 63 | 1620.5395 | 347.2157 | 935.2947 | 154.6362 | 1568.5692 | 347.2157 | 903.7593 | 154.6362 | 784.2846 | 173.6078 | 451.8797 | 77.3181 | 1450 | 850 | 1585.8927 | 347.2157 | 914.2711 | 154.6362 | 870 | 510
E39 | TSL+3 | 16.15 | 238.5787 | 236.9888 | 273.5819 | 0 | 1 | 149.1824 | 386.2866 | 73.1576 | 204.4989 | 83.2758 | 386.2866 | 33.1657 | 204.4989 | 41.6379 | 193.1433 | 16.5829 | 102.2494 | 725 | 425 | 105.2447 | 386.2866 | 46.4964 | 204.4989 | 290 | 170
E40 | TSL+3 | 16.15 | 263.5116 | 251.0452 | 256.5689 | 0 | 1 | 154.3945 | 374.4285 | 76.3203 | 198.1871 | 84.5788 | 374.4285 | 33.9564 | 198.1871 | 42.2894 | 187.2143 | 16.9782 | 99.0935 | 725 | 425 | 107.8507 | 374.4285 | 48.0777 | 198.1871 | 290 | 170
E41 | TSL+3 | 16.15 | 248.2232 | 255.8674 | 249.534 | 0 | 1 | 156.1826 | 369.5252 | 77.4053 | 195.5771 | 85.0259 | 369.5252 | 34.2277 | 195.5771 | 42.5129 | 184.7626 | 17.1138 | 97.7886 | 725 | 425 | 108.7448 | 369.5252 | 48.6202 | 195.5771 | 290 | 170
E42 | TSL+3 | 16.15 | 254.4514 | 251.3373 | 247.2726 | 0 | 1 | 154.5028 | 367.949 | 76.386 | 194.7381 | 84.6059 | 367.949 | 33.9728 | 194.7381 | 42.303 | 183.9745 | 16.9864 | 97.3691 | 725 | 425 | 107.9049 | 367.949 | 48.1106 | 194.7381 | 290 | 170
E43 | TSL+3 | 16.15 | 300.0579 | 277.2547 | 253.6794 | 0 | 1 | 164.113 | 372.4145 | 82.2174 | 197.1151 | 87.0085 | 372.4145 | 35.4307 | 197.1151 | 43.5042 | 186.2073 | 17.7153 | 98.5575 | 725 | 425 | 112.71 | 372.4145 | 51.0263 | 197.1151 | 290 | 170
E44 | TSL+6 | 19.15 | 108.3626 | 204.2103 | 302.5293 | 0 | 1 | 137.0281 | 406.463 | 65.7824 | 215.2384 | 80.2372 | 406.463 | 31.3219 | 215.2384 | 40.1186 | 203.2315 | 15.661 | 107.6192 | 725 | 425 | 99.1675 | 406.463 | 42.8088 | 215.2384 | 290 | 170
E45 | A-30 | 13.5 | 262.3565 | 185.3595 | 109.9077 | -28°21'42" | 32 | 904.0797 | 336.2057 | 515.2894 | 148.7758 | 852.5312 | 336.2057 | 484.01 | 148.7758 | 426.2656 | 168.1028 | 242.005 | 74.3879 | 1450 | 850 | 869.714 | 336.2057 | 494.4365 | 148.7758 | 870 | 510
E46 | TSL+3 | 16.15 | 276.0192 | 269.1879 | 265.9768 | 0 | 1 | 161.1218 | 380.9858 | 80.4024 | 201.6774 | 86.2607 | 380.9858 | 34.9769 | 201.6774 | 43.1303 | 190.4929 | 17.4885 | 100.8387 | 725 | 425 | 111.2144 | 380.9858 | 50.1187 | 201.6774 | 290 | 170
E47 | TSL+3 | 16.15 | 286.3376 | 281.1784 | 282.5711 | 0 | 1 | 165.5679 | 392.5521 | 83.1003 | 207.8339 | 87.3722 | 392.5521 | 35.6514 | 207.8339 | 43.6861 | 196.276 | 17.8257 | 103.9169 | 725 | 425 | 113.4374 | 392.5521 | 51.4677 | 207.8339 | 290 | 170
E48 | TSL+3 | 16.15 | 271.2639 | 278.8007 | 278.8891 | 0 | 1 | 164.6863 | 389.9857 | 82.5653 | 206.4679 | 87.1518 | 389.9857 | 35.5177 | 206.4679 | 43.5759 | 194.9929 | 17.7588 | 103.2339 | 725 | 425 | 112.9966 | 389.9857 | 51.2002 | 206.4679 | 290 | 170
E49 | TSL+3 | 16.15 | 274.4021 | 272.833 | 281.6014 | 0 | 1 | 162.4734 | 391.8762 | 81.2225 | 207.4741 | 86.5986 | 391.8762 | 35.182 | 207.4741 | 43.2993 | 195.9381 | 17.591 | 103.7371 | 725 | 425 | 111.8902 | 391.8762 | 50.5288 | 207.4741 | 290 | 170
E50 | TSL+3 | 16.15 | 293.3769 | 283.8895 | 267.3598 | 0 | 1 | 166.5732 | 381.9498 | 83.7102 | 202.1905 | 87.6235 | 381.9498 | 35.8039 | 202.1905 | 43.8118 | 190.9749 | 17.9019 | 101.0952 | 725 | 425 | 113.9401 | 381.9498 | 51.7727 | 202.1905 | 290 | 170
E51 | TSL+3 | 16.15 | 291.5757 | 292.4763 | 303.2956 | 0 | 1 | 169.7572 | 406.9971 | 85.6423 | 215.5227 | 88.4195 | 406.9971 | 36.2869 | 215.5227 | 44.2098 | 203.4985 | 18.1435 | 107.7613 | 725 | 425 | 115.5321 | 406.9971 | 52.7387 | 215.5227 | 290 | 170
E52 | TSL+3 | 16.15 | 245.086 | 268.3308 | 293.0166 | 0 | 1 | 160.804 | 399.8326 | 80.2096 | 211.7092 | 86.1812 | 399.8326 | 34.9287 | 211.7092 | 43.0906 | 199.9163 | 17.4644 | 105.8546 | 725 | 425 | 111.0555 | 399.8326 | 50.0223 | 211.7092 | 290 | 170
E53 | A-10 | 13.5 | 145.4917 | 195.2888 | 159.0865 | 0 | 11 | 386.3658 | 370.4833 | 211.8778 | 167.0211 | 332.056 | 370.4833 | 178.9228 | 167.0211 | 166.028 | 185.2417 | 89.4614 | 83.5106 | 1450 | 850 | 350.1592 | 370.4833 | 189.9078 | 167.0211 | 870 | 510
E54 | TSL+0 | 13.15 | 223.9891 | 184.7404 | 155.8931 | 0 | 1 | 129.8087 | 304.2575 | 61.4017 | 160.8363 | 78.4324 | 304.2575 | 30.2268 | 160.8363 | 39.2162 | 152.1287 | 15.1134 | 80.4182 | 725 | 425 | 95.5578 | 304.2575 | 40.6184 | 160.8363 | 290 | 170
E55 | TSL+3 | 16.15 | 261.2016 | 242.5953 | 285.7297 | 0 | 1 | 151.2613 | 394.7536 | 74.4191 | 209.0057 | 83.7955 | 394.7536 | 33.4811 | 209.0057 | 41.8978 | 197.3768 | 16.7405 | 104.5029 | 725 | 425 | 106.2841 | 394.7536 | 47.1271 | 209.0057 | 290 | 170
E56 | TSL+3 | 16.15 | 237.9725 | 249.587 | 247.5233 | 0 | 1 | 153.8538 | 368.1238 | 75.9922 | 194.8312 | 84.4437 | 368.1238 | 33.8744 | 194.8312 | 42.2218 | 184.0619 | 16.9372 | 97.4156 | 725 | 425 | 107.5804 | 368.1238 | 47.9137 | 194.8312 | 290 | 170
E57 | TSL+3 | 16.15 | 287.5377 | 262.7551 | 242.1392 | 0 | 1 | 158.7365 | 364.371 | 78.955 | 192.8337 | 85.6644 | 364.371 | 34.6151 | 192.8337 | 42.8322 | 182.1855 | 17.3075 | 96.4168 | 725 | 425 | 110.0217 | 364.371 | 49.3951 | 192.8337 | 290 | 170
E58 | TSL+6 | 19.15 | 222.8929 | 255.2153 | 311.4162 | 0 | 1 | 155.9408 | 412.6571 | 77.2586 | 218.5354 | 84.9654 | 412.6571 | 34.191 | 218.5354 | 42.4827 | 206.3285 | 17.0955 | 109.2677 | 725 | 425 | 108.6239 | 412.6571 | 48.5468 | 218.5354 | 290 | 170
E59 | TSL+3 | 16.15 | 156.2543 | 189.5736 | 182.8602 | 0 | 1 | 131.6008 | 323.0535 | 62.4892 | 170.8411 | 78.8804 | 323.0535 | 30.4986 | 170.8411 | 39.4402 | 161.5268 | 15.2493 | 85.4206 | 725 | 425 | 96.4539 | 323.0535 | 41.1621 | 170.8411 | 290 | 170
E60 | TSL+0 | 13.15 | 155.8933 | 156.0738 | 114.8179 | 0 | 1 | 119.1791 | 275.628 | 54.9517 | 145.5974 | 75.775 | 275.628 | 28.6143 | 145.5974 | 37.8875 | 137.814 | 14.3071 | 72.7987 | 725 | 425 | 90.243 | 275.628 | 37.3934 | 145.5974 | 290 | 170
E61 | A-60 | 13.5 | 203.2455 | 179.5694 | 157.8619 | +47°40'59" | 63 | 1617.8302 | 369.6297 | 933.6507 | 166.5667 | 1567.8919 | 369.6297 | 903.3483 | 166.5667 | 783.946 | 184.8149 | 451.6742 | 83.2834 | 1450 | 850 | 1584.538 | 369.6297 | 913.4491 | 166.5667 | 870 | 510
E62 | TSL+3 | 16.15 | 245.9832 | 224.6144 | 253.2467 | 0 | 1 | 144.594 | 372.113 | 70.3733 | 196.9545 | 82.1287 | 372.113 | 32.4697 | 196.9545 | 41.0644 | 186.0565 | 16.2348 | 98.4773 | 725 | 425 | 102.9505 | 372.113 | 45.1042 | 196.9545 | 290 | 170
E63 | TSL+3 | 16.15 | 259.4356 | 252.7094 | 251.1521 | 0 | 1 | 155.0116 | 370.653 | 76.6947 | 196.1774 | 84.7331 | 370.653 | 34.05 | 196.1774 | 42.3666 | 185.3265 | 17.025 | 98.0887 | 725 | 425 | 108.1593 | 370.653 | 48.2649 | 196.1774 | 290 | 170
E64 | TSL+3 | 16.15 | 277.8982 | 268.6669 | 278.0919 | 0 | 1 | 160.9286 | 389.4301 | 80.2852 | 206.1721 | 86.2124 | 389.4301 | 34.9476 | 206.1721 | 43.1062 | 194.715 | 17.4738 | 103.086 | 725 | 425 | 111.1178 | 389.4301 | 50.0601 | 206.1721 | 290 | 170
E65 | TSL+3 | 16.15 | 275.1667 | 276.5325 | 275.3745 | 0 | 1 | 163.8452 | 387.536 | 82.0549 | 205.1639 | 86.9415 | 387.536 | 35.3901 | 205.1639 | 43.4708 | 193.768 | 17.695 | 102.582 | 725 | 425 | 112.5761 | 387.536 | 50.945 | 205.1639 | 290 | 170
E66 | TSL+3 | 16.15 | 257.0445 | 266.1056 | 263.7264 | 0 | 1 | 159.9789 | 379.4173 | 79.7089 | 200.8425 | 85.9749 | 379.4173 | 34.8036 | 200.8425 | 42.9875 | 189.7087 | 17.4018 | 100.4213 | 725 | 425 | 110.6429 | 379.4173 | 49.772 | 200.8425 | 290 | 170
E67 | TSL+3 | 16.15 | 245.7755 | 251.41 | 277.3873 | 0 | 1 | 154.5298 | 388.9389 | 76.4024 | 205.9107 | 84.6127 | 388.9389 | 33.9769 | 205.9107 | 42.3063 | 194.4695 | 16.9885 | 102.9553 | 725 | 425 | 107.9184 | 388.9389 | 48.1187 | 205.9107 | 290 | 170
E68 | A-30 | 13.5 | 225.1079 | 235.4417 | 183.3591 | +31°33'58" | 32 | 922.6501 | 387.4013 | 526.5579 | 176.0262 | 857.1738 | 387.4013 | 486.8271 | 176.0262 | 428.5869 | 193.7007 | 243.4136 | 88.0131 | 1450 | 850 | 878.9992 | 387.4013 | 500.0707 | 176.0262 | 870 | 510
E69 | TSL+3 | 16.15 | 251.5082 | 238.3081 | 285.8023 | 0 | 1 | 149.6716 | 394.8042 | 73.4544 | 209.0327 | 83.3981 | 394.8042 | 33.2399 | 209.0327 | 41.6991 | 197.4021 | 16.62 | 104.5163 | 725 | 425 | 105.4893 | 394.8042 | 46.6448 | 209.0327 | 290 | 170
E70 | TSL+0 | 13.15 | 252.9338 | 252.221 | 201.7389 | 0 | 1 | 154.8305 | 336.212 | 76.5848 | 177.8451 | 84.6878 | 336.212 | 34.0225 | 177.8451 | 42.3439 | 168.106 | 17.0113 | 88.9226 | 725 | 425 | 108.0687 | 336.212 | 48.21 | 177.8451 | 290 | 170
E71 | TSL+3 | 16.15 | 255.995 | 254.4644 | 279.7336 | 0 | 1 | 155.6624 | 390.5743 | 77.0896 | 206.7812 | 84.8958 | 390.5743 | 34.1487 | 206.7812 | 42.4479 | 195.2872 | 17.0744 | 103.3906 | 725 | 425 | 108.4847 | 390.5743 | 48.4624 | 206.7812 | 290 | 170
E72 | TSL+3 | 16.15 | 240.2917 | 248.1433 | 260.5317 | 0 | 1 | 153.3185 | 377.1906 | 75.6674 | 199.6572 | 84.3098 | 377.1906 | 33.7932 | 199.6572 | 42.1549 | 188.5953 | 16.8966 | 99.8286 | 725 | 425 | 107.3127 | 377.1906 | 47.7512 | 199.6572 | 290 | 170
E73 | TSL+3 | 16.15 | 222.1106 | 231.2011 | 226.6375 | 0 | 1 | 147.0363 | 353.5663 | 71.8554 | 187.0825 | 82.7393 | 353.5663 | 32.8402 | 187.0825 | 41.3696 | 176.7832 | 16.4201 | 93.5413 | 725 | 425 | 104.1716 | 353.5663 | 45.8452 | 187.0825 | 290 | 170
E74 | TSL+3 | 16.15 | 242.5205 | 232.3156 | 245.6844 | 0 | 1 | 147.4496 | 366.842 | 72.1061 | 194.1489 | 82.8426 | 366.842 | 32.9029 | 194.1489 | 41.4213 | 183.421 | 16.4514 | 97.0745 | 725 | 425 | 104.3783 | 366.842 | 45.9706 | 194.1489 | 290 | 170
E75 | TSL+0 | 13.15 | 246.2097 | 244.3651 | 202.665 | 0 | 1 | 151.9175 | 336.8575 | 74.8173 | 178.1887 | 83.9596 | 336.8575 | 33.5806 | 178.1887 | 41.9798 | 168.4287 | 16.7903 | 89.0944 | 725 | 425 | 106.6122 | 336.8575 | 47.3262 | 178.1887 | 290 | 170
E76 | TSL+3 | 16.15 | 276.84 | 261.5249 | 288.5403 | 0 | 1 | 158.2804 | 396.7126 | 78.6782 | 210.0485 | 85.5503 | 396.7126 | 34.5459 | 210.0485 | 42.7752 | 198.3563 | 17.2729 | 105.0242 | 725 | 425 | 109.7937 | 396.7126 | 49.2567 | 210.0485 | 290 | 170
E77 | TSL+3 | 16.15 | 282.3332 | 279.5866 | 272.4238 | 0 | 1 | 164.9777 | 385.4794 | 82.7421 | 204.0692 | 87.2246 | 385.4794 | 35.5619 | 204.0692 | 43.6123 | 192.7397 | 17.7809 | 102.0346 | 725 | 425 | 113.1423 | 385.4794 | 51.2886 | 204.0692 | 290 | 170
E78 | TSL+3 | 16.15 | 271.1477 | 276.7404 | 281.9432 | 0 | 1 | 163.9223 | 392.1144 | 82.1017 | 207.6009 | 86.9608 | 392.1144 | 35.4018 | 207.6009 | 43.4804 | 196.0572 | 17.7009 | 103.8005 | 725 | 425 | 112.6146 | 392.1144 | 50.9684 | 207.6009 | 290 | 170
E79 | TSL+3 | 16.15 | 276.8125 | 273.9801 | 272.7562 | 0 | 1 | 162.8988 | 385.711 | 81.4806 | 204.1925 | 86.7049 | 385.711 | 35.2465 | 204.1925 | 43.3525 | 192.8555 | 17.6232 | 102.0963 | 725 | 425 | 112.1029 | 385.711 | 50.6579 | 204.1925 | 290 | 170
E80 | TSL+3 | 16.15 | 277.9661 | 277.3893 | 277.5527 | 0 | 1 | 164.1629 | 389.0542 | 82.2477 | 205.972 | 87.0209 | 389.0542 | 35.4383 | 205.972 | 43.5105 | 194.5271 | 17.7191 | 102.986 | 725 | 425 | 112.7349 | 389.0542 | 51.0414 | 205.972 | 290 | 170
E81 | TSL+3 | 16.15 | 247.0325 | 262.4993 | 275.0182 | 0 | 1 | 158.6417 | 387.2877 | 78.8975 | 205.0317 | 85.6406 | 387.2877 | 34.6007 | 205.0317 | 42.8203 | 193.6438 | 17.3003 | 102.5159 | 725 | 425 | 109.9743 | 387.2877 | 49.3663 | 205.0317 | 290 | 170
E82 | A-10 | 13.5 | 227.1583 | 237.0954 | 242.6598 | -06°00'03" | 11 | 401.8677 | 428.7339 | 221.2842 | 198.0268 | 335.9314 | 428.7339 | 181.2744 | 198.0268 | 167.9657 | 214.3669 | 90.6372 | 99.0134 | 1450 | 850 | 357.9102 | 428.7339 | 194.611 | 198.0268 | 870 | 510
E83 | TSL+0 | 13.15 | 277.637 | 252.3977 | 199.9961 | 0 | 1 | 154.896 | 334.9973 | 76.6246 | 177.1986 | 84.7042 | 334.9973 | 34.0325 | 177.1986 | 42.3521 | 167.4987 | 17.0162 | 88.5993 | 725 | 425 | 108.1015 | 334.9973 | 48.2298 | 177.1986 | 290 | 170
E84 | TSL+6 | 19.15 | 311.5594 | 294.5982 | 342.6086 | 0 | 1 | 170.544 | 434.3982 | 86.1197 | 230.1078 | 88.6162 | 434.3982 | 36.4063 | 230.1078 | 44.3081 | 217.1991 | 18.2031 | 115.0539 | 725 | 425 | 115.9255 | 434.3982 | 52.9774 | 230.1078 | 290 | 170
E85 | TSL+3 | 16.15 | 301.9715 | 306.7654 | 271.6678 | 0 | 1 | 175.0556 | 384.9525 | 88.8573 | 203.7888 | 89.7441 | 384.9525 | 37.0907 | 203.7888 | 44.8721 | 192.4762 | 18.5453 | 101.8944 | 725 | 425 | 118.1813 | 384.9525 | 54.3462 | 203.7888 | 290 | 170
E86 | TSR | 20.75 | 364.3455 | 333.1585 | 355.2075 | 0 | 3 | 235.4483 | 443.1796 | 124.4615 | 234.782 | 142.7969 | 443.1796 | 68.241 | 234.782 | 71.3985 | 221.5898 | 34.1205 | 117.391 | 725 | 425 | 173.6807 | 443.1796 | 86.9811 | 234.782 | 290 | 170
E87 | TSR | 20.75 | 332.4145 | 348.38 | 352.8118 | 0 | 3 | 241.0925 | 441.5098 | 127.8863 | 233.8932 | 144.208 | 441.5098 | 69.0972 | 233.8932 | 72.104 | 220.7549 | 34.5486 | 116.9466 | 725 | 425 | 176.5028 | 441.5098 | 88.6936 | 233.8932 | 290 | 170
E88 | TSL+6 | 19.15 | 320.3662 | 326.3904 | 331.7531 | 0 | 1 | 182.3325 | 426.8319 | 93.2729 | 226.0804 | 91.5633 | 426.8319 | 38.1946 | 226.0804 | 45.7817 | 213.4159 | 19.0973 | 113.0402 | 725 | 425 | 121.8197 | 426.8319 | 56.554 | 226.0804 | 290 | 170
E90 | TSL+3 | 16.15 | 235.1082 | 277.7372 | 282.5248 | 0 | 1 | 164.2919 | 392.5198 | 82.326 | 207.8167 | 87.0532 | 392.5198 | 35.4578 | 207.8167 | 43.5266 | 196.2599 | 17.7289 | 103.9084 | 725 | 425 | 112.7994 | 392.5198 | 51.0805 | 207.8167 | 290 | 170
E91 | A-10 | 13.5 | 232.2654 | 233.6868 | 199.151 | 0 | 11 | 400.6037 | 398.4083 | 220.5173 | 181.885 | 335.6154 | 398.4083 | 181.0827 | 181.885 | 167.8077 | 199.2041 | 90.5413 | 90.9425 | 1450 | 850 | 357.2782 | 398.4083 | 194.2275 | 181.885 | 870 | 510
E92 | TSL+3 | 16.15 | 276.4685 | 254.367 | 276.5627 | 0 | 1 | 155.6262 | 388.3642 | 77.0677 | 205.6048 | 84.8868 | 388.3642 | 34.1433 | 205.6048 | 42.4434 | 194.1821 | 17.0716 | 102.8024 | 725 | 425 | 108.4666 | 388.3642 | 48.4514 | 205.6048 | 290 | 170
E93 | TSL+3 | 16.15 | 278.3863 | 277.4274 | 280.4744 | 0 | 1 | 164.177 | 391.0906 | 82.2563 | 207.056 | 87.0245 | 391.0906 | 35.4404 | 207.056 | 43.5122 | 195.5453 | 17.7202 | 103.528 | 725 | 425 | 112.742 | 391.0906 | 51.0457 | 207.056 | 290 | 170
E94 | TSL+3 | 16.15 | 273.3441 | 275.8652 | 268.4006 | 0 | 1 | 163.5978 | 382.6752 | 81.9048 | 202.5766 | 86.8797 | 382.6752 | 35.3525 | 202.5766 | 43.4398 | 191.3376 | 17.6763 | 101.2883 | 725 | 425 | 112.4524 | 382.6752 | 50.8699 | 202.5766 | 290 | 170
E95 | TSL+3 | 16.15 | 285.637 | 279.4905 | 282.832 | 0 | 1 | 164.942 | 392.7339 | 82.7205 | 207.9307 | 87.2157 | 392.7339 | 35.5565 | 207.9307 | 43.6079 | 196.3669 | 17.7782 | 103.9653 | 725 | 425 | 113.1245 | 392.7339 | 51.2778 | 207.9307 | 290 | 170
E96 | TSL+3 | 16.15 | 276.6974 | 281.1672 | 289.9015 | 0 | 1 | 165.5638 | 397.6613 | 83.0977 | 210.5535 | 87.3712 | 397.6613 | 35.6508 | 210.5535 | 43.6856 | 198.8307 | 17.8254 | 105.2767 | 725 | 425 | 113.4354 | 397.6613 | 51.4664 | 210.5535 | 290 | 170
E97 | TSL+3 | 16.15 | 268.4712 | 272.5843 | 253.5381 | 0 | 1 | 162.3812 | 372.3161 | 81.1666 | 197.0626 | 86.5755 | 372.3161 | 35.168 | 197.0626 | 43.2878 | 186.158 | 17.584 | 98.5313 | 725 | 425 | 111.8441 | 372.3161 | 50.5008 | 197.0626 | 290 | 170
E98 | TSL+3 | 16.15 | 269.7617 | 269.1165 | 275.113 | 0 | 1 | 161.0953 | 387.3538 | 80.3863 | 205.0669 | 86.254 | 387.3538 | 34.9729 | 205.0669 | 43.127 | 193.6769 | 17.4865 | 102.5335 | 725 | 425 | 111.2011 | 387.3538 | 50.1107 | 205.0669 | 290 | 170
E99 | TSL+3 | 16.15 | 280.4702 | 275.116 | 268.7619 | 0 | 1 | 163.3199 | 382.927 | 81.7362 | 202.7107 | 86.8102 | 382.927 | 35.3104 | 202.7107 | 43.4051 | 191.4635 | 17.6552 | 101.3553 | 725 | 425 | 112.3135 | 382.927 | 50.7857 | 202.7107 | 290 | 170
E100 | TSL+3 | 16.15 | 176.3861 | 228.4281 | 263.1796 | 0 | 1 | 146.0081 | 379.0362 | 71.2314 | 200.6397 | 82.4822 | 379.0362 | 32.6842 | 200.6397 | 41.2411 | 189.5181 | 16.3421 | 100.3198 | 725 | 425 | 103.6575 | 379.0362 | 45.5333 | 200.6397 | 290 | 170
E101 | A-10 | 13.5 | 244.4738 | 210.4299 | 174.9197 | +10°04'14" | 11 | 391.9801 | 381.519 | 215.2845 | 172.8952 | 333.4595 | 381.519 | 179.7745 | 172.8952 | 166.7298 | 190.7595 | 89.8872 | 86.4476 | 1450 | 850 | 352.9664 | 381.519 | 191.6111 | 172.8952 | 870 | 510
E102 | TSL+3 | 16.15 | 242.1711 | 243.3225 | 257.2807 | 0 | 1 | 151.5309 | 374.9246 | 74.5827 | 198.4511 | 83.8629 | 374.9246 | 33.522 | 198.4511 | 41.9315 | 187.4623 | 16.761 | 99.2256 | 725 | 425 | 106.4189 | 374.9246 | 47.2089 | 198.4511 | 290 | 170
E103 | TSL+3 | 16.15 | 278.6486 | 260.4099 | 251.4821 | 0 | 1 | 157.8669 | 370.883 | 78.4273 | 196.2999 | 85.4469 | 370.883 | 34.4832 | 196.2999 | 42.7235 | 185.4415 | 17.2416 | 98.1499 | 725 | 425 | 109.5869 | 370.883 | 49.1312 | 196.2999 | 290 | 170
E104 | TSL+3 | 16.15 | 264.6846 | 271.6666 | 276.7912 | 0 | 1 | 162.0409 | 388.5234 | 80.9601 | 205.6895 | 86.4904 | 388.5234 | 35.1164 | 205.6895 | 43.2452 | 194.2617 | 17.5582 | 102.8448 | 725 | 425 | 111.6739 | 388.5234 | 50.3976 | 205.6895 | 290 | 170
E105 | TSL+3 | 16.15 | 248.938 | 256.8113 | 251.5467 | 0 | 1 | 156.5326 | 370.928 | 77.6177 | 196.3238 | 85.1134 | 370.928 | 34.2807 | 196.3238 | 42.5567 | 185.464 | 17.1404 | 98.1619 | 725 | 425 | 108.9198 | 370.928 | 48.7264 | 196.3238 | 290 | 170
E106 | TSL+3 | 16.15 | 236.6034 | 242.7707 | 240.5575 | 0 | 1 | 151.3263 | 363.2686 | 74.4585 | 192.2468 | 83.8118 | 363.2686 | 33.491 | 192.2468 | 41.9059 | 181.6343 | 16.7455 | 96.1234 | 725 | 425 | 106.3166 | 363.2686 | 47.1468 | 192.2468 | 290 | 170
E107 | TSL+3 | 16.15 | 257.1265 | 246.865 | 245.0784 | 0 | 1 | 152.8445 | 366.4196 | 75.3797 | 193.9241 | 84.1913 | 366.4196 | 33.7213 | 193.9241 | 42.0957 | 183.2098 | 16.8606 | 96.962 | 725 | 425 | 107.0757 | 366.4196 | 47.6074 | 193.9241 | 290 | 170
E108 | TSL+3 | 16.15 | 253.8838 | 255.5052 | 261.0406 | 0 | 1 | 156.0483 | 377.5453 | 77.3238 | 199.8461 | 84.9923 | 377.5453 | 34.2073 | 199.8461 | 42.4961 | 188.7727 | 17.1036 | 99.923 | 725 | 425 | 108.6776 | 377.5453 | 48.5794 | 199.8461 | 290 | 170
E109 | TSL+3 | 16.15 | 268.7145 | 261.2991 | 266.0434 | +00°53'11" | 1 | 158.1967 | 381.0323 | 78.6274 | 201.7021 | 85.5294 | 381.0323 | 34.5332 | 201.7021 | 42.7647 | 190.5161 | 17.2666 | 100.8511 | 725 | 425 | 109.7518 | 381.0323 | 49.2313 | 201.7021 | 290 | 170
E110 | TSL+3 | 16.15 | 259.0285 | 263.8715 | 255.8845 | 0 | 1 | 159.1505 | 373.9515 | 79.2062 | 197.9331 | 85.7678 | 373.9515 | 34.6779 | 197.9331 | 42.8839 | 186.9757 | 17.3389 | 98.9666 | 725 | 425 | 110.2287 | 373.9515 | 49.5207 | 197.9331 | 290 | 170
E111 | TSL+3 | 16.15 | 266.9174 | 262.9729 | 267.3007 | 0 | 1 | 158.8173 | 381.9086 | 79.004 | 202.1685 | 85.6845 | 381.9086 | 34.6273 | 202.1685 | 42.8423 | 190.9543 | 17.3137 | 101.0843 | 725 | 425 | 110.0621 | 381.9086 | 49.4196 | 202.1685 | 290 | 170
E112 | TSL+3 | 16.15 | 263.1227 | 265.0201 | 269.4618 | 0 | 1 | 159.5764 | 383.4148 | 79.4646 | 202.9703 | 85.8743 | 383.4148 | 34.7425 | 202.9703 | 42.9372 | 191.7074 | 17.3712 | 101.4852 | 725 | 425 | 110.4417 | 383.4148 | 49.6499 | 202.9703 | 290 | 170
E113 | TSL+3 | 16.15 | 281.9849 | 272.5538 | 260.9408 | 0 | 1 | 162.3699 | 377.4757 | 81.1597 | 199.809 | 86.5727 | 377.4757 | 35.1663 | 199.809 | 43.2863 | 188.7379 | 17.5831 | 99.9045 | 725 | 425 | 111.8384 | 377.4757 | 50.4974 | 199.809 | 290 | 170
E114 | TSL+3 | 16.15 | 212.1854 | 247.0851 | 280.2177 | 0 | 1 | 152.9261 | 390.9117 | 75.4293 | 206.9608 | 84.2117 | 390.9117 | 33.7337 | 206.9608 | 42.1059 | 195.4559 | 16.8668 | 103.4804 | 725 | 425 | 107.1165 | 390.9117 | 47.6322 | 206.9608 | 290 | 170
E115 | A-10 | 13.5 | 219.4479 | 215.8166 | 165.0441 | 0 | 11 | 393.9775 | 374.6358 | 216.4965 | 169.2314 | 333.9589 | 374.6358 | 180.0775 | 169.2314 | 166.9794 | 187.3179 | 90.0387 | 84.6157 | 1450 | 850 | 353.9651 | 374.6358 | 192.2172 | 169.2314 | 870 | 510
E116 | TSL+3 | 16.15 | 288.0158 | 253.7319 | 280.9546 | 0 | 1 | 155.3907 | 391.4254 | 76.9248 | 207.2342 | 84.8279 | 391.4254 | 34.1075 | 207.2342 | 42.4139 | 195.7127 | 17.0538 | 103.6171 | 725 | 425 | 108.3488 | 391.4254 | 48.3799 | 207.2342 | 290 | 170
E117 | TSL+3 | 16.15 | 292.0364 | 290.0261 | 275.1373 | 0 | 1 | 168.8486 | 387.3707 | 85.091 | 205.0759 | 88.1924 | 387.3707 | 36.1491 | 205.0759 | 44.0962 | 193.6853 | 18.0745 | 102.538 | 725 | 425 | 115.0778 | 387.3707 | 52.463 | 205.0759 | 290 | 170
E118 | TSL+3 | 16.15 | 279.8032 | 285.9198 | 286.9999 | 0 | 1 | 167.326 | 395.6389 | 84.1671 | 209.477 | 87.8117 | 395.6389 | 35.9181 | 209.477 | 43.9059 | 197.8195 | 17.959 | 104.7385 | 725 | 425 | 114.3165 | 395.6389 | 52.0011 | 209.477 | 290 | 170
E119 | TSL+3 | 16.15 | 280.1391 | 279.9711 | 284.5006 | 0 | 1 | 165.1203 | 393.8969 | 82.8286 | 208.5497 | 87.2603 | 393.8969 | 35.5835 | 208.5497 | 43.6301 | 196.9485 | 17.7917 | 104.2749 | 725 | 425 | 113.2136 | 393.8969 | 51.3319 | 208.5497 | 290 | 170
E120 | TSL+3 | 16.15 | 276.2152 | 278.1771 | 275.6851 | 0 | 1 | 164.455 | 387.7525 | 82.425 | 205.2792 | 87.094 | 387.7525 | 35.4826 | 205.2792 | 43.547 | 193.8762 | 17.7413 | 102.6396 | 725 | 425 | 112.881 | 387.7525 | 51.13 | 205.2792 | 290 | 170
E121 | TSL+3 | 16.15 | 283.0812 | 279.6482 | 282.0206 | 0 | 1 | 165.0005 | 392.1684 | 82.756 | 207.6296 | 87.2303 | 392.1684 | 35.5653 | 207.6296 | 43.6152 | 196.0842 | 17.7827 | 103.8148 | 725 | 425 | 113.1537 | 392.1684 | 51.2955 | 207.6296 | 290 | 170
E122 | TSL+3 | 16.15 | 282.7798 | 282.9305 | 277.8892 | 0 | 1 | 166.2176 | 389.2888 | 83.4945 | 206.0969 | 87.5346 | 389.2888 | 35.75 | 206.0969 | 43.7673 | 194.6444 | 17.875 | 103.0484 | 725 | 425 | 113.7623 | 389.2888 | 51.6648 | 206.0969 | 290 | 170
E123 | TSL+3 | 16.15 | 281.0112 | 281.8955 | 284.8222 | 0 | 1 | 165.8338 | 394.1211 | 83.2616 | 208.6691 | 87.4387 | 394.1211 | 35.6917 | 208.6691 | 43.7193 | 197.0606 | 17.8459 | 104.3345 | 725 | 425 | 113.5704 | 394.1211 | 51.5484 | 208.6691 | 290 | 170
E124 | TSL+3 | 16.15 | 299.3748 | 290.193 | 290.9226 | 0 | 1 | 168.9105 | 398.373 | 85.1285 | 210.9323 | 88.2078 | 398.373 | 36.1585 | 210.9323 | 44.1039 | 199.1865 | 18.0792 | 105.4661 | 725 | 425 | 115.1087 | 398.373 | 52.4818 | 210.9323 | 290 | 170
E125 | TSL+3 | 16.15 | 284.2721 | 291.8234 | 300.6316 | 0 | 1 | 169.5151 | 405.1402 | 85.4954 | 214.5343 | 88.359 | 405.1402 | 36.2502 | 214.5343 | 44.1795 | 202.5701 | 18.1251 | 107.2672 | 725 | 425 | 115.411 | 405.1402 | 52.6652 | 214.5343 | 290 | 170
E126 | TSL+3 | 16.15 | 271.1538 | 277.7129 | 267.4484 | 0 | 1 | 164.2829 | 382.0116 | 82.3205 | 202.2234 | 87.0509 | 382.0116 | 35.4565 | 202.2234 | 43.5255 | 191.0058 | 17.7282 | 101.1117 | 725 | 425 | 112.7949 | 382.0116 | 51.0778 | 202.2234 | 290 | 170
E127 | TSL+3 | 16.15 | 244.5733 | 257.8635 | 269.4849 | 0 | 1 | 156.9228 | 383.431 | 77.8544 | 202.9789 | 85.2109 | 383.431 | 34.3399 | 202.9789 | 42.6055 | 191.7155 | 17.17 | 101.4895 | 725 | 425 | 109.1149 | 383.431 | 48.8448 | 202.9789 | 290 | 170
E128 | A-60 | 13.5 | 222.2453 | 233.4093 | 223.6704 | -52°01'19" | 63 | 1637.794 | 415.4983 | 945.7647 | 190.9817 | 1572.8829 | 415.4983 | 906.3768 | 190.9817 | 786.4414 | 207.7491 | 453.1884 | 95.4909 | 1450 | 850 | 1594.5199 | 415.4983 | 919.5061 | 190.9817 | 870 | 510
E129 | TSL+0 | 13.15 | 204.963 | 213.6041 | 217.0519 | 0 | 1 | 140.5114 | 346.8852 | 67.896 | 183.5263 | 81.1081 | 346.8852 | 31.8503 | 183.5263 | 40.554 | 173.4426 | 15.9252 | 91.7631 | 725 | 425 | 100.9092 | 346.8852 | 43.8656 | 183.5263 | 290 | 170
E130 | TSL+0 | 13.15 | 231.8724 | 218.4177 | 180.5623 | 0 | 1 | 142.2962 | 321.4519 | 68.9791 | 169.9886 | 81.5543 | 321.4519 | 32.1211 | 169.9886 | 40.7771 | 160.726 | 16.0606 | 84.9943 | 725 | 425 | 101.8016 | 321.4519 | 44.4071 | 169.9886 | 290 | 170
E131 | TSL+3 | 16.15 | 276.7308 | 254.3016 | 276.7903 | 0 | 1 | 155.602 | 388.5228 | 77.053 | 205.6892 | 84.8807 | 388.5228 | 34.1396 | 205.6892 | 42.4404 | 194.2614 | 17.0698 | 102.8446 | 725 | 425 | 108.4545 | 388.5228 | 48.444 | 205.6892 | 290 | 170
E132 | TSL+3 | 16.15 | 281.9749 | 279.3528 | 280.286 | 0 | 1 | 164.891 | 390.9594 | 82.6895 | 206.9861 | 87.203 | 390.9594 | 35.5487 | 206.9861 | 43.6015 | 195.4797 | 17.7744 | 103.4931 | 725 | 425 | 113.099 | 390.9594 | 51.2623 | 206.9861 | 290 | 170
E133 | TSL+3 | 16.15 | 284.7451 | 283.36 | 282.776 | 0 | 1 | 166.3768 | 392.6949 | 83.5911 | 207.9099 | 87.5744 | 392.6949 | 35.7741 | 207.9099 | 43.7872 | 196.3474 | 17.8871 | 103.955 | 725 | 425 | 113.8419 | 392.6949 | 51.7131 | 207.9099 | 290 | 170
E134 | TSL+3 | 16.15 | 275.6611 | 280.2031 | 279.4305 | 0 | 1 | 165.2063 | 390.3631 | 82.8808 | 206.6687 | 87.2818 | 390.3631 | 35.5965 | 206.6687 | 43.6409 | 195.1815 | 17.7983 | 103.3344 | 725 | 425 | 113.2566 | 390.3631 | 51.358 | 206.6687 | 290 | 170
E135 | TSL+3 | 16.15 | 288.993 | 282.327 | 268.5322 | 0 | 1 | 165.9938 | 382.767 | 83.3587 | 202.6255 | 87.4787 | 382.767 | 35.716 | 202.6255 | 43.7393 | 191.3835 | 17.858 | 101.3127 | 725 | 425 | 113.6504 | 382.767 | 51.5969 | 202.6255 | 290 | 170
E136 | TSL+6 | 19.15 | 271.5638 | 280.2784 | 319.2821 | 0 | 1 | 165.2342 | 418.1396 | 82.8978 | 221.4537 | 87.2888 | 418.1396 | 35.6008 | 221.4537 | 43.6444 | 209.0698 | 17.8004 | 110.7268 | 725 | 425 | 113.2706 | 418.1396 | 51.3664 | 221.4537 | 290 | 170
E137 | TSL+3 | 16.15 | 240.2204 | 255.8921 | 216.3254 | 0 | 1 | 156.1917 | 346.3788 | 77.4108 | 183.2567 | 85.0282 | 346.3788 | 34.229 | 183.2567 | 42.5141 | 173.1894 | 17.1145 | 91.6284 | 725 | 425 | 108.7493 | 346.3788 | 48.623 | 183.2567 | 290 | 170
E138 | TSL+3 | 16.15 | 299.072 | 269.6462 | 276.2491 | 0 | 1 | 161.2918 | 388.1456 | 80.5055 | 205.4884 | 86.3032 | 388.1456 | 35.0027 | 205.4884 | 43.1516 | 194.0728 | 17.5014 | 102.7442 | 725 | 425 | 111.2994 | 388.1456 | 50.1703 | 205.4884 | 290 | 170
E139 | TSL+3 | 16.15 | 280.0069 | 289.5394 | 293.2935 | 0 | 1 | 168.6682 | 400.0256 | 84.9815 | 211.8119 | 88.1473 | 400.0256 | 36.1217 | 211.8119 | 44.0736 | 200.0128 | 18.0609 | 105.906 | 725 | 425 | 114.9876 | 400.0256 | 52.4083 | 211.8119 | 290 | 170
E140 | TSL+3 | 16.15 | 263.3421 | 271.6745 | 266.6726 | 0 | 1 | 162.0439 | 381.4708 | 80.9619 | 201.9355 | 86.4912 | 381.4708 | 35.1168 | 201.9355 | 43.2456 | 190.7354 | 17.5584 | 100.9678 | 725 | 425 | 111.6754 | 381.4708 | 50.3985 | 201.9355 | 290 | 170
E141 | TSL+3 | 16.15 | 289.9704 | 276.6562 | 273.2569 | 0 | 1 | 163.8911 | 386.0601 | 82.0828 | 204.3783 | 86.953 | 386.0601 | 35.397 | 204.3783 | 43.4765 | 193.03 | 17.6985 | 102.1892 | 725 | 425 | 112.599 | 386.0601 | 50.9589 | 204.3783 | 290 | 170
E142 | TSL+3 | 16.15 | 213.071 | 251.5207 | 263.2791 | 0 | 1 | 154.5708 | 379.1056 | 76.4273 | 200.6766 | 84.6229 | 379.1056 | 33.9831 | 200.6766 | 42.3115 | 189.5528 | 16.9916 | 100.3383 | 725 | 425 | 107.9389 | 379.1056 | 48.1312 | 200.6766 | 290 | 170
E143 | A-30 | 13.5 | 245.8097 | 229.4404 | 201.9283 | +21°43'08" | 32 | 920.4248 | 400.344 | 525.2076 | 182.9154 | 856.6175 | 400.344 | 486.4895 | 182.9154 | 428.3087 | 200.172 | 243.2448 | 91.4577 | 1450 | 850 | 877.8866 | 400.344 | 499.3955 | 182.9154 | 870 | 510
E144 | TSL+3 | 16.15 | 293.6978 | 269.7538 | 295.6505 | 0 | 1 | 161.3316 | 401.6684 | 80.5297 | 212.6864 | 86.3131 | 401.6684 | 35.0088 | 212.6864 | 43.1566 | 200.8342 | 17.5044 | 106.3432 | 725 | 425 | 111.3193 | 401.6684 | 50.1824 | 212.6864 | 290 | 170
E145 | TSL+3 | 16.15 | 272.3456 | 283.0217 | 257.9519 | 0 | 1 | 166.2514 | 375.3924 | 83.515 | 198.7001 | 87.5431 | 375.3924 | 35.7551 | 198.7001 | 43.7715 | 187.6962 | 17.8775 | 99.3501 | 725 | 425 | 113.7792 | 375.3924 | 51.6751 | 198.7001 | 290 | 170
E146 | TSL+3 | 16.15 | 308.4293 | 290.3874 | 267.6444 | 0 | 1 | 168.9826 | 382.1482 | 85.1723 | 202.2961 | 88.2259 | 382.1482 | 36.1694 | 202.2961 | 44.1129 | 191.0741 | 18.0847 | 101.148 | 725 | 425 | 115.1448 | 382.1482 | 52.5037 | 202.2961 | 290 | 170
E147 | TSL+3 | 16.15 | 253.8631 | 281.1462 | 273.7806 | 0 | 1 | 165.556 | 386.4251 | 83.093 | 204.5726 | 87.3692 | 386.4251 | 35.6496 | 204.5726 | 43.6846 | 193.2125 | 17.8248 | 102.2863 | 725 | 425 | 113.4315 | 386.4251 | 51.4641 | 204.5726 | 290 | 170
E148 | TSL+3 | 16.15 | 283.5968 | 268.73 | 295.1307 | 0 | 1 | 160.952 | 401.3061 | 80.2993 | 212.4935 | 86.2182 | 401.3061 | 34.9512 | 212.4935 | 43.1091 | 200.653 | 17.4756 | 106.2467 | 725 | 425 | 111.1295 | 401.3061 | 50.0672 | 212.4935 | 290 | 170
E149 | TSL+3 | 16.15 | 274.1151 | 278.856 | 283.9872 | 0 | 1 | 164.7067 | 393.5391 | 82.5777 | 208.3593 | 87.1569 | 393.5391 | 35.5208 | 208.3593 | 43.5784 | 196.7696 | 17.7604 | 104.1796 | 725 | 425 | 113.0068 | 393.5391 | 51.2064 | 208.3593 | 290 | 170
E150 | TSL+3 | 16.15 | 283.0483 | 278.5817 | 281.8416 | 0 | 1 | 164.605 | 392.0436 | 82.516 | 207.5632 | 87.1315 | 392.0436 | 35.5053 | 207.5632 | 43.5657 | 196.0218 | 17.7527 | 103.7816 | 725 | 425 | 112.956 | 392.0436 | 51.1756 | 207.5632 | 290 | 170
E151 | TSL+3 | 16.15 | 278.347 | 280.6976 | 280.5074 | 0 | 1 | 165.3896 | 391.1137 | 82.9921 | 207.0682 | 87.3276 | 391.1137 | 35.6244 | 207.0682 | 43.6638 | 195.5568 | 17.8122 | 103.5341 | 725 | 425 | 113.3483 | 391.1137 | 51.4136 | 207.0682 | 290 | 170
E152 | TSL+3 | 16.15 | 278.9704 | 278.6587 | 286.5842 | 0 | 1 | 164.6336 | 395.3492 | 82.5333 | 209.3227 | 87.1386 | 395.3492 | 35.5097 | 209.3227 | 43.5693 | 197.6746 | 17.7548 | 104.6614 | 725 | 425 | 112.9703 | 395.3492 | 51.1842 | 209.3227 | 290 | 170
E153 | TSL+3 | 16.15 | 280.5696 | 279.77 | 282.9662 | 0 | 1 | 165.0457 | 392.8274 | 82.7834 | 207.9805 | 87.2416 | 392.8274 | 35.5722 | 207.9805 | 43.6208 | 196.4137 | 17.7861 | 103.9902 | 725 | 425 | 113.1763 | 392.8274 | 51.3092 | 207.9805 | 290 | 170
E154 | TSL+3 | 16.15 | 285.1757 | 282.8727 | 296.3544 | 0 | 1 | 166.1961 | 402.159 | 83.4815 | 212.9475 | 87.5292 | 402.159 | 35.7467 | 212.9475 | 43.7646 | 201.0795 | 17.8733 | 106.4737 | 725 | 425 | 113.7515 | 402.159 | 51.6583 | 212.9475 | 290 | 170
E155 | TSL+3 | 16.15 | 301.4074 | 293.2915 | 287.4897 | 0 | 1 | 170.0595 | 395.9803 | 85.8257 | 209.6587 | 88.4951 | 395.9803 | 36.3328 | 209.6587 | 44.2475 | 197.9902 | 18.1664 | 104.8293 | 725 | 425 | 115.6832 | 395.9803 | 52.8304 | 209.6587 | 290 | 170
E156 | TSL+6 | 19.15 | 309.6448 | 305.5261 | 336.0027 | 0 | 1 | 174.596 | 429.7939 | 88.5785 | 227.657 | 89.6292 | 429.7939 | 37.021 | 227.657 | 44.8146 | 214.8969 | 18.5105 | 113.8285 | 725 | 425 | 117.9515 | 429.7939 | 54.2068 | 227.657 | 290 | 170
E157 | A 60+3 | 16.5 | 241.75 | 275.6974 | 216.7001 | +46°07'25" | 63 | 1653.4744 | 410.64 | 955.2795 | 188.3957 | 1576.803 | 410.64 | 908.7555 | 188.3957 | 788.4015 | 205.32 | 454.3778 | 94.1979 | 1450 | 850 | 1602.3601 | 410.64 | 924.2635 | 188.3957 | 870 | 510
E158 | TSL+3 | 16.15 | 270.2423 | 255.9961 | 277.1401 | 0 | 1 | 156.2303 | 388.7666 | 77.4342 | 205.819 | 85.0378 | 388.7666 | 34.2349 | 205.819 | 42.5189 | 194.3833 | 17.1174 | 102.9095 | 725 | 425 | 108.7686 | 388.7666 | 48.6347 | 205.819 | 290 | 170
E159 | TSL+3 | 16.15 | 242.219 | 256.2307 | 265.7449 | 0 | 1 | 156.3173 | 380.8242 | 77.487 | 201.5914 | 85.0595 | 380.8242 | 34.2481 | 201.5914 | 42.5298 | 190.4121 | 17.124 | 100.7957 | 725 | 425 | 108.8121 | 380.8242 | 48.6611 | 201.5914 | 290 | 170
E160 | TSL+3 | 16.15 | 268.3063 | 255.2627 | 264.2264 | 0 | 1 | 155.9583 | 379.7658 | 77.2692 | 201.028 | 84.9698 | 379.7658 | 34.1936 | 201.028 | 42.4849 | 189.8829 | 17.0968 | 100.514 | 725 | 425 | 108.6326 | 379.7658 | 48.5522 | 201.028 | 290 | 170
E161 | TSL+3 | 16.15 | 268.3288 | 268.3175 | 316.6909 | 0 | 1 | 160.7991 | 416.3336 | 80.2066 | 220.4923 | 86.18 | 416.3336 | 34.928 | 220.4923 | 43.09 | 208.1668 | 17.464 | 110.2462 | 725 | 425 | 111.053 | 416.3336 | 50.0208 | 220.4923 | 290 | 170
E162 | TSL+3 | 16.15 | 287.3827 | 277.8558 | 233.1734 | 0 | 1 | 164.3359 | 358.1218 | 82.3527 | 189.5073 | 87.0642 | 358.1218 | 35.4645 | 189.5073 | 43.5321 | 179.0609 | 17.7322 | 94.7537 | 725 | 425 | 112.8214 | 358.1218 | 51.0939 | 189.5073 | 290 | 170
E163 | TSL+3 | 16.15 | 267.0335 | 277.2081 | 282.7559 | 0 | 1 | 164.0957 | 392.6808 | 82.2069 | 207.9024 | 87.0041 | 392.6808 | 35.4281 | 207.9024 | 43.5021 | 196.3404 | 17.714 | 103.9512 | 725 | 425 | 112.7013 | 392.6808 | 51.021 | 207.9024 | 290 | 170
E164 | TSL+3 | 16.15 | 269.3396 | 268.1865 | 258.001 | 0 | 1 | 160.7505 | 375.4267 | 80.1771 | 198.7184 | 86.1678 | 375.4267 | 34.9206 | 198.7184 | 43.0839 | 187.7133 | 17.4603 | 99.3592 | 725 | 425 | 111.0287 | 375.4267 | 50.0061 | 198.7184 | 290 | 170
E165 | TSL+3 | 16.15 | 269.5176 | 269.4286 | 263.5065 | 0 | 1 | 161.2111 | 379.264 | 80.4565 | 200.7609 | 86.283 | 379.264 | 34.9905 | 200.7609 | 43.1415 | 189.632 | 17.4952 | 100.3805 | 725 | 425 | 111.259 | 379.264 | 50.1458 | 200.7609 | 290 | 170
E166 | TSL+3 | 16.15 | 233.8574 | 251.6875 | 221.0597 | 0 | 1 | 154.6327 | 349.6786 | 76.4648 | 185.0132 | 84.6384 | 349.6786 | 33.9925 | 185.0132 | 42.3192 | 174.8393 | 16.9963 | 92.5066 | 725 | 425 | 107.9698 | 349.6786 | 48.15 | 185.0132 | 290 | 170
E167 | A-10 | 13.5 | 245.9491 | 239.9032 | 205.9171 | 0 | 11 | 402.9088 | 403.1242 | 221.916 | 184.3953 | 336.1917 | 403.1242 | 181.4323 | 184.3953 | 168.0959 | 201.5621 | 90.7162 | 92.1976 | 1450 | 850 | 358.4307 | 403.1242 | 194.9269 | 184.3953 | 870 | 510
E168 | TSL+6 | 19.15 | 275.4289 | 260.689 | 337.3432 | 0 | 1 | 157.9704 | 430.7282 | 78.4901 | 228.1543 | 85.4728 | 430.7282 | 34.4989 | 228.1543 | 42.7364 | 215.3641 | 17.2494 | 114.0772 | 725 | 425 | 109.6387 | 430.7282 | 49.1626 | 228.1543 | 290 | 170
E169 | TSL+3 | 16.15 | 264.9258 | 270.1774 | 215.0866 | 0 | 1 | 161.4887 | 345.5154 | 80.625 | 182.7971 | 86.3524 | 345.5154 | 35.0326 | 182.7971 | 43.1762 | 172.7577 | 17.5163 | 91.3986 | 725 | 425 | 111.3978 | 345.5154 | 50.2301 | 182.7971 | 290 | 170
E170 | TSL+6 | 19.15 | 288.5379 | 276.7319 | 296.751 | 0 | 1 | 163.9191 | 402.4354 | 82.0998 | 213.0946 | 86.96 | 402.4354 | 35.4013 | 213.0946 | 43.48 | 201.2177 | 17.7006 | 106.5473 | 725 | 425 | 112.613 | 402.4354 | 50.9674 | 213.0946 | 290 | 170
E171 | TSL+3 | 16.15 | 273.1633 | 280.8506 | 270 | 0 | 1 | 165.4464 | 383.79 | 83.0265 | 203.17 | 87.3418 | 383.79 | 35.633 | 203.17 | 43.6709 | 191.895 | 17.8165 | 101.585 | 725 | 425 | 113.3767 | 383.79 | 51.4308 | 203.17 | 290 | 170
E172 | TSL+3 | 16.15 | 279.3606 | 276.262 | 294.5358 | 0 | 1 | 163.7449 | 400.8915 | 81.994 | 212.2728 | 86.9164 | 400.8915 | 35.3748 | 212.2728 | 43.4582 | 200.4457 | 17.6874 | 106.1364 | 725 | 425 | 112.5259 | 400.8915 | 50.9146 | 212.2728 | 290 | 170
E173 | TSL+6 | 19.15 | 320.9584 | 300.1595 | 329.3779 | 0 | 1 | 172.6061 | 425.1764 | 87.371 | 225.1992 | 89.1317 | 425.1764 | 36.7191 | 225.1992 | 44.5659 | 212.5882 | 18.3595 | 112.5996 | 725 | 425 | 116.9565 | 425.1764 | 53.6031 | 225.1992 | 290 | 170
E174 | TSL+6 | 19.15 | 297.0344 | 308.9964 | 301.9284 | 0 | 1 | 175.8828 | 406.0441 | 89.3593 | 215.0154 | 89.9509 | 406.0441 | 37.2162 | 215.0154 | 44.9755 | 203.022 | 18.6081 | 107.5077 | 725 | 425 | 118.5949 | 406.0441 | 54.5972 | 215.0154 | 290 | 170
E175 | TSL+6 | 19.15 | 227.0433 | 262.0389 | 236.4476 | 0 | 1 | 158.471 | 360.404 | 78.7939 | 190.7221 | 85.598 | 360.404 | 34.5748 | 190.7221 | 42.799 | 180.202 | 17.2874 | 95.361 | 725 | 425 | 109.889 | 360.404 | 49.3145 | 190.7221 | 290 | 170
E176 | AR2 | 14.5 | 143.5027 | 185.273 | 176.0918 | +72°19'03" | 73 | 1829.6853 | 382.336 | 1057.8852 | 173.3301 | 1778.1609 | 382.336 | 1026.6203 | 173.3301 | 889.0804 | 191.168 | 513.3102 | 86.665 | 1450 | 850 | 1795.3357 | 382.336 | 1037.0419 | 173.3301 | 870 | 510
E177 | SL2 | 14.15 | 129.2111 | 136.3569 | 180.276 | 0 | 1 | 111.8681 | 321.2524 | 50.5154 | 169.8824 | 73.9472 | 321.2524 | 27.5052 | 169.8824 | 36.9736 | 160.6262 | 13.7526 | 84.9412 | 725 | 425 | 86.5875 | 321.2524 | 35.1753 | 169.8824 | 290 | 170
E178 | SP2 | 14.15 | 599.9987 | 364.6049 | 363.8239 | 0 | 4 | 272.404 | 449.1853 | 146.3652 | 237.9787 | 171.0074 | 449.1853 | 84.8382 | 237.9787 | 85.5037 | 224.5926 | 42.4191 | 118.9893 | 725 | 425 | 204.8063 | 449.1853 | 105.3472 | 237.9787 | 290 | 170
E179 | AR2 | 14.5 | 226.1466 | 413.0726 | 351.21 | -65°18'57" | 73 | 1914.1534 | 504.3934 | 1109.1401 | 238.2989 | 1799.2779 | 504.3934 | 1039.4341 | 238.2989 | 899.639 | 252.1967 | 519.717 | 119.1495 | 1450 | 850 | 1837.5698 | 504.3934 | 1062.6694 | 238.2989 | 870 | 510
E180 | SL2 | 14.15 | 196.1374 | 211.142 | 241.0032 | 0 | 1 | 139.5984 | 363.5792 | 67.3421 | 192.4122 | 80.8798 | 363.5792 | 31.7118 | 192.4122 | 40.4399 | 181.7896 | 15.8559 | 96.2061 | 725 | 425 | 100.4527 | 363.5792 | 43.5886 | 192.4122 | 290 | 170
E181 | SL2+3 | 17.15 | 244.2245 | 220.181 | 267.9778 | 0 | 1 | 142.95 | 382.3805 | 69.3758 | 202.4198 | 81.7177 | 382.3805 | 32.2203 | 202.4198 | 40.8589 | 191.1903 | 16.1101 | 101.2099 | 725 | 425 | 102.1285 | 382.3805 | 44.6055 | 202.4198 | 290 | 170
E182 | SL2 | 14.15 | 228.7776 | 236.501 | 222.2007 | 0 | 1 | 149.0015 | 350.4739 | 73.0478 | 185.4365 | 83.2306 | 350.4739 | 33.1383 | 185.4365 | 41.6153 | 175.237 | 16.5691 | 92.7182 | 725 | 425 | 105.1542 | 350.4739 | 46.4415 | 185.4365 | 290 | 170
E183 | AL2 | 14.5 | 325.2864 | 277.032 | 13.1022 | 0 | 10 | 391.4751 | 268.7323 | 215.497 | 112.8609 | 314.4325 | 268.7323 | 168.7478 | 112.8609 | 157.2163 | 134.3661 | 84.3739 | 56.4305 | 1450 | 850 | 340.1134 | 268.7323 | 184.3309 | 112.8609 | 870 | 510
E184 | SL2 | 14.15 | 353.0373 | 339.1619 | 335.1941 | 0 | 1 | 187.0682 | 429.2303 | 96.1465 | 227.357 | 92.7473 | 429.2303 | 38.913 | 227.357 | 46.3736 | 214.6151 | 19.4565 | 113.6785 | 725 | 425 | 124.1876 | 429.2303 | 57.9908 | 227.357 | 290 | 170
E185 | SL2+3 | 17.15 | 269.029 | 311.0331 | 321.8698 | 0 | 1 | 176.638 | 419.9432 | 89.8176 | 222.4137 | 90.1397 | 419.9432 | 37.3307 | 222.4137 | 45.0699 | 209.9716 | 18.6654 | 111.2068 | 725 | 425 | 118.9725 | 419.9432 | 54.8263 | 222.4137 | 290 | 170
E186 | SL2 | 14.15 | 187.5664 | 228.2977 | 418.8607 | 0 | 1 | 145.9597 | 487.5459 | 71.2021 | 258.3973 | 82.4701 | 487.5459 | 32.6769 | 258.3973 | 41.2351 | 243.7729 | 16.3384 | 129.1987 | 725 | 425 | 103.6333 | 487.5459 | 45.5186 | 258.3973 | 290 | 170
E187 | SP2 | 14.15 | 485.9194 | 336.7429 | 720.0281 | 0 | 4 | 262.0728 | 697.4596 | 140.0963 | 370.1304 | 168.4246 | 697.4596 | 83.2709 | 370.1304 | 84.2123 | 348.7298 | 41.6355 | 185.0652 | 725 | 425 | 199.6407 | 697.4596 | 102.2127 | 370.1304 | 290 | 170
E188 | AL2 | 14.5 | 612.2441 | 549.0818 | 89.3628 | 0 | 10 | 492.3512 | 321.8859 | 276.7082 | 141.1536 | 339.6515 | 321.8859 | 184.0506 | 141.1536 | 169.8258 | 160.9429 | 92.0253 | 70.5768 | 1450 | 850 | 390.5514 | 321.8859 | 214.9365 | 141.1536 | 870 | 510
E189 | SP2 | 14.15 | 266.3552 | 439.2997 | 154.9268 | 0 | 4 | 300.1009 | 303.584 | 163.1716 | 160.4778 | 177.9316 | 303.584 | 89.0397 | 160.4778 | 88.9658 | 151.792 | 44.5199 | 80.2389 | 725 | 425 | 218.6547 | 303.584 | 113.7504 | 160.4778 | 290 | 170
E190 | AL2 | 15 | 738.5652 | 502.4602 | 1199.3314 | 0 | 10 | 475.0639 | 1095.534 | 266.2183 | 552.9519 | 335.3297 | 1095.534 | 181.4281 | 552.9519 | 167.6649 | 547.767 | 90.7141 | 276.476 | 1450 | 850 | 381.9078 | 1095.534 | 209.6915 | 552.9519 | 870 | 510
E191 | AR2 | 14.5 | 222.1434 | 480.3543 | 103.1843 | -38°38'14" | 73 | 1939.1015 | 331.5195 | 1124.2785 | 146.2814 | 1805.5149 | 331.5195 | 1043.2187 | 146.2814 | 902.7575 | 165.7597 | 521.6093 | 73.1407 | 1450 | 850 | 1850.0438 | 331.5195 | 1070.2386 | 146.2814 | 870 | 510
E192 | SL2 | 14.15 | 259.7757 | 240.9596 | 141.0866 | 0 | 1 | 150.6548 | 293.9373 | 74.051 | 155.3431 | 83.6439 | 293.9373 | 33.3891 | 155.3431 | 41.822 | 146.9687 | 16.6945 | 77.6716 | 725 | 425 | 105.9809 | 293.9373 | 46.9431 | 155.3431 | 290 | 170
E193 | SL2 | 14.15 | 233.5097 | 246.6427 | 407.1475 | 0 | 1 | 152.7621 | 479.3818 | 75.3297 | 254.0517 | 84.1707 | 479.3818 | 33.7088 | 254.0517 | 42.0854 | 239.6909 | 16.8544 | 127.0259 | 725 | 425 | 107.0345 | 479.3818 | 47.5824 | 254.0517 | 290 | 170
E194 | SL2 | 14.15 | 164.5592 | 199.0345 | 128.7547 | 0 | 1 | 135.1089 | 285.3421 | 64.6179 | 150.768 | 79.7574 | 285.3421 | 31.0308 | 150.768 | 39.8787 | 142.671 | 15.5154 | 75.384 | 725 | 425 | 98.2079 | 285.3421 | 42.2265 | 150.768 | 290 | 170
E195 | SL2 | 14.15 | 142.2624 | 153.4108 | 357.1687 | 0 | 1 | 118.1917 | 444.5466 | 54.3525 | 235.5096 | 75.5281 | 444.5466 | 28.4645 | 235.5096 | 37.7641 | 222.2733 | 14.2322 | 117.7548 | 725 | 425 | 89.7493 | 444.5466 | 37.0938 | 235.5096 | 290 | 170
E196 | AL2 | 14.5 | 671.5977 | 406.93 | 118.8091 | 0 | 10 | 439.6413 | 342.41 | 244.724 | 152.0782 | 326.4741 | 342.41 | 176.0546 | 152.0782 | 163.237 | 171.205 | 88.0273 | 76.0391 | 1450 | 850 | 364.1965 | 342.41 | 198.9444 | 152.0782 | 870 | 510
E197 | AL2 | 14.5 | 83.4814 | 377.5395 | 423.6703 | 0 | 10 | 428.7433 | 554.8982 | 238.1112 | 265.1817 | 323.7496 | 554.8982 | 174.4014 | 265.1817 | 161.8748 | 277.4491 | 87.2007 | 132.5908 | 1450 | 850 | 358.7475 | 554.8982 | 195.638 | 265.1817 | 870 | 510
E198 | AR2 | 14.5 | 138.2902 | 110.8858 | 153.3978 | -41°40'14" | 73 | 1802.1025 | 366.5183 | 1041.148 | 164.9106 | 1771.2652 | 366.5183 | 1022.4361 | 164.9106 | 885.6326 | 183.2591 | 511.218 | 82.4553 | 1450 | 850 | 1781.5443 | 366.5183 | 1028.6734 | 164.9106 | 870 | 510
E199 | AL2 | 14.5 | 147.8213 | 143.0557 | 704.02 | 0 | 10 | 341.7967 | 750.3019 | 185.3523 | 369.1914 | 302.0129 | 750.3019 | 161.2116 | 369.1914 | 151.0065 | 375.151 | 80.6058 | 184.5957 | 1450 | 850 | 315.2742 | 750.3019 | 169.2585 | 369.1914 | 870 | 510
E200 | AL2 | 14.5 | 684.7579 | 416.2896 | 111.0513 | 0 | 10 | 443.1118 | 337.0027 | 246.8299 | 149.2 | 327.3417 | 337.0027 | 176.5811 | 149.2 | 163.6708 | 168.5014 | 88.2905 | 74.6 | 1450 | 850 | 365.9317 | 337.0027 | 199.9973 | 149.2 | 870 | 510
E201 | SP2 | 14.5 | 109.688 | 397.223 | 123.6158 | 0 | 4 | 284.4988 | 281.7602 | 153.7043 | 148.8615 | 174.0311 | 281.7602 | 86.6729 | 148.8615 | 87.0156 | 140.8801 | 43.3365 | 74.4307 | 725 | 425 | 210.8537 | 281.7602 | 109.0167 | 148.8615 | 290 | 170
E202 | AR2+3 | 17.5 | 26.574 | 68.131 | 0 | -68°39'45" | 10 | 314.0146 | 259.6 | 168.4942 | 108 | 295.0674 | 259.6 | 156.9971 | 108 | 147.5337 | 129.8 | 78.4986 | 54 | 1450 | 850 | 301.3831 | 259.6 | 160.8295 | 108 | 870 | 510
E203 | AR2+3 | 17.5 | 16.0999 | 21.3369 | 0 | -90°09'53" | 73 | 1768.8978 | 259.6 | 1020.9996 | 108 | 1762.964 | 259.6 | 1017.3989 | 108 | 881.482 | 129.8 | 508.6995 | 54 | 1450 | 850 | 1764.942 | 259.6 | 1018.5991 | 108 | 870 | 510
S/E | PORTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 195.6 | 5 | 103 | 36 | 195.6 | 5 | 103 | 18 | 97.8 | 2.5 | 51.5 | 725 | 425 | 36 | 195.6 | 5 | 103 | 290 | 170

## cargas Diseño
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LINEA DE 138 KV S/E BABAHOYO-S/E CALUMA
CARGAS FINALES DE DISEÑO POR ESTRUCTURA
ANEXO: LT-BC-E-A-05
Cálculo de cargas mecánicas sobre las estructuras
[8 empty] | Viento máximo |  |  |  | Rotura de conductor o hilo de guardia | [9 empty] | Desequilibrio longitudinal
No. Estruc Diseño | TIPO | APA | Vano adelante | Vano medio | vano peso | Angulo Real Linea | Angulo considerado | Tc | Vc | Tcg | Vcg | Tc | Vc | Tcg | Vcg | Tc(BC) | Vc(BC) | Tcg(BC) | Vcg(BC) | Lc(BC) | Lcg(BC) | Tc | Vc | Tcg | Vcg | Lc | Lcg
|  | m | m | m | m | (º) | (º) | [8 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | bar: Viento máximo Tc to Rotura de conductor o hilo de guardia Vcg
S/E | PORTICO | 10 | 91.5729
E1 | TSL+0 | 13.15 | 47.3044 | 69.4386 | 267.0561 | 0 | 1 | 128.0515 | 534.4334 | 51.7047 | 282.909 | 99.0852 | 534.4334 | 34.128 | 282.909 | 49.5426 | 267.2167 | 17.064 | 141.4545 | 870 | 510 | 108.7406 | 534.4334 | 39.9869 | 282.909 | 348 | 204
E2 | A-60 | 13.5 | 160.4741 | 103.8893 | -39.048 | +62°29'36" | 63 | 2233.1274 | 325.3369 | 1286.1092 | 130.9185 | 2189.79 | 325.3369 | 1259.8122 | 130.9185 | 1094.895 | 162.6685 | 629.9061 | 65.4592 | 1740 | 1020 | 2204.2358 | 325.3369 | 1268.5779 | 130.9185 | 1044 | 612
E3 | TSL+3 | 16.15 | 232.5672 | 196.5206 | 228.8535 | 0 | 1 | 198.7345 | 497.1552 | 94.5949 | 263.0665 | 116.7559 | 497.1552 | 44.8506 | 263.0665 | 58.378 | 248.5776 | 22.4253 | 131.5332 | 870 | 510 | 144.0821 | 497.1552 | 61.432 | 263.0665 | 348 | 204
E4 | AR2 | 14.5 | 225.204 | 228.8856 | 228.9238 | -72°11'07" | 73 | 2596.2867 | 586.8238 | 1500.4271 | 270.103 | 2500.8071 | 586.8238 | 1442.4905 | 270.103 | 1250.4035 | 293.4119 | 721.2452 | 135.0515 | 1740 | 1020 | 2532.6336 | 586.8238 | 1461.8027 | 270.103 | 1044 | 612
E5 | SL2 | 14.15 | 210.1116 | 217.6578 | 203.4909 | 0 | 1 | 210.491 | 472.4065 | 101.7287 | 249.8932 | 119.6951 | 472.4065 | 46.634 | 249.8932 | 59.8475 | 236.2032 | 23.317 | 124.9466 | 870 | 510 | 149.9604 | 472.4065 | 64.9989 | 249.8932 | 348 | 204
E6 | SL2 | 14.15 | 249.9907 | 230.0512 | 212.6806 | 0 | 1 | 217.3842 | 481.3737 | 105.9114 | 254.6663 | 121.4183 | 481.3737 | 47.6797 | 254.6663 | 60.7092 | 240.6869 | 23.8399 | 127.3331 | 870 | 510 | 153.407 | 481.3737 | 67.0903 | 254.6663 | 348 | 204
E7 | SL2+3 | 17.15 | 218.9768 | 234.4837 | 277.4037 | 0 | 1 | 219.8496 | 544.5306 | 107.4074 | 288.2835 | 122.0347 | 544.5306 | 48.0537 | 288.2835 | 61.0173 | 272.2653 | 24.0269 | 144.1418 | 870 | 510 | 154.6397 | 544.5306 | 67.8383 | 288.2835 | 348 | 204
E8 | AR2 | 14.5 | 214.4381 | 216.7074 | 180.5761 | +28°52'13" | 73 | 2589.5132 | 539.6462 | 1496.317 | 244.9912 | 2499.1137 | 539.6462 | 1441.4629 | 244.9912 | 1249.5568 | 269.8231 | 720.7315 | 122.4956 | 1740 | 1020 | 2529.2469 | 539.6462 | 1459.7476 | 244.9912 | 1044 | 612
E9 | SL2+3 | 17.15 | 294.8145 | 254.6263 | 270.268 | 0 | 1 | 231.0529 | 537.5675 | 114.2055 | 284.5772 | 124.8355 | 537.5675 | 49.7532 | 284.5772 | 62.4178 | 268.7837 | 24.8766 | 142.2886 | 870 | 510 | 160.2413 | 537.5675 | 71.2373 | 284.5772 | 348 | 204
E10 | SL2+3 | 17.15 | 279.1065 | 286.9605 | 287.4014 | 0 | 1 | 249.0372 | 554.2863 | 125.1183 | 293.4763 | 129.3316 | 554.2863 | 52.4814 | 293.4763 | 64.6658 | 277.1432 | 26.2407 | 146.7382 | 870 | 510 | 169.2334 | 554.2863 | 76.6937 | 293.4763 | 348 | 204
E11 | SL2+3 | 17.15 | 295.6529 | 287.3797 | 301.4966 | 0 | 1 | 249.2703 | 568.0404 | 125.2598 | 300.7973 | 129.3899 | 568.0404 | 52.5168 | 300.7973 | 64.6949 | 284.0202 | 26.2584 | 150.3987 | 870 | 510 | 169.35 | 568.0404 | 76.7645 | 300.7973 | 348 | 204
E12 | SL2+3 | 17.15 | 284.9413 | 290.2971 | 274.9966 | 0 | 1 | 250.893 | 542.1817 | 126.2444 | 287.0332 | 129.7955 | 542.1817 | 52.763 | 287.0332 | 64.8978 | 271.0908 | 26.3815 | 143.5166 | 870 | 510 | 170.1614 | 542.1817 | 77.2568 | 287.0332 | 348 | 204
E13 | SL2+3 | 17.15 | 241.0669 | 263.0041 | 284.5598 | 0 | 1 | 235.7126 | 551.5134 | 117.033 | 292.0004 | 126.0005 | 551.5134 | 50.4601 | 292.0004 | 63.0002 | 275.7567 | 25.2301 | 146.0002 | 870 | 510 | 162.5712 | 551.5134 | 72.6511 | 292.0004 | 348 | 204
E14 | SL2 | 14.15 | 228.4274 | 234.7472 | 196.8266 | 0 | 1 | 219.9961 | 465.9034 | 107.4963 | 246.4317 | 122.0713 | 465.9034 | 48.0759 | 246.4317 | 61.0357 | 232.9517 | 24.038 | 123.2159 | 870 | 510 | 154.7129 | 465.9034 | 67.8827 | 246.4317 | 348 | 204
E15 | SL2+3 | 17.15 | 270.017 | 249.2222 | 271.6497 | 0 | 1 | 228.0471 | 538.9158 | 112.3816 | 285.2949 | 124.0841 | 538.9158 | 49.2973 | 285.2949 | 62.042 | 269.4579 | 24.6486 | 142.6474 | 870 | 510 | 158.7384 | 538.9158 | 70.3254 | 285.2949 | 348 | 204
E16 | SL2+3 | 17.15 | 280.3628 | 275.1899 | 271.4004 | 0 | 1 | 242.4904 | 538.6725 | 121.1457 | 285.1654 | 127.6949 | 538.6725 | 51.4883 | 285.1654 | 63.8474 | 269.3363 | 25.7442 | 142.5827 | 870 | 510 | 165.96 | 538.6725 | 74.7075 | 285.1654 | 348 | 204
E17 | SL2+3 | 17.15 | 282.5102 | 281.4365 | 278.541 | 0 | 1 | 245.9647 | 545.6403 | 123.254 | 288.8742 | 128.5635 | 545.6403 | 52.0154 | 288.8742 | 64.2817 | 272.8202 | 26.0077 | 144.4371 | 870 | 510 | 167.6972 | 545.6403 | 75.7616 | 288.8742 | 348 | 204
E18 | SL2+3 | 17.15 | 231.5678 | 257.039 | 282.4983 | 0 | 1 | 232.3948 | 549.5019 | 115.0198 | 290.9296 | 125.171 | 549.5019 | 49.9568 | 290.9296 | 62.5855 | 274.7509 | 24.9784 | 145.4648 | 870 | 510 | 160.9123 | 549.5019 | 71.6445 | 290.9296 | 348 | 204
E19 | SL2 | 14.15 | 188.4211 | 209.9945 | 180.4743 | 0 | 1 | 206.2286 | 449.9468 | 99.1423 | 237.9384 | 118.6295 | 449.9468 | 45.9874 | 237.9384 | 59.3147 | 224.9734 | 22.9937 | 118.9692 | 870 | 510 | 147.8292 | 449.9468 | 63.7057 | 237.9384 | 348 | 204
E20 | SL2 | 14.15 | 225.357 | 206.889 | 208.312 | 0 | 1 | 204.5014 | 477.1108 | 98.0942 | 252.3973 | 118.1977 | 477.1108 | 45.7254 | 252.3973 | 59.0988 | 238.5554 | 22.8627 | 126.1986 | 870 | 510 | 146.9656 | 477.1108 | 63.1817 | 252.3973 | 348 | 204
E21 | SL2 | 14.15 | 228.0796 | 226.7183 | 227.0232 | 0 | 1 | 215.5305 | 495.3692 | 104.7866 | 262.1158 | 120.9549 | 495.3692 | 47.3985 | 262.1158 | 60.4775 | 247.6846 | 23.6993 | 131.0579 | 870 | 510 | 152.4801 | 495.3692 | 66.5279 | 262.1158 | 348 | 204
E22 | AL2 | 14.5 | 243.843 | 235.9613 | 237.9102 | +04°00'47" | 10 | 539.094 | 595.5927 | 294.5676 | 274.7705 | 440.6627 | 595.5927 | 234.8399 | 274.7705 | 220.3314 | 297.7964 | 117.42 | 137.3853 | 1740 | 1020 | 473.4732 | 595.5927 | 254.7491 | 274.7705 | 1044 | 612
E23 | SL2+3 | 17.15 | 266.6916 | 255.2673 | 270.4116 | 0 | 1 | 231.4094 | 537.7076 | 114.4219 | 284.6518 | 124.9247 | 537.7076 | 49.8073 | 284.6518 | 62.4623 | 268.8538 | 24.9037 | 142.3259 | 870 | 510 | 160.4196 | 537.7076 | 71.3455 | 284.6518 | 348 | 204
E24 | SL2+3 | 17.15 | 265.1604 | 265.926 | 257.7292 | 0 | 1 | 237.3378 | 525.3322 | 118.0192 | 278.0645 | 126.4067 | 525.3322 | 50.7067 | 278.0645 | 63.2034 | 262.6661 | 25.3533 | 139.0323 | 870 | 510 | 163.3838 | 525.3322 | 73.1442 | 278.0645 | 348 | 204
E25 | SL2+3 | 17.15 | 268.5491 | 266.8548 | 263.5692 | 0 | 1 | 237.8543 | 531.0308 | 118.3326 | 281.0978 | 126.5359 | 531.0308 | 50.785 | 281.0978 | 63.2679 | 265.5154 | 25.3925 | 140.5489 | 870 | 510 | 163.642 | 531.0308 | 73.3009 | 281.0978 | 348 | 204
E26 | SL2+3 | 17.15 | 293.5446 | 281.0469 | 277.156 | 0 | 1 | 245.748 | 544.2888 | 123.1225 | 288.1548 | 128.5093 | 544.2888 | 51.9825 | 288.1548 | 64.2546 | 272.1444 | 25.9912 | 144.0774 | 870 | 510 | 167.5889 | 544.2888 | 75.6958 | 288.1548 | 348 | 204
E27 | SL2+3 | 17.15 | 281.4819 | 287.5133 | 298.1199 | 0 | 1 | 249.3446 | 564.7454 | 125.3049 | 299.0435 | 129.4085 | 564.7454 | 52.5281 | 299.0435 | 64.7042 | 282.3727 | 26.264 | 149.5217 | 870 | 510 | 169.3872 | 564.7454 | 76.787 | 299.0435 | 348 | 204
E28 | SL2+3 | 17.15 | 287.8534 | 284.6676 | 275.0875 | 0 | 1 | 247.7619 | 542.2704 | 124.3445 | 287.0805 | 129.0128 | 542.2704 | 52.288 | 287.0805 | 64.5064 | 271.1352 | 26.144 | 143.5402 | 870 | 510 | 168.5958 | 542.2704 | 76.3068 | 287.0805 | 348 | 204
E29 | AR2+3 | 17.5 | 44.792 | 166.3227 | 33.0178 |  | 73 | 2561.4892 | 395.6587 | 1479.3121 | 168.3494 | 2492.1077 | 395.6587 | 1437.2117 | 168.3494 | 1246.0538 | 197.8294 | 718.6059 | 84.1747 | 1740 | 1020 | 2515.2349 | 395.6587 | 1451.2452 | 168.3494 | 1044 | 612
E30 | TSR | 20.75 | 305.0791 | 174.9356 | 337.3688 | 0 | 3 | 257.5776 | 603.0444 | 128.8419 | 319.4293 | 184.6032 | 603.0444 | 84.5613 | 319.4293 | 92.3016 | 301.5222 | 42.2807 | 159.7147 | 870 | 510 | 208.928 | 603.0444 | 99.3215 | 319.4293 | 348 | 204
E31 | TSL+3 | 16.15 | 246.5291 | 275.8041 | 245.9465 | 0 | 1 | 242.832 | 513.8346 | 121.353 | 271.9446 | 127.7803 | 513.8346 | 51.5401 | 271.9446 | 63.8901 | 256.9173 | 25.7701 | 135.9723 | 870 | 510 | 166.1309 | 513.8346 | 74.8111 | 271.9446 | 348 | 204
E32 | TSL+3 | 16.15 | 253.3199 | 249.9245 | 254.9929 | 0 | 1 | 228.4377 | 522.662 | 112.6187 | 276.6433 | 124.1817 | 522.662 | 49.3565 | 276.6433 | 62.0909 | 261.331 | 24.6783 | 138.3216 | 870 | 510 | 158.9337 | 522.662 | 70.4439 | 276.6433 | 348 | 204
E33 | TSL+3 | 16.15 | 241.9485 | 247.6342 | 254.105 | 0 | 1 | 227.1639 | 521.7956 | 111.8457 | 276.1821 | 123.8633 | 521.7956 | 49.1633 | 276.1821 | 61.9316 | 260.8978 | 24.5816 | 138.0911 | 870 | 510 | 158.2968 | 521.7956 | 70.0574 | 276.1821 | 348 | 204
E34 | TSL+3 | 16.15 | 288.4862 | 265.2174 | 236.6738 | 0 | 1 | 236.9436 | 504.7863 | 117.78 | 267.1284 | 126.3082 | 504.7863 | 50.6469 | 267.1284 | 63.1541 | 252.3932 | 25.3234 | 133.5642 | 870 | 510 | 163.1867 | 504.7863 | 73.0246 | 267.1284 | 348 | 204
E35 | TSL+6 | 19.15 | 324.4888 | 306.4875 | 321.029 | 0 | 1 | 259.8981 | 587.1001 | 131.7087 | 310.9425 | 132.0468 | 587.1001 | 54.129 | 310.9425 | 66.0234 | 293.5501 | 27.0645 | 155.4712 | 870 | 510 | 174.6639 | 587.1001 | 79.9889 | 310.9425 | 348 | 204
E36 | TSL+6 | 19.15 | 283.1516 | 303.8202 | 325.5143 | 0 | 1 | 258.4145 | 591.4769 | 130.8085 | 313.2721 | 131.6759 | 591.4769 | 53.904 | 313.2721 | 65.838 | 295.7384 | 26.952 | 156.6361 | 870 | 510 | 173.9221 | 591.4769 | 79.5388 | 313.2721 | 348 | 204
E37 | TSL+3 | 16.15 | 138.3532 | 210.7524 | 224.9023 | 0 | 1 | 206.6502 | 493.2997 | 99.3981 | 261.0143 | 118.7349 | 493.2997 | 46.0514 | 261.0143 | 59.3674 | 246.6498 | 23.0257 | 130.5071 | 870 | 510 | 148.04 | 493.2997 | 63.8336 | 261.0143 | 348 | 204
E38 | A-60 | 13.5 | 235.3989 | 186.8761 | 125.704 | +40°43'18" | 63 | 2279.2846 | 486.102 | 1314.1173 | 216.4907 | 2201.3293 | 486.102 | 1266.8143 | 216.4907 | 1100.6646 | 243.051 | 633.4071 | 108.2453 | 1740 | 1020 | 2227.3144 | 486.102 | 1282.5819 | 216.4907 | 1044 | 612
E39 | TSL+3 | 16.15 | 238.5787 | 236.9888 | 273.5819 | 0 | 1 | 221.2429 | 540.8012 | 108.2529 | 286.2984 | 122.383 | 540.8012 | 48.2651 | 286.2984 | 61.1915 | 270.4006 | 24.1325 | 143.1492 | 870 | 510 | 155.3363 | 540.8012 | 68.261 | 286.2984 | 348 | 204
E40 | TSL+3 | 16.15 | 263.5116 | 251.0452 | 256.5689 | 0 | 1 | 229.061 | 524.1999 | 112.9969 | 277.4619 | 124.3376 | 524.1999 | 49.4511 | 277.4619 | 62.1688 | 262.1 | 24.7255 | 138.7309 | 870 | 510 | 159.2454 | 524.1999 | 70.633 | 277.4619 | 348 | 204
E41 | TSL+3 | 16.15 | 248.2232 | 255.8674 | 249.534 | 0 | 1 | 231.7432 | 517.3353 | 114.6244 | 273.808 | 125.0081 | 517.3353 | 49.858 | 273.808 | 62.504 | 258.6676 | 24.929 | 136.904 | 870 | 510 | 160.5865 | 517.3353 | 71.4468 | 273.808 | 348 | 204
E42 | TSL+3 | 16.15 | 254.4514 | 251.3373 | 247.2726 | 0 | 1 | 229.2235 | 515.1286 | 113.0955 | 272.6334 | 124.3782 | 515.1286 | 49.4757 | 272.6334 | 62.1891 | 257.5643 | 24.7379 | 136.3167 | 870 | 510 | 159.3266 | 515.1286 | 70.6823 | 272.6334 | 348 | 204
E43 | TSL+3 | 16.15 | 300.0579 | 277.2547 | 253.6794 | 0 | 1 | 243.6388 | 521.3803 | 121.8426 | 275.9611 | 127.982 | 521.3803 | 51.6625 | 275.9611 | 63.991 | 260.6902 | 25.8313 | 137.9805 | 870 | 510 | 166.5343 | 521.3803 | 75.0559 | 275.9611 | 348 | 204
E44 | TSL+6 | 19.15 | 108.3626 | 204.2103 | 302.5293 | 0 | 1 | 203.0115 | 569.0481 | 97.1901 | 301.3337 | 117.8252 | 569.0481 | 45.4994 | 301.3337 | 58.9126 | 284.5241 | 22.7497 | 150.6669 | 870 | 510 | 146.2206 | 569.0481 | 62.7296 | 301.3337 | 348 | 204
E45 | A-30 | 13.5 | 262.3565 | 185.3595 | 109.9077 | -28°21'42" | 32 | 1276.1846 | 470.688 | 726.0758 | 208.2861 | 1198.8619 | 470.688 | 679.1566 | 208.2861 | 599.431 | 235.344 | 339.5783 | 104.143 | 1740 | 1020 | 1224.6362 | 470.688 | 694.7963 | 208.2861 | 1044 | 612
E46 | TSL+3 | 16.15 | 276.0192 | 269.1879 | 265.9768 | 0 | 1 | 239.152 | 533.3802 | 119.1201 | 282.3484 | 126.8603 | 533.3802 | 50.9819 | 282.3484 | 63.4302 | 266.6901 | 25.4909 | 141.1742 | 870 | 510 | 164.2909 | 533.3802 | 73.6946 | 282.3484 | 348 | 204
E47 | TSL+3 | 16.15 | 286.3376 | 281.1784 | 282.5711 | 0 | 1 | 245.8212 | 549.5729 | 123.1669 | 290.9674 | 128.5276 | 549.5729 | 51.9936 | 290.9674 | 64.2638 | 274.7865 | 25.9968 | 145.4837 | 870 | 510 | 167.6254 | 549.5729 | 75.718 | 290.9674 | 348 | 204
E48 | TSL+3 | 16.15 | 271.2639 | 278.8007 | 278.8891 | 0 | 1 | 244.4987 | 545.98 | 122.3644 | 289.055 | 128.197 | 545.98 | 51.793 | 289.055 | 64.0985 | 272.99 | 25.8965 | 144.5275 | 870 | 510 | 166.9642 | 545.98 | 75.3168 | 289.055 | 348 | 204
E49 | TSL+3 | 16.15 | 274.4021 | 272.833 | 281.6014 | 0 | 1 | 241.1794 | 548.6267 | 120.3503 | 290.4638 | 127.3672 | 548.6267 | 51.2894 | 290.4638 | 63.6836 | 274.3133 | 25.6447 | 145.2319 | 870 | 510 | 165.3046 | 548.6267 | 74.3097 | 290.4638 | 348 | 204
E50 | TSL+3 | 16.15 | 293.3769 | 283.8895 | 267.3598 | 0 | 1 | 247.3291 | 534.7297 | 124.0819 | 283.0667 | 128.9046 | 534.7297 | 52.2223 | 283.0667 | 64.4523 | 267.3649 | 26.1112 | 141.5333 | 870 | 510 | 168.3794 | 534.7297 | 76.1755 | 283.0667 | 348 | 204
E51 | TSL+3 | 16.15 | 291.5757 | 292.4763 | 303.2956 | 0 | 1 | 252.1051 | 569.7959 | 126.9799 | 301.7318 | 130.0986 | 569.7959 | 52.9468 | 301.7318 | 65.0493 | 284.8979 | 26.4734 | 150.8659 | 870 | 510 | 170.7674 | 569.7959 | 77.6245 | 301.7318 | 348 | 204
E52 | TSL+3 | 16.15 | 245.086 | 268.3308 | 293.0166 | 0 | 1 | 238.6754 | 559.7656 | 118.8308 | 296.3928 | 126.7411 | 559.7656 | 50.9096 | 296.3928 | 63.3706 | 279.8828 | 25.4548 | 148.1964 | 870 | 510 | 164.0525 | 559.7656 | 73.55 | 296.3928 | 348 | 204
E53 | A-10 | 13.5 | 145.4917 | 195.2888 | 159.0865 | 0 | 11 | 551.7534 | 518.6766 | 301.5229 | 233.8295 | 470.2887 | 518.6766 | 252.0904 | 233.8295 | 235.1443 | 259.3383 | 126.0452 | 116.9148 | 1740 | 1020 | 497.4436 | 518.6766 | 268.5679 | 233.8295 | 1044 | 612
E54 | TSL+0 | 13.15 | 223.9891 | 184.7404 | 155.8931 | 0 | 1 | 192.1823 | 425.9605 | 90.619 | 225.1709 | 115.1179 | 425.9605 | 43.8566 | 225.1709 | 57.5589 | 212.9802 | 21.9283 | 112.5854 | 870 | 510 | 140.806 | 425.9605 | 59.4441 | 225.1709 | 348 | 204
E55 | TSL+3 | 16.15 | 261.2016 | 242.5953 | 285.7297 | 0 | 1 | 224.3613 | 552.655 | 110.1451 | 292.608 | 123.1626 | 552.655 | 48.7381 | 292.608 | 61.5813 | 276.3275 | 24.3691 | 146.304 | 870 | 510 | 156.8955 | 552.655 | 69.2071 | 292.608 | 348 | 204
E56 | TSL+3 | 16.15 | 237.9725 | 249.587 | 247.5233 | 0 | 1 | 228.2501 | 515.3733 | 112.5048 | 272.7636 | 124.1348 | 515.3733 | 49.3281 | 272.7636 | 62.0674 | 257.6866 | 24.664 | 136.3818 | 870 | 510 | 158.8399 | 515.3733 | 70.387 | 272.7636 | 348 | 204
E57 | TSL+3 | 16.15 | 287.5377 | 262.7551 | 242.1392 | 0 | 1 | 235.5741 | 510.1195 | 116.949 | 269.9671 | 125.9658 | 510.1195 | 50.4391 | 269.9671 | 62.9829 | 255.0597 | 25.2196 | 134.9836 | 870 | 510 | 162.5019 | 510.1195 | 72.6091 | 269.9671 | 348 | 204
E58 | TSL+6 | 19.15 | 222.8929 | 255.2153 | 311.4162 | 0 | 1 | 231.3805 | 577.7199 | 114.4043 | 305.9495 | 124.9174 | 577.7199 | 49.8029 | 305.9495 | 62.4587 | 288.8599 | 24.9015 | 152.9748 | 870 | 510 | 160.4051 | 577.7199 | 71.3367 | 305.9495 | 348 | 204
E59 | TSL+3 | 16.15 | 156.2543 | 189.5736 | 182.8602 | 0 | 1 | 194.8706 | 452.275 | 92.2502 | 239.1776 | 115.7899 | 452.275 | 44.2644 | 239.1776 | 57.895 | 226.1375 | 22.1322 | 119.5888 | 870 | 510 | 142.1502 | 452.275 | 60.2597 | 239.1776 | 348 | 204
E60 | TSL+0 | 13.15 | 155.8933 | 156.0738 | 114.8179 | 0 | 1 | 176.238 | 385.8793 | 80.9441 | 203.8364 | 111.1318 | 385.8793 | 41.4379 | 203.8364 | 55.5659 | 192.9396 | 20.7189 | 101.9182 | 870 | 510 | 132.8339 | 385.8793 | 54.6066 | 203.8364 | 348 | 204
E61 | A-60 | 13.5 | 203.2455 | 179.5694 | 157.8619 | +47°40'59" | 63 | 2275.2207 | 517.4816 | 1311.6513 | 233.1934 | 2200.3133 | 517.4816 | 1266.1978 | 233.1934 | 1100.1566 | 258.7408 | 633.0989 | 116.5967 | 1740 | 1020 | 2225.2824 | 517.4816 | 1281.3489 | 233.1934 | 1044 | 612
E62 | TSL+3 | 16.15 | 245.9832 | 224.6144 | 253.2467 | 0 | 1 | 214.3602 | 520.9581 | 104.0765 | 275.7363 | 120.6624 | 520.9581 | 47.221 | 275.7363 | 60.3312 | 260.4791 | 23.6105 | 137.8682 | 870 | 510 | 151.895 | 520.9581 | 66.1728 | 275.7363 | 348 | 204
E63 | TSL+3 | 16.15 | 259.4356 | 252.7094 | 251.1521 | 0 | 1 | 229.9867 | 518.9142 | 113.5586 | 274.6484 | 124.569 | 518.9142 | 49.5915 | 274.6484 | 62.2845 | 259.4571 | 24.7958 | 137.3242 | 870 | 510 | 159.7082 | 518.9142 | 70.9139 | 274.6484 | 348 | 204
E64 | TSL+3 | 16.15 | 277.8982 | 268.6669 | 278.0919 | 0 | 1 | 238.8623 | 545.2021 | 118.9442 | 288.6409 | 126.7879 | 545.2021 | 50.9379 | 288.6409 | 63.3939 | 272.601 | 25.469 | 144.3205 | 870 | 510 | 164.146 | 545.2021 | 73.6067 | 288.6409 | 348 | 204
E65 | TSL+3 | 16.15 | 275.1667 | 276.5325 | 275.3745 | 0 | 1 | 243.2371 | 542.5504 | 121.5989 | 287.2295 | 127.8816 | 542.5504 | 51.6016 | 287.2295 | 63.9408 | 271.2752 | 25.8008 | 143.6147 | 870 | 510 | 166.3334 | 542.5504 | 74.934 | 287.2295 | 348 | 204
E66 | TSL+3 | 16.15 | 257.0445 | 266.1056 | 263.7264 | 0 | 1 | 237.4377 | 531.1843 | 118.0798 | 281.1795 | 126.4317 | 531.1843 | 50.7218 | 281.1795 | 63.2159 | 265.5921 | 25.3609 | 140.5898 | 870 | 510 | 163.4337 | 531.1843 | 73.1745 | 281.1795 | 348 | 204
E67 | TSL+3 | 16.15 | 245.7755 | 251.41 | 277.3873 | 0 | 1 | 229.264 | 544.5145 | 113.12 | 288.275 | 124.3883 | 544.5145 | 49.4819 | 288.275 | 62.1941 | 272.2573 | 24.7409 | 144.1375 | 870 | 510 | 159.3469 | 544.5145 | 70.6946 | 288.275 | 348 | 204
E68 | A-30 | 13.5 | 225.1079 | 235.4417 | 183.3591 | +31°33'58" | 32 | 1304.0403 | 542.3618 | 742.9785 | 246.4367 | 1205.8258 | 542.3618 | 683.3823 | 246.4367 | 602.9129 | 271.1809 | 341.6912 | 123.2184 | 1740 | 1020 | 1238.564 | 542.3618 | 703.2477 | 246.4367 | 1044 | 612
E69 | TSL+3 | 16.15 | 251.5082 | 238.3081 | 285.8023 | 0 | 1 | 221.9767 | 552.7259 | 108.6981 | 292.6457 | 122.5665 | 552.7259 | 48.3764 | 292.6457 | 61.2832 | 276.363 | 24.1882 | 146.3229 | 870 | 510 | 155.7032 | 552.7259 | 68.4836 | 292.6457 | 348 | 204
E70 | TSL+0 | 13.15 | 252.9338 | 252.221 | 201.7389 | 0 | 1 | 229.7151 | 470.6969 | 113.3937 | 248.9832 | 124.5011 | 470.6969 | 49.5503 | 248.9832 | 62.2505 | 235.3484 | 24.7752 | 124.4916 | 870 | 510 | 159.5724 | 470.6969 | 70.8314 | 248.9832 | 348 | 204
E71 | TSL+3 | 16.15 | 255.995 | 254.4644 | 279.7336 | 0 | 1 | 230.9628 | 546.8041 | 114.1509 | 289.4936 | 124.813 | 546.8041 | 49.7396 | 289.4936 | 62.4065 | 273.402 | 24.8698 | 144.7468 | 870 | 510 | 160.1963 | 546.8041 | 71.21 | 289.4936 | 348 | 204
E72 | TSL+3 | 16.15 | 240.2917 | 248.1433 | 260.5317 | 0 | 1 | 227.4471 | 528.0668 | 112.0175 | 279.5201 | 123.9341 | 528.0668 | 49.2062 | 279.5201 | 61.967 | 264.0334 | 24.6031 | 139.7601 | 870 | 510 | 158.4384 | 528.0668 | 70.1433 | 279.5201 | 348 | 204
E73 | TSL+3 | 16.15 | 222.1106 | 231.2011 | 226.6375 | 0 | 1 | 218.0238 | 494.9928 | 106.2995 | 261.9155 | 121.5783 | 494.9928 | 47.7768 | 261.9155 | 60.7891 | 247.4964 | 23.8884 | 130.9578 | 870 | 510 | 153.7268 | 494.9928 | 67.2843 | 261.9155 | 348 | 204
E74 | TSL+3 | 16.15 | 242.5205 | 232.3156 | 245.6844 | 0 | 1 | 218.6436 | 513.5788 | 106.6757 | 271.8085 | 121.7332 | 513.5788 | 47.8708 | 271.8085 | 60.8666 | 256.7894 | 23.9354 | 135.9042 | 870 | 510 | 154.0367 | 513.5788 | 67.4724 | 271.8085 | 348 | 204
E75 | TSL+0 | 13.15 | 246.2097 | 244.3651 | 202.665 | 0 | 1 | 225.3456 | 471.6005 | 110.7424 | 249.4642 | 123.4087 | 471.6005 | 48.8875 | 249.4642 | 61.7044 | 235.8002 | 24.4437 | 124.7321 | 870 | 510 | 157.3877 | 471.6005 | 69.5058 | 249.4642 | 348 | 204
E76 | TSL+3 | 16.15 | 276.84 | 261.5249 | 288.5403 | 0 | 1 | 234.8899 | 555.3976 | 116.5338 | 294.0678 | 125.7948 | 555.3976 | 50.3353 | 294.0678 | 62.8974 | 277.6988 | 25.1677 | 147.0339 | 870 | 510 | 162.1598 | 555.3976 | 72.4015 | 294.0678 | 348 | 204
E77 | TSL+3 | 16.15 | 282.3332 | 279.5866 | 272.4238 | 0 | 1 | 244.9358 | 539.6711 | 122.6296 | 285.6969 | 128.3063 | 539.6711 | 51.8593 | 285.6969 | 64.1531 | 269.8356 | 25.9296 | 142.8485 | 870 | 510 | 167.1828 | 539.6711 | 75.4494 | 285.6969 | 348 | 204
E78 | TSL+3 | 16.15 | 271.1477 | 276.7404 | 281.9432 | 0 | 1 | 243.3528 | 548.9602 | 121.6691 | 290.6413 | 127.9105 | 548.9602 | 51.6191 | 290.6413 | 63.9552 | 274.4801 | 25.8096 | 145.3206 | 870 | 510 | 166.3913 | 548.9602 | 74.9691 | 290.6413 | 348 | 204
E79 | TSL+3 | 16.15 | 276.8125 | 273.9801 | 272.7562 | 0 | 1 | 241.8175 | 539.9955 | 120.7374 | 285.8695 | 127.5267 | 539.9955 | 51.3862 | 285.8695 | 63.7633 | 269.9977 | 25.6931 | 142.9348 | 870 | 510 | 165.6236 | 539.9955 | 74.5033 | 285.8695 | 348 | 204
E80 | TSL+3 | 16.15 | 277.9661 | 277.3893 | 277.5527 | 0 | 1 | 243.7137 | 544.6759 | 121.888 | 288.3609 | 128.0007 | 544.6759 | 51.6739 | 288.3609 | 64.0004 | 272.3379 | 25.8369 | 144.1804 | 870 | 510 | 166.5717 | 544.6759 | 75.0786 | 288.3609 | 348 | 204
E81 | TSL+3 | 16.15 | 247.0325 | 262.4993 | 275.0182 | 0 | 1 | 235.4318 | 542.2027 | 116.8627 | 287.0444 | 125.9303 | 542.2027 | 50.4175 | 287.0444 | 62.9651 | 271.1014 | 25.2088 | 143.5222 | 870 | 510 | 162.4308 | 542.2027 | 72.5659 | 287.0444 | 348 | 204
E82 | A-10 | 13.5 | 227.1583 | 237.0954 | 242.6598 | -06°00'03" | 11 | 575.0062 | 600.2274 | 315.6326 | 277.2375 | 476.1019 | 600.2274 | 255.6178 | 277.2375 | 238.0509 | 300.1137 | 127.8089 | 138.6187 | 1740 | 1020 | 509.07 | 600.2274 | 275.6227 | 277.2375 | 1044 | 612
E83 | TSL+0 | 13.15 | 277.637 | 252.3977 | 199.9961 | 0 | 1 | 229.8133 | 468.9962 | 113.4534 | 248.078 | 124.5256 | 468.9962 | 49.5652 | 248.078 | 62.2628 | 234.4981 | 24.7826 | 124.039 | 870 | 510 | 159.6215 | 468.9962 | 70.8613 | 248.078 | 348 | 204
E84 | TSL+6 | 19.15 | 311.5594 | 294.5982 | 342.6086 | 0 | 1 | 253.2853 | 608.1575 | 127.696 | 322.1509 | 130.3936 | 608.1575 | 53.1259 | 322.1509 | 65.1968 | 304.0787 | 26.5629 | 161.0754 | 870 | 510 | 171.3575 | 608.1575 | 77.9826 | 322.1509 | 348 | 204
E85 | TSL+3 | 16.15 | 301.9715 | 306.7654 | 271.6678 | 0 | 1 | 260.0527 | 538.9334 | 131.8025 | 285.3043 | 132.0855 | 538.9334 | 54.1525 | 285.3043 | 66.0427 | 269.4667 | 27.0762 | 142.6521 | 870 | 510 | 174.7412 | 538.9334 | 80.0358 | 285.3043 | 348 | 204
E86 | TSR | 20.75 | 364.3455 | 333.1585 | 355.2075 | 0 | 3 | 345.5812 | 620.4515 | 182.2421 | 328.6948 | 206.6041 | 620.4515 | 97.9114 | 328.6948 | 103.302 | 310.2257 | 48.9557 | 164.3474 | 870 | 510 | 252.9298 | 620.4515 | 126.0216 | 328.6948 | 348 | 204
E87 | TSR | 20.75 | 332.4145 | 348.38 | 352.8118 | 0 | 3 | 354.0474 | 618.1138 | 187.3794 | 327.4505 | 208.7206 | 618.1138 | 99.1957 | 327.4505 | 104.3603 | 309.0569 | 49.5978 | 163.7252 | 870 | 510 | 257.1629 | 618.1138 | 128.5903 | 327.4505 | 348 | 204
E88 | TSL+6 | 19.15 | 320.3662 | 326.3904 | 331.7531 | 0 | 1 | 270.968 | 597.5647 | 138.4259 | 316.5126 | 134.8143 | 597.5647 | 55.8083 | 316.5126 | 67.4072 | 298.7823 | 27.9042 | 158.2563 | 870 | 510 | 180.1989 | 597.5647 | 83.3475 | 316.5126 | 348 | 204
E90 | TSL+3 | 16.15 | 235.1082 | 277.7372 | 282.5248 | 0 | 1 | 243.9072 | 549.5277 | 122.0055 | 290.9434 | 128.0491 | 549.5277 | 51.7032 | 290.9434 | 64.0245 | 274.7639 | 25.8516 | 145.4717 | 870 | 510 | 166.6684 | 549.5277 | 75.1373 | 290.9434 | 348 | 204
E91 | A-10 | 13.5 | 232.2654 | 233.6868 | 199.151 | 0 | 11 | 573.1104 | 557.7716 | 314.4822 | 254.639 | 475.6279 | 557.7716 | 255.3302 | 254.639 | 237.814 | 278.8858 | 127.6651 | 127.3195 | 1740 | 1020 | 508.1221 | 557.7716 | 275.0475 | 254.639 | 1044 | 612
E92 | TSL+3 | 16.15 | 276.4685 | 254.367 | 276.5627 | 0 | 1 | 230.9086 | 543.7099 | 114.118 | 287.8467 | 124.7995 | 543.7099 | 49.7314 | 287.8467 | 62.3997 | 271.855 | 24.8657 | 143.9233 | 870 | 510 | 160.1692 | 543.7099 | 71.1936 | 287.8467 | 348 | 204
E93 | TSL+3 | 16.15 | 278.3863 | 277.4274 | 280.4744 | 0 | 1 | 243.7349 | 547.5269 | 121.9009 | 289.8784 | 128.006 | 547.5269 | 51.6771 | 289.8784 | 64.003 | 273.7634 | 25.8385 | 144.9392 | 870 | 510 | 166.5823 | 547.5269 | 75.085 | 289.8784 | 348 | 204
E94 | TSL+3 | 16.15 | 273.3441 | 275.8652 | 268.4006 | 0 | 1 | 242.866 | 535.7453 | 121.3737 | 283.6073 | 127.7888 | 535.7453 | 51.5453 | 283.6073 | 63.8944 | 267.8727 | 25.7726 | 141.8036 | 870 | 510 | 166.1478 | 535.7453 | 74.8214 | 283.6073 | 348 | 204
E95 | TSL+3 | 16.15 | 285.637 | 279.4905 | 282.832 | 0 | 1 | 244.8824 | 549.8274 | 122.5972 | 291.1029 | 128.2929 | 549.8274 | 51.8512 | 291.1029 | 64.1464 | 274.9137 | 25.9256 | 145.5515 | 870 | 510 | 167.1561 | 549.8274 | 75.4332 | 291.1029 | 348 | 204
E96 | TSL+3 | 16.15 | 276.6974 | 281.1672 | 289.9015 | 0 | 1 | 245.8149 | 556.7259 | 123.1631 | 294.7748 | 128.526 | 556.7259 | 51.9926 | 294.7748 | 64.263 | 278.3629 | 25.9963 | 147.3874 | 870 | 510 | 167.6223 | 556.7259 | 75.7161 | 294.7748 | 348 | 204
E97 | TSL+3 | 16.15 | 268.4712 | 272.5843 | 253.5381 | 0 | 1 | 241.0411 | 521.2425 | 120.2664 | 275.8877 | 127.3326 | 521.2425 | 51.2685 | 275.8877 | 63.6663 | 260.6213 | 25.6342 | 137.9439 | 870 | 510 | 165.2354 | 521.2425 | 74.2678 | 275.8877 | 348 | 204
E98 | TSL+3 | 16.15 | 269.7617 | 269.1165 | 275.113 | 0 | 1 | 239.1123 | 542.2953 | 119.096 | 287.0937 | 126.8504 | 542.2953 | 50.9759 | 287.0937 | 63.4252 | 271.1476 | 25.4879 | 143.5468 | 870 | 510 | 164.271 | 542.2953 | 73.6826 | 287.0937 | 348 | 204
E99 | TSL+3 | 16.15 | 280.4702 | 275.116 | 268.7619 | 0 | 1 | 242.4492 | 536.0978 | 121.1208 | 283.7949 | 127.6846 | 536.0978 | 51.4821 | 283.7949 | 63.8423 | 268.0489 | 25.741 | 141.8975 | 870 | 510 | 165.9395 | 536.0978 | 74.695 | 283.7949 | 348 | 204
E100 | TSL+3 | 16.15 | 176.3861 | 228.4281 | 263.1796 | 0 | 1 | 216.4815 | 530.6507 | 105.3637 | 280.8955 | 121.1927 | 530.6507 | 47.5428 | 280.8955 | 60.5963 | 265.3254 | 23.7714 | 140.4478 | 870 | 510 | 152.9556 | 530.6507 | 66.8164 | 280.8955 | 348 | 204
E101 | A-10 | 13.5 | 244.4738 | 210.4299 | 174.9197 | +10°04'14" | 11 | 560.1749 | 534.1266 | 306.633 | 242.0533 | 472.394 | 534.1266 | 253.3679 | 242.0533 | 236.197 | 267.0633 | 126.684 | 121.0266 | 1740 | 1020 | 501.6543 | 534.1266 | 271.1229 | 242.0533 | 1044 | 612
E102 | TSL+3 | 16.15 | 242.1711 | 243.3225 | 257.2807 | 0 | 1 | 224.7657 | 524.8945 | 110.3905 | 277.8316 | 123.2637 | 524.8945 | 48.7995 | 277.8316 | 61.6319 | 262.4472 | 24.3997 | 138.9158 | 870 | 510 | 157.0977 | 524.8945 | 69.3298 | 277.8316 | 348 | 204
E103 | TSL+3 | 16.15 | 278.6486 | 260.4099 | 251.4821 | 0 | 1 | 234.2697 | 519.2362 | 116.1575 | 274.8198 | 125.6397 | 519.2362 | 50.2412 | 274.8198 | 62.8199 | 259.6181 | 25.1206 | 137.4099 | 870 | 510 | 161.8497 | 519.2362 | 72.2133 | 274.8198 | 348 | 204
E104 | TSL+3 | 16.15 | 264.6846 | 271.6666 | 276.7912 | 0 | 1 | 240.5307 | 543.9328 | 119.9566 | 287.9653 | 127.205 | 543.9328 | 51.191 | 287.9653 | 63.6025 | 271.9664 | 25.5955 | 143.9827 | 870 | 510 | 164.9802 | 543.9328 | 74.1129 | 287.9653 | 348 | 204
E105 | TSL+3 | 16.15 | 248.938 | 256.8113 | 251.5467 | 0 | 1 | 232.2682 | 519.2992 | 114.943 | 274.8533 | 125.1393 | 519.2992 | 49.9376 | 274.8533 | 62.5697 | 259.6496 | 24.9688 | 137.4267 | 870 | 510 | 160.849 | 519.2992 | 71.6061 | 274.8533 | 348 | 204
E106 | TSL+3 | 16.15 | 236.6034 | 242.7707 | 240.5575 | 0 | 1 | 224.4588 | 508.576 | 110.2043 | 269.1456 | 123.187 | 508.576 | 48.7529 | 269.1456 | 61.5935 | 254.288 | 24.3765 | 134.5728 | 870 | 510 | 156.9443 | 508.576 | 69.2367 | 269.1456 | 348 | 204
E107 | TSL+3 | 16.15 | 257.1265 | 246.865 | 245.0784 | 0 | 1 | 226.736 | 512.9875 | 111.5861 | 271.4937 | 123.7563 | 512.9875 | 49.0984 | 271.4937 | 61.8782 | 256.4937 | 24.5492 | 135.7469 | 870 | 510 | 158.0829 | 512.9875 | 69.9276 | 271.4937 | 348 | 204
E108 | TSL+3 | 16.15 | 253.8838 | 255.5052 | 261.0406 | 0 | 1 | 231.5417 | 528.5634 | 114.5021 | 279.7845 | 124.9577 | 528.5634 | 49.8274 | 279.7845 | 62.4789 | 264.2817 | 24.9137 | 139.8922 | 870 | 510 | 160.4857 | 528.5634 | 71.3856 | 279.7845 | 348 | 204
E109 | TSL+3 | 16.15 | 268.7145 | 261.2991 | 266.0434 | +00°53'11" | 1 | 234.7643 | 533.4452 | 116.4576 | 282.3829 | 125.7634 | 533.4452 | 50.3163 | 282.3829 | 62.8817 | 266.7226 | 25.1581 | 141.1915 | 870 | 510 | 162.097 | 533.4452 | 72.3634 | 282.3829 | 348 | 204
E110 | TSL+3 | 16.15 | 259.0285 | 263.8715 | 255.8845 | 0 | 1 | 236.1951 | 523.5321 | 117.3258 | 277.1064 | 126.1211 | 523.5321 | 50.5333 | 277.1064 | 63.0605 | 261.766 | 25.2667 | 138.5532 | 870 | 510 | 162.8124 | 523.5321 | 72.7975 | 277.1064 | 348 | 204
E111 | TSL+3 | 16.15 | 266.9174 | 262.9729 | 267.3007 | 0 | 1 | 235.6953 | 534.672 | 117.0225 | 283.036 | 125.9961 | 534.672 | 50.4575 | 283.036 | 62.9981 | 267.336 | 25.2287 | 141.518 | 870 | 510 | 162.5625 | 534.672 | 72.6458 | 283.036 | 348 | 204
E112 | TSL+3 | 16.15 | 263.1227 | 265.0201 | 269.4618 | 0 | 1 | 236.8339 | 536.7808 | 117.7134 | 284.1584 | 126.2808 | 536.7808 | 50.6302 | 284.1584 | 63.1404 | 268.3904 | 25.3151 | 142.0792 | 870 | 510 | 163.1318 | 536.7808 | 72.9913 | 284.1584 | 348 | 204
E113 | TSL+3 | 16.15 | 281.9849 | 272.5538 | 260.9408 | 0 | 1 | 241.0242 | 528.466 | 120.2561 | 279.7326 | 127.3283 | 528.466 | 51.2659 | 279.7326 | 63.6642 | 264.233 | 25.6329 | 139.8663 | 870 | 510 | 165.2269 | 528.466 | 74.2626 | 279.7326 | 348 | 204
E114 | TSL+3 | 16.15 | 212.1854 | 247.0851 | 280.2177 | 0 | 1 | 226.8585 | 547.2764 | 111.6604 | 289.7451 | 123.7869 | 547.2764 | 49.117 | 289.7451 | 61.8935 | 273.6382 | 24.5585 | 144.8725 | 870 | 510 | 158.1441 | 547.2764 | 69.9648 | 289.7451 | 348 | 204
E115 | A-10 | 13.5 | 219.4479 | 215.8166 | 165.0441 | 0 | 11 | 563.171 | 524.4901 | 308.451 | 236.9239 | 473.1431 | 524.4901 | 253.8224 | 236.9239 | 236.5715 | 262.245 | 126.9112 | 118.462 | 1740 | 1020 | 503.1524 | 524.4901 | 272.032 | 236.9239 | 1044 | 612
E116 | TSL+3 | 16.15 | 288.0158 | 253.7319 | 280.9546 | 0 | 1 | 230.5554 | 547.9955 | 113.9037 | 290.1278 | 124.7111 | 547.9955 | 49.6778 | 290.1278 | 62.3556 | 273.9977 | 24.8389 | 145.0639 | 870 | 510 | 159.9926 | 547.9955 | 71.0864 | 290.1278 | 348 | 204
E117 | TSL+3 | 16.15 | 292.0364 | 290.0261 | 275.1373 | 0 | 1 | 250.7423 | 542.319 | 126.153 | 287.1063 | 129.7579 | 542.319 | 52.7401 | 287.1063 | 64.8789 | 271.1595 | 26.3701 | 143.5532 | 870 | 510 | 170.086 | 542.319 | 77.2111 | 287.1063 | 348 | 204
E118 | TSL+3 | 16.15 | 279.8032 | 285.9198 | 286.9999 | 0 | 1 | 248.4583 | 553.8945 | 124.7671 | 293.2677 | 129.1869 | 553.8945 | 52.3936 | 293.2677 | 64.5934 | 276.9472 | 26.1968 | 146.6339 | 870 | 510 | 168.944 | 553.8945 | 76.5181 | 293.2677 | 348 | 204
E119 | TSL+3 | 16.15 | 280.1391 | 279.9711 | 284.5006 | 0 | 1 | 245.1497 | 551.4557 | 122.7594 | 291.9696 | 128.3597 | 551.4557 | 51.8917 | 291.9696 | 64.1799 | 275.7279 | 25.9459 | 145.9848 | 870 | 510 | 167.2897 | 551.4557 | 75.5143 | 291.9696 | 348 | 204
E120 | TSL+3 | 16.15 | 276.2152 | 278.1771 | 275.6851 | 0 | 1 | 244.1519 | 542.8535 | 122.1539 | 287.3908 | 128.1103 | 542.8535 | 51.7404 | 287.3908 | 64.0551 | 271.4267 | 25.8702 | 143.6954 | 870 | 510 | 166.7908 | 542.8535 | 75.2115 | 287.3908 | 348 | 204
E121 | TSL+3 | 16.15 | 283.0812 | 279.6482 | 282.0206 | 0 | 1 | 244.9701 | 549.0357 | 122.6504 | 290.6815 | 128.3148 | 549.0357 | 51.8645 | 290.6815 | 64.1574 | 274.5179 | 25.9322 | 145.3408 | 870 | 510 | 167.1999 | 549.0357 | 75.4598 | 290.6815 | 348 | 204
E122 | TSL+3 | 16.15 | 282.7798 | 282.9305 | 277.8892 | 0 | 1 | 246.7957 | 545.0043 | 123.7582 | 288.5357 | 128.7712 | 545.0043 | 52.1414 | 288.5357 | 64.3856 | 272.5021 | 26.0707 | 144.2678 | 870 | 510 | 168.1127 | 545.0043 | 76.0137 | 288.5357 | 348 | 204
E123 | TSL+3 | 16.15 | 281.0112 | 281.8955 | 284.8222 | 0 | 1 | 246.22 | 551.7695 | 123.4089 | 292.1367 | 128.6273 | 551.7695 | 52.0541 | 292.1367 | 64.3137 | 275.8848 | 26.027 | 146.0683 | 870 | 510 | 167.8249 | 551.7695 | 75.839 | 292.1367 | 348 | 204
E124 | TSL+3 | 16.15 | 299.3748 | 290.193 | 290.9226 | 0 | 1 | 250.8351 | 557.7222 | 126.2093 | 295.3052 | 129.7811 | 557.7222 | 52.7542 | 295.3052 | 64.8905 | 278.8611 | 26.3771 | 147.6526 | 870 | 510 | 170.1324 | 557.7222 | 77.2392 | 295.3052 | 348 | 204
E125 | TSL+3 | 16.15 | 284.2721 | 291.8234 | 300.6316 | 0 | 1 | 251.7419 | 567.1963 | 126.7596 | 300.3481 | 130.0078 | 567.1963 | 52.8918 | 300.3481 | 65.0039 | 283.5982 | 26.4459 | 150.174 | 870 | 510 | 170.5858 | 567.1963 | 77.5144 | 300.3481 | 348 | 204
E126 | TSL+3 | 16.15 | 271.1538 | 277.7129 | 267.4484 | 0 | 1 | 243.8937 | 534.8162 | 121.9973 | 283.1127 | 128.0457 | 534.8162 | 51.7012 | 283.1127 | 64.0229 | 267.4081 | 25.8506 | 141.5564 | 870 | 510 | 166.6617 | 534.8162 | 75.1332 | 283.1127 | 348 | 204
E127 | TSL+3 | 16.15 | 244.5733 | 257.8635 | 269.4849 | 0 | 1 | 232.8534 | 536.8034 | 115.2981 | 284.1705 | 125.2857 | 536.8034 | 50.0264 | 284.1705 | 62.6428 | 268.4017 | 25.0132 | 142.0852 | 870 | 510 | 161.1416 | 536.8034 | 71.7836 | 284.1705 | 348 | 204
E128 | A-60 | 13.5 | 222.2453 | 233.4093 | 223.6704 | -52°01'19" | 63 | 2305.1664 | 581.6976 | 1329.8222 | 267.3744 | 2207.7997 | 581.6976 | 1270.7405 | 267.3744 | 1103.8999 | 290.8488 | 635.3702 | 133.6872 | 1740 | 1020 | 2240.2553 | 581.6976 | 1290.4344 | 267.3744 | 1044 | 612
E129 | TSL+0 | 13.15 | 204.963 | 213.6041 | 217.0519 | 0 | 1 | 208.2364 | 485.6392 | 100.3606 | 256.9368 | 119.1314 | 485.6392 | 46.292 | 256.9368 | 59.5657 | 242.8196 | 23.146 | 128.4684 | 870 | 510 | 148.833 | 485.6392 | 64.3149 | 256.9368 | 348 | 204
E130 | TSL+0 | 13.15 | 231.8724 | 218.4177 | 180.5623 | 0 | 1 | 210.9137 | 450.0327 | 101.9851 | 237.9841 | 119.8007 | 450.0327 | 46.6981 | 237.9841 | 59.9004 | 225.0163 | 23.3491 | 118.992 | 870 | 510 | 150.1717 | 450.0327 | 65.1271 | 237.9841 | 348 | 204
E131 | TSL+3 | 16.15 | 276.7308 | 254.3016 | 276.7903 | 0 | 1 | 230.8723 | 543.932 | 114.0959 | 287.9649 | 124.7904 | 543.932 | 49.7259 | 287.9649 | 62.3952 | 271.966 | 24.8629 | 143.9824 | 870 | 510 | 160.151 | 543.932 | 71.1825 | 287.9649 | 348 | 204
E132 | TSL+3 | 16.15 | 281.9749 | 279.3528 | 280.286 | 0 | 1 | 244.8058 | 547.3431 | 122.5507 | 289.7806 | 128.2737 | 547.3431 | 51.8396 | 289.7806 | 64.1369 | 273.6716 | 25.9198 | 144.8903 | 870 | 510 | 167.1178 | 547.3431 | 75.4099 | 289.7806 | 348 | 204
E133 | TSL+3 | 16.15 | 284.7451 | 283.36 | 282.776 | 0 | 1 | 247.0346 | 549.7728 | 123.9032 | 291.0739 | 128.8309 | 549.7728 | 52.1777 | 291.0739 | 64.4155 | 274.8864 | 26.0888 | 145.5369 | 870 | 510 | 168.2322 | 549.7728 | 76.0862 | 291.0739 | 348 | 204
E134 | TSL+3 | 16.15 | 275.6611 | 280.2031 | 279.4305 | 0 | 1 | 245.2787 | 546.5083 | 122.8377 | 289.3362 | 128.392 | 546.5083 | 51.9113 | 289.3362 | 64.196 | 273.2542 | 25.9556 | 144.6681 | 870 | 510 | 167.3542 | 546.5083 | 75.5534 | 289.3362 | 348 | 204
E135 | TSL+3 | 16.15 | 288.993 | 282.327 | 268.5322 | 0 | 1 | 246.46 | 535.8737 | 123.5545 | 283.6756 | 128.6873 | 535.8737 | 52.0905 | 283.6756 | 64.3437 | 267.9369 | 26.0452 | 141.8378 | 870 | 510 | 167.9449 | 535.8737 | 75.9118 | 283.6756 | 348 | 204
E136 | TSL+6 | 19.15 | 271.5638 | 280.2784 | 319.2821 | 0 | 1 | 245.3206 | 585.3955 | 122.8631 | 310.0351 | 128.4024 | 585.3955 | 51.9176 | 310.0351 | 64.2012 | 292.6977 | 25.9588 | 155.0176 | 870 | 510 | 167.3752 | 585.3955 | 75.5661 | 310.0351 | 348 | 204
E137 | TSL+3 | 16.15 | 240.2204 | 255.8921 | 216.3254 | 0 | 1 | 231.7569 | 484.9303 | 114.6327 | 256.5594 | 125.0115 | 484.9303 | 49.8601 | 256.5594 | 62.5058 | 242.4652 | 24.93 | 128.2797 | 870 | 510 | 160.5933 | 484.9303 | 71.4509 | 256.5594 | 348 | 204
E138 | TSL+3 | 16.15 | 299.072 | 269.6462 | 276.2491 | 0 | 1 | 239.407 | 543.4038 | 119.2747 | 287.6838 | 126.924 | 543.4038 | 51.0206 | 287.6838 | 63.462 | 271.7019 | 25.5103 | 143.8419 | 870 | 510 | 164.4183 | 543.4038 | 73.772 | 287.6838 | 348 | 204
E139 | TSL+3 | 16.15 | 280.0069 | 289.5394 | 293.2935 | 0 | 1 | 250.4716 | 560.0358 | 125.9887 | 296.5367 | 129.6902 | 560.0358 | 52.699 | 296.5367 | 64.8451 | 280.0179 | 26.3495 | 148.2683 | 870 | 510 | 169.9507 | 560.0358 | 77.1289 | 296.5367 | 348 | 204
E140 | TSL+3 | 16.15 | 263.3421 | 271.6745 | 266.6726 | 0 | 1 | 240.5351 | 534.0591 | 119.9593 | 282.7098 | 127.2061 | 534.0591 | 51.1917 | 282.7098 | 63.603 | 267.0296 | 25.5958 | 141.3549 | 870 | 510 | 164.9824 | 534.0591 | 74.1142 | 282.7098 | 348 | 204
E141 | TSL+3 | 16.15 | 289.9704 | 276.6562 | 273.2569 | 0 | 1 | 243.3059 | 540.4841 | 121.6406 | 286.1297 | 127.8988 | 540.4841 | 51.612 | 286.1297 | 63.9494 | 270.2421 | 25.806 | 143.0648 | 870 | 510 | 166.3678 | 540.4841 | 74.9549 | 286.1297 | 348 | 204
E142 | TSL+3 | 16.15 | 213.071 | 251.5207 | 263.2791 | 0 | 1 | 229.3255 | 530.7478 | 113.1574 | 280.9472 | 124.4037 | 530.7478 | 49.4912 | 280.9472 | 62.2018 | 265.3739 | 24.7456 | 140.4736 | 870 | 510 | 159.3776 | 530.7478 | 70.7133 | 280.9472 | 348 | 204
E143 | A-30 | 13.5 | 245.8097 | 229.4404 | 201.9283 | +21°43'08" | 32 | 1300.7024 | 560.4816 | 740.953 | 256.0816 | 1204.9913 | 560.4816 | 682.8759 | 256.0816 | 602.4957 | 280.2408 | 341.438 | 128.0408 | 1740 | 1020 | 1236.895 | 560.4816 | 702.235 | 256.0816 | 1044 | 612
E144 | TSL+3 | 16.15 | 293.6978 | 269.7538 | 295.6505 | 0 | 1 | 239.4668 | 562.3358 | 119.311 | 297.7609 | 126.939 | 562.3358 | 51.0296 | 297.7609 | 63.4695 | 281.1679 | 25.5148 | 148.8804 | 870 | 510 | 164.4483 | 562.3358 | 73.7901 | 297.7609 | 348 | 204
E145 | TSL+3 | 16.15 | 272.3456 | 283.0217 | 257.9519 | 0 | 1 | 246.8464 | 525.5494 | 123.789 | 278.1802 | 128.7839 | 525.5494 | 52.1491 | 278.1802 | 64.392 | 262.7747 | 26.0746 | 139.0901 | 870 | 510 | 168.1381 | 525.5494 | 76.0291 | 278.1802 | 348 | 204
E146 | TSL+3 | 16.15 | 308.4293 | 290.3874 | 267.6444 | 0 | 1 | 250.9432 | 535.0074 | 126.2749 | 283.2145 | 129.8081 | 535.0074 | 52.7706 | 283.2145 | 64.9041 | 267.5037 | 26.3853 | 141.6073 | 870 | 510 | 170.1865 | 535.0074 | 77.272 | 283.2145 | 348 | 204
E147 | TSL+3 | 16.15 | 253.8631 | 281.1462 | 273.7806 | 0 | 1 | 245.8033 | 540.9951 | 123.156 | 286.4016 | 128.5231 | 540.9951 | 51.9909 | 286.4016 | 64.2616 | 270.4976 | 25.9954 | 143.2008 | 870 | 510 | 167.6165 | 540.9951 | 75.7126 | 286.4016 | 348 | 204
E148 | TSL+3 | 16.15 | 283.5968 | 268.73 | 295.1307 | 0 | 1 | 238.8973 | 561.8285 | 118.9655 | 297.4909 | 126.7966 | 561.8285 | 50.9432 | 297.4909 | 63.3983 | 280.9143 | 25.4716 | 148.7454 | 870 | 510 | 164.1635 | 561.8285 | 73.6173 | 297.4909 | 348 | 204
E149 | TSL+3 | 16.15 | 274.1151 | 278.856 | 283.9872 | 0 | 1 | 244.5294 | 550.9547 | 122.383 | 291.703 | 128.2047 | 550.9547 | 51.7976 | 291.703 | 64.1023 | 275.4774 | 25.8988 | 145.8515 | 870 | 510 | 166.9796 | 550.9547 | 75.3261 | 291.703 | 348 | 204
E150 | TSL+3 | 16.15 | 283.0483 | 278.5817 | 281.8416 | 0 | 1 | 244.3769 | 548.8611 | 122.2905 | 290.5885 | 128.1665 | 548.8611 | 51.7745 | 290.5885 | 64.0833 | 274.4305 | 25.8872 | 145.2943 | 870 | 510 | 166.9033 | 548.8611 | 75.2798 | 290.5885 | 348 | 204
E151 | TSL+3 | 16.15 | 278.347 | 280.6976 | 280.5074 | 0 | 1 | 245.5538 | 547.5591 | 123.0046 | 289.8955 | 128.4607 | 547.5591 | 51.953 | 289.8955 | 64.2304 | 273.7796 | 25.9765 | 144.9478 | 870 | 510 | 167.4918 | 547.5591 | 75.6369 | 289.8955 | 348 | 204
E152 | TSL+3 | 16.15 | 278.9704 | 278.6587 | 286.5842 | 0 | 1 | 244.4197 | 553.4889 | 122.3165 | 293.0518 | 128.1772 | 553.4889 | 51.781 | 293.0518 | 64.0886 | 276.7444 | 25.8905 | 146.5259 | 870 | 510 | 166.9247 | 553.4889 | 75.2928 | 293.0518 | 348 | 204
E153 | TSL+3 | 16.15 | 280.5696 | 279.77 | 282.9662 | 0 | 1 | 245.0378 | 549.9584 | 122.6915 | 291.1726 | 128.3318 | 549.9584 | 51.8747 | 291.1726 | 64.1659 | 274.9792 | 25.9374 | 145.5863 | 870 | 510 | 167.2338 | 549.9584 | 75.4803 | 291.1726 | 348 | 204
E154 | TSL+3 | 16.15 | 285.1757 | 282.8727 | 296.3544 | 0 | 1 | 246.7635 | 563.0226 | 123.7387 | 298.1265 | 128.7632 | 563.0226 | 52.1365 | 298.1265 | 64.3816 | 281.5113 | 26.0683 | 149.0632 | 870 | 510 | 168.0966 | 563.0226 | 76.0039 | 298.1265 | 348 | 204
E155 | TSL+3 | 16.15 | 301.4074 | 293.2915 | 287.4897 | 0 | 1 | 252.5585 | 554.3725 | 127.2551 | 293.5222 | 130.2119 | 554.3725 | 53.0156 | 293.5222 | 65.106 | 277.1862 | 26.5078 | 146.7611 | 870 | 510 | 170.9941 | 554.3725 | 77.7621 | 293.5222 | 348 | 204
E156 | TSL+6 | 19.15 | 309.6448 | 305.5261 | 336.0027 | 0 | 1 | 259.3634 | 601.7114 | 131.3842 | 318.7198 | 131.9131 | 601.7114 | 54.0479 | 318.7198 | 65.9566 | 300.8557 | 27.024 | 159.3599 | 870 | 510 | 174.3965 | 601.7114 | 79.8267 | 318.7198 | 348 | 204
E157 | A 60+3 | 16.5 | 241.75 | 275.6974 | 216.7001 | +46°07'25" | 63 | 2328.6871 | 574.896 | 1344.0945 | 263.754 | 2213.6799 | 574.896 | 1274.3086 | 263.754 | 1106.8399 | 287.448 | 637.1543 | 131.877 | 1740 | 1020 | 2252.0156 | 574.896 | 1297.5705 | 263.754 | 1044 | 612
E158 | TSL+3 | 16.15 | 270.2423 | 255.9961 | 277.1401 | 0 | 1 | 231.8148 | 544.2733 | 114.6679 | 288.1465 | 125.026 | 544.2733 | 49.8688 | 288.1465 | 62.513 | 272.1366 | 24.9344 | 144.0733 | 870 | 510 | 160.6223 | 544.2733 | 71.4685 | 288.1465 | 348 | 204
E159 | TSL+3 | 16.15 | 242.219 | 256.2307 | 265.7449 | 0 | 1 | 231.9452 | 533.1539 | 114.747 | 282.2279 | 125.0586 | 533.1539 | 49.8886 | 282.2279 | 62.5293 | 266.5769 | 24.9443 | 141.114 | 870 | 510 | 160.6875 | 533.1539 | 71.5081 | 282.2279 | 348 | 204
E160 | TSL+3 | 16.15 | 268.3063 | 255.2627 | 264.2264 | 0 | 1 | 231.4068 | 531.6722 | 114.4203 | 281.4392 | 124.924 | 531.6722 | 49.8069 | 281.4392 | 62.462 | 265.8361 | 24.9035 | 140.7196 | 870 | 510 | 160.4183 | 531.6722 | 71.3447 | 281.4392 | 348 | 204
E161 | TSL+3 | 16.15 | 268.3288 | 268.3175 | 316.6909 | 0 | 1 | 238.668 | 582.867 | 118.8263 | 308.6893 | 126.7393 | 582.867 | 50.9084 | 308.6893 | 63.3696 | 291.4335 | 25.4542 | 154.3446 | 870 | 510 | 164.0488 | 582.867 | 73.5477 | 308.6893 | 348 | 204
E162 | TSL+3 | 16.15 | 287.3827 | 277.8558 | 233.1734 | 0 | 1 | 243.9731 | 501.3706 | 122.0455 | 265.3102 | 128.0656 | 501.3706 | 51.7132 | 265.3102 | 64.0328 | 250.6853 | 25.8566 | 132.6551 | 870 | 510 | 166.7014 | 501.3706 | 75.1573 | 265.3102 | 348 | 204
E163 | TSL+3 | 16.15 | 267.0335 | 277.2081 | 282.7559 | 0 | 1 | 243.6129 | 549.7532 | 121.8269 | 291.0634 | 127.9755 | 549.7532 | 51.6586 | 291.0634 | 63.9878 | 274.8766 | 25.8293 | 145.5317 | 870 | 510 | 166.5213 | 549.7532 | 75.048 | 291.0634 | 348 | 204
E164 | TSL+3 | 16.15 | 269.3396 | 268.1865 | 258.001 | 0 | 1 | 238.5951 | 525.5974 | 118.7821 | 278.2057 | 126.7211 | 525.5974 | 50.8974 | 278.2057 | 63.3605 | 262.7987 | 25.4487 | 139.1029 | 870 | 510 | 164.0124 | 525.5974 | 73.5256 | 278.2057 | 348 | 204
E165 | TSL+3 | 16.15 | 269.5176 | 269.4286 | 263.5065 | 0 | 1 | 239.2859 | 530.9696 | 119.2013 | 281.0653 | 126.8938 | 530.9696 | 51.0022 | 281.0653 | 63.4469 | 265.4848 | 25.5011 | 140.5326 | 870 | 510 | 164.3578 | 530.9696 | 73.7352 | 281.0653 | 348 | 204
E166 | TSL+3 | 16.15 | 233.8574 | 251.6875 | 221.0597 | 0 | 1 | 229.4183 | 489.5501 | 113.2137 | 259.0184 | 124.4269 | 489.5501 | 49.5053 | 259.0184 | 62.2134 | 244.775 | 24.7526 | 129.5092 | 870 | 510 | 159.424 | 489.5501 | 70.7414 | 259.0184 | 348 | 204
E167 | A-10 | 13.5 | 245.9491 | 239.9032 | 205.9171 | 0 | 11 | 576.5679 | 564.3739 | 316.5802 | 258.1534 | 476.4923 | 564.3739 | 255.8547 | 258.1534 | 238.2462 | 282.187 | 127.9274 | 129.0767 | 1740 | 1020 | 509.8508 | 564.3739 | 276.0966 | 258.1534 | 1044 | 612
E168 | TSL+6 | 19.15 | 275.4289 | 260.689 | 337.3432 | 0 | 1 | 234.425 | 603.0195 | 116.2517 | 319.4161 | 125.6785 | 603.0195 | 50.2648 | 319.4161 | 62.8393 | 301.5097 | 25.1324 | 159.708 | 870 | 510 | 161.9273 | 603.0195 | 72.2604 | 319.4161 | 348 | 204
E169 | TSL+3 | 16.15 | 264.9258 | 270.1774 | 215.0866 | 0 | 1 | 239.7024 | 483.7215 | 119.454 | 255.916 | 126.9979 | 483.7215 | 51.0654 | 255.916 | 63.4989 | 241.8608 | 25.5327 | 127.958 | 870 | 510 | 164.5661 | 483.7215 | 73.8616 | 255.916 | 348 | 204
E170 | TSL+6 | 19.15 | 288.5379 | 276.7319 | 296.751 | 0 | 1 | 243.348 | 563.4096 | 121.6662 | 298.3325 | 127.9093 | 563.4096 | 51.6184 | 298.3325 | 63.9546 | 281.7048 | 25.8092 | 149.1662 | 870 | 510 | 166.3889 | 563.4096 | 74.9677 | 298.3325 | 348 | 204
E171 | TSL+3 | 16.15 | 273.1633 | 280.8506 | 270 | 0 | 1 | 245.6388 | 537.306 | 123.0562 | 284.438 | 128.482 | 537.306 | 51.9659 | 284.438 | 64.241 | 268.653 | 25.983 | 142.219 | 870 | 510 | 167.5343 | 537.306 | 75.6627 | 284.438 | 348 | 204
E172 | TSL+3 | 16.15 | 279.3606 | 276.262 | 294.5358 | 0 | 1 | 243.0866 | 561.2481 | 121.5076 | 297.1819 | 127.844 | 561.2481 | 51.5788 | 297.1819 | 63.922 | 280.624 | 25.7894 | 148.591 | 870 | 510 | 166.2582 | 561.2481 | 74.8884 | 297.1819 | 348 | 204
E173 | TSL+6 | 19.15 | 320.9584 | 300.1595 | 329.3779 | 0 | 1 | 256.3784 | 595.2469 | 129.573 | 315.2789 | 131.1669 | 595.2469 | 53.5951 | 315.2789 | 65.5835 | 297.6235 | 26.7976 | 157.6394 | 870 | 510 | 172.9041 | 595.2469 | 78.9211 | 315.2789 | 348 | 204
E174 | TSL+6 | 19.15 | 297.0344 | 308.9964 | 301.9284 | 0 | 1 | 261.2935 | 568.4617 | 132.5554 | 301.0216 | 132.3957 | 568.4617 | 54.3407 | 301.0216 | 66.1978 | 284.2309 | 27.1704 | 150.5108 | 870 | 510 | 175.3616 | 568.4617 | 80.4123 | 301.0216 | 348 | 204
E175 | TSL+6 | 19.15 | 227.0433 | 262.0389 | 236.4476 | 0 | 1 | 235.1757 | 504.5656 | 116.7073 | 267.0109 | 125.8662 | 504.5656 | 50.3787 | 267.0109 | 62.9331 | 252.2828 | 25.1893 | 133.5055 | 870 | 510 | 162.3027 | 504.5656 | 72.4882 | 267.0109 | 348 | 204
E176 | AR2 | 14.5 | 143.5027 | 185.273 | 176.0918 | +72°19'03" | 73 | 2572.0294 | 535.2704 | 1485.7079 | 242.6621 | 2494.7427 | 535.2704 | 1438.8106 | 242.6621 | 1247.3714 | 267.6352 | 719.4053 | 121.3311 | 1740 | 1020 | 2520.5049 | 535.2704 | 1454.4431 | 242.6621 | 1044 | 612
E177 | SL2 | 14.15 | 129.2111 | 136.3569 | 180.276 | 0 | 1 | 165.2714 | 449.7533 | 74.2896 | 237.8353 | 108.3902 | 449.7533 | 39.7743 | 237.8353 | 54.1951 | 224.8767 | 19.8871 | 118.9177 | 870 | 510 | 127.3506 | 449.7533 | 51.2794 | 237.8353 | 348 | 204
E178 | SP2 | 14.15 | 599.9987 | 364.6049 | 363.8239 | 0 | 4 | 398.4852 | 628.8594 | 213.615 | 333.1701 | 246.3903 | 628.8594 | 121.3243 | 333.1701 | 123.1951 | 314.4297 | 60.6622 | 166.5851 | 870 | 510 | 297.0886 | 628.8594 | 152.0879 | 333.1701 | 348 | 204
E179 | AR2 | 14.5 | 226.1466 | 413.0726 | 351.21 | -65°18'57" | 73 | 2698.7315 | 706.1507 | 1562.5903 | 333.6185 | 2526.4183 | 706.1507 | 1458.0312 | 333.6185 | 1263.2091 | 353.0754 | 729.0156 | 166.8092 | 1740 | 1020 | 2583.856 | 706.1507 | 1492.8842 | 333.6185 | 1044 | 612
E180 | SL2 | 14.15 | 196.1374 | 211.142 | 241.0032 | 0 | 1 | 206.8669 | 509.0109 | 99.5296 | 269.3771 | 118.789 | 509.0109 | 46.0843 | 269.3771 | 59.3945 | 254.5055 | 23.0421 | 134.6885 | 870 | 510 | 148.1483 | 509.0109 | 63.8994 | 269.3771 | 348 | 204
E181 | SL2+3 | 17.15 | 244.2245 | 220.181 | 267.9778 | 0 | 1 | 211.8944 | 535.3327 | 102.5802 | 283.3877 | 120.0459 | 535.3327 | 46.8469 | 283.3877 | 60.0229 | 267.6664 | 23.4235 | 141.6938 | 870 | 510 | 150.6621 | 535.3327 | 65.4247 | 283.3877 | 348 | 204
E182 | SL2 | 14.15 | 228.7776 | 236.501 | 222.2007 | 0 | 1 | 220.9716 | 490.6635 | 108.0883 | 259.6111 | 122.3152 | 490.6635 | 48.2239 | 259.6111 | 61.1576 | 245.3317 | 24.112 | 129.8055 | 870 | 510 | 155.2007 | 490.6635 | 68.1787 | 259.6111 | 348 | 204
E183 | AL2 | 14.5 | 325.2864 | 277.032 | 13.1022 | 0 | 10 | 561.9375 | 376.2252 | 308.429 | 158.0053 | 446.3736 | 376.2252 | 238.3052 | 158.0053 | 223.1868 | 188.1126 | 119.1526 | 79.0027 | 1740 | 1020 | 484.8949 | 376.2252 | 261.6798 | 158.0053 | 1044 | 612
E184 | SL2 | 14.15 | 353.0373 | 339.1619 | 335.1941 | 0 | 1 | 278.0716 | 600.9224 | 142.7363 | 318.2998 | 136.5902 | 600.9224 | 56.8859 | 318.2998 | 68.2951 | 300.4612 | 28.443 | 159.1499 | 870 | 510 | 183.7506 | 600.9224 | 85.5027 | 318.2998 | 348 | 204
E185 | SL2+3 | 17.15 | 269.029 | 311.0331 | 321.8698 | 0 | 1 | 262.4264 | 587.9205 | 133.2428 | 311.3792 | 132.6789 | 587.9205 | 54.5126 | 311.3792 | 66.3394 | 293.9603 | 27.2563 | 155.6896 | 870 | 510 | 175.9281 | 587.9205 | 80.756 | 311.3792 | 348 | 204
E186 | SL2 | 14.15 | 187.5664 | 228.2977 | 418.8607 | 0 | 1 | 216.4089 | 682.5642 | 105.3196 | 361.7562 | 121.1745 | 682.5642 | 47.5318 | 361.7562 | 60.5873 | 341.2821 | 23.7659 | 180.8781 | 870 | 510 | 152.9193 | 682.5642 | 66.7944 | 361.7562 | 348 | 204
E187 | SP2 | 14.15 | 485.9194 | 336.7429 | 720.0281 | 0 | 4 | 382.9884 | 976.4434 | 204.2115 | 518.1826 | 242.5161 | 976.4434 | 118.9735 | 518.1826 | 121.258 | 488.2217 | 59.4867 | 259.0913 | 870 | 510 | 289.3402 | 976.4434 | 147.3862 | 518.1826 | 348 | 204
E188 | AL2 | 14.5 | 612.2441 | 549.0818 | 89.3628 | 0 | 10 | 713.2516 | 450.6403 | 400.2458 | 197.6151 | 484.2021 | 450.6403 | 261.2594 | 197.6151 | 242.1011 | 225.3201 | 130.6297 | 98.8075 | 1740 | 1020 | 560.552 | 450.6403 | 307.5882 | 197.6151 | 1044 | 612
E189 | SP2 | 14.15 | 266.3552 | 439.2997 | 154.9268 | 0 | 4 | 440.0304 | 425.0176 | 238.8244 | 224.669 | 256.7766 | 425.0176 | 127.6267 | 224.669 | 128.3883 | 212.5088 | 63.8134 | 112.3345 | 870 | 510 | 317.8612 | 425.0176 | 164.6926 | 224.669 | 348 | 204
E190 | AL2 | 15 | 738.5652 | 502.4602 | 1199.3314 | 0 | 10 | 687.3207 | 1533.7475 | 384.511 | 774.1327 | 477.7194 | 1533.7475 | 257.3257 | 774.1327 | 238.8597 | 766.8738 | 128.6629 | 387.0664 | 1740 | 1020 | 547.5865 | 1533.7475 | 299.7208 | 774.1327 | 1044 | 612
E191 | AR2 | 14.5 | 222.1434 | 480.3543 | 103.1843 | -38°38'14" | 73 | 2736.1536 | 464.1272 | 1585.2978 | 204.7939 | 2535.7738 | 464.1272 | 1463.7081 | 204.7939 | 1267.8869 | 232.0636 | 731.8541 | 102.397 | 1740 | 1020 | 2602.567 | 464.1272 | 1504.238 | 204.7939 | 1044 | 612
E192 | SL2 | 14.15 | 259.7757 | 240.9596 | 141.0866 | 0 | 1 | 223.4514 | 411.5123 | 109.593 | 217.4804 | 122.9352 | 411.5123 | 48.6001 | 217.4804 | 61.4676 | 205.7561 | 24.3001 | 108.7402 | 870 | 510 | 156.4406 | 411.5123 | 68.9311 | 217.4804 | 348 | 204
E193 | SL2 | 14.15 | 233.5097 | 246.6427 | 407.1475 | 0 | 1 | 226.6124 | 671.1345 | 111.5111 | 355.6724 | 123.7254 | 671.1345 | 49.0796 | 355.6724 | 61.8627 | 335.5673 | 24.5398 | 177.8362 | 870 | 510 | 158.0211 | 671.1345 | 69.8901 | 355.6724 | 348 | 204
E194 | SL2 | 14.15 | 164.5592 | 199.0345 | 128.7547 | 0 | 1 | 200.1327 | 399.4789 | 95.4433 | 211.0752 | 117.1055 | 399.4789 | 45.0627 | 211.0752 | 58.5527 | 199.7394 | 22.5313 | 105.5376 | 870 | 510 | 144.7812 | 399.4789 | 61.8562 | 211.0752 | 348 | 204
E195 | SL2 | 14.15 | 142.2624 | 153.4108 | 357.1687 | 0 | 1 | 174.7568 | 622.3652 | 80.0453 | 329.7134 | 110.7615 | 622.3652 | 41.2132 | 329.7134 | 55.3808 | 311.1826 | 20.6066 | 164.8567 | 870 | 510 | 132.0933 | 622.3652 | 54.1572 | 329.7134 | 348 | 204
E196 | AL2 | 14.5 | 671.5977 | 406.93 | 118.8091 | 0 | 10 | 634.1868 | 479.374 | 352.2696 | 212.9095 | 464.4359 | 479.374 | 249.2654 | 212.9095 | 232.218 | 239.687 | 124.6327 | 106.4547 | 1740 | 1020 | 521.0196 | 479.374 | 283.6001 | 212.9095 | 1044 | 612
E197 | AL2 | 14.5 | 83.4814 | 377.5395 | 423.6703 | 0 | 10 | 617.8398 | 776.8575 | 342.3503 | 371.2544 | 460.3492 | 776.8575 | 246.7856 | 371.2544 | 230.1746 | 388.4287 | 123.3928 | 185.6272 | 1740 | 1020 | 512.8461 | 776.8575 | 278.6405 | 371.2544 | 1044 | 612
E198 | AR2 | 14.5 | 138.2902 | 110.8858 | 153.3978 | -41°40'14" | 73 | 2530.6552 | 513.1256 | 1460.6022 | 230.8748 | 2484.3992 | 513.1256 | 1432.5342 | 230.8748 | 1242.1996 | 256.5628 | 716.2671 | 115.4374 | 1740 | 1020 | 2499.8179 | 513.1256 | 1441.8902 | 230.8748 | 1044 | 612
E199 | AL2 | 14.5 | 147.8213 | 143.0557 | 704.02 | 0 | 10 | 487.4199 | 1050.4227 | 263.212 | 516.868 | 427.7442 | 1050.4227 | 227.001 | 516.868 | 213.8721 | 525.2113 | 113.5005 | 258.434 | 1740 | 1020 | 447.6361 | 1050.4227 | 239.0713 | 516.868 | 1044 | 612
E200 | AL2 | 14.5 | 684.7579 | 416.2896 | 111.0513 | 0 | 10 | 639.3926 | 471.8038 | 355.4284 | 208.88 | 465.7374 | 471.8038 | 250.0551 | 208.88 | 232.8687 | 235.9019 | 125.0276 | 104.44 | 1740 | 1020 | 523.6225 | 471.8038 | 285.1795 | 208.88 | 1044 | 612
E201 | SP2 | 14.5 | 109.688 | 397.223 | 123.6158 | 0 | 4 | 416.6274 | 394.4643 | 224.6235 | 208.4061 | 250.9258 | 394.4643 | 124.0765 | 208.4061 | 125.4629 | 197.2322 | 62.0382 | 104.203 | 870 | 510 | 306.1597 | 394.4643 | 157.5922 | 208.4061 | 348 | 204
E201A | AR2+3 | 17.5 | 26.574 | 68.131 | 0 | -68°39'45" | 10 | 445.7468 | 363.44 | 237.9249 | 151.2 | 417.3259 | 363.44 | 220.6792 | 151.2 | 208.663 | 181.72 | 110.3396 | 75.6 | 1740 | 1020 | 426.7995 | 363.44 | 226.4278 | 151.2 | 1044 | 612
E202 | AR2+3 | 17.5 | 16.0999 | 21.3369 | 0 | -90°09'53" | 73 | 2480.8481 | 363.44 | 1430.3795 | 151.2 | 2471.9474 | 363.44 | 1424.9785 | 151.2 | 1235.9737 | 181.72 | 712.4893 | 75.6 | 1740 | 1020 | 2474.9143 | 363.44 | 1426.7788 | 151.2 | 1044 | 612
S/E | PORTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 273.84 | 7.5 | 144.2 | 54 | 273.84 | 7.5 | 144.2 | 27 | 136.92 | 3.75 | 72.1 | 870 | 510 | 54 | 273.84 | 7.5 | 144.2 | 348 | 204

## Long. OPGW
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LINEA DE 138 KV S/E BABAHOYO-S/E CALUMA
LONGITUD CABLE OPGW 24
ANEXO: EA-LT-E-A-05
ANEXO: LT-BC-E-A-7
No. Estruc Diseño | TIPO | Altura Estruct. (m) | Vertice No. | Angulo Deflexión Línea | Terreno |  |  | Abscisa m | Vano Regul. (m) | Tensión Temperatura Max. F.O. (Kg) | Parámetro | Terreno Xo | Long. Real OPGW (m) | Long. Real Tramo Adelante (m) | Adicional (m) | Long. Total requerido (m) | TIPO DE ENSAMBLAJE OPGW |  |  |  | OBSERVACIONES
No. |  |  |  |  | APA | Vano Adelante | Cota Adelante |  |  | Temperatura | [6 empty] | Conjunto Suspensión | Conjunto Retención Pasante | Conjunto Retención Bajante | Conjunto Retención Terminal
[6 empty] | adelante | adelante |  |  | Máxima
S/E | PORTICO | 12 |  |  | 10 | 91.5729 | 3.095 | 0 | 79.319 | 50 | 134.7709 | 41.3187 | 93.3959 | 4987.0283 | 60 | 5047.0283 |  |  |  | 1 | S/E BABAHOYO TEDS: 8% TR
E1 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 47.3044 | -2.339 | 91.5729 | 79.319 | 487.3411 | 1313.5877 | 88.5735 | 47.3647 |  |  |  | 1 |  |  |  | VANO FLOJO
E2 | A-60 | 21.15 | V-01 | +62°29'36" | 13.5 | 160.4741 | 2.071 | 138.8773 | 206.2 | 620.4792 | 1672.4506 | 58.6621 | 160.549 |  |  |  |  | 1 |  |  | TEDS:17% TR
E3 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 232.5672 | -0.796 | 299.3514 | 206.2 | 620.4792 | 1672.4506 | 122.0032 | 232.756 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E4 | AR2 | 24.25 | V-02 | -72°11'07" | 14.5 | 225.204 | -0.795 | 531.9186 | 227.5449 | 636.9061 | 1716.728 | 118.6579 | 225.3669 |  |  |  |  | 1 |  |  | RETENCION TERMINAL TEDS: 21 % TR
E5 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 210.1116 | 0.8 | 757.1226 | 227.5449 | 636.9061 | 1716.728 | 98.5235 | 210.2443 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E6 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 249.9907 | 3.201 | 967.2342 | 227.5449 | 636.9061 | 1716.728 | 103.0336 | 250.2321 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E7 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 218.9768 | -2.064 | 1217.2249 | 227.5449 | 636.9061 | 1716.728 | 125.6585 | 219.135 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E8 | AR2 | 24.25 | V-03 | +28°52'13" | 14.5 | 214.4381 | 2.055 | 1436.2017 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 90.2201 | 214.5784 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E9 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 294.8145 | 0.361 | 1650.6398 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 145.2363 | 295.1537 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E10 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 279.1065 | 0.276 | 1945.4543 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 137.7999 | 279.3943 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E11 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 295.6529 | -1.938 | 2224.5608 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 159.4476 | 296.0012 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E12 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 284.9413 | 0.462 | 2520.2137 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 139.5959 | 285.2477 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E13 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 241.0669 | -2.386 | 2805.155 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 138.0874 | 241.264 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E14 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 228.4274 | 2.368 | 3046.2219 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 95.8268 | 228.5973 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E15 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 270.017 | -0.437 | 3274.6493 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 137.8783 | 270.2778 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E16 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 280.3628 | 0.114 | 3544.6663 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 139.4604 | 280.6544 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E17 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 282.5102 | 0.552 | 3825.0291 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 137.7907 | 282.809 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E18 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 231.5678 | -2.698 | 4107.5393 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 136.4489 | 231.7478 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E19 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 188.4211 | 0.77704 | 4339.1071 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 86.8942 | 188.5112 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E20 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 225.357 | 0.758 | 4527.5282 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 106.7124 | 225.5097 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E21 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 228.0796 | 0.73 | 4752.8852 | 259.5635 | 658.5027 | 1774.9398 | 108.3628 | 228.2377 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E22 | AL2 | 25.25 | V-04 | +04°00'47" | 14.5 | 243.843 | 0.533 | 4980.9648 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 117.9927 | 244.0303 | 4037.3578 | 60 | 4097.3578 |  |  | 1 |  | 0
E23 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 266.6916 | -1.602 | 5224.8078 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 144.1409 | 266.9407 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E24 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 265.1604 | -0.417 | 5491.4994 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 135.4064 | 265.4009 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E25 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 268.5491 | 0.055 | 5756.6598 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 133.9065 | 268.7986 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E26 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 293.5446 | 0.678 | 6025.2089 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 142.6223 | 293.8712 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E27 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 281.4819 | -0.965 | 6318.7535 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 146.9013 | 281.7708 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E28 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 287.8534 | 0.505 | 6600.2354 | 273.7575 | 667.3389 | 1798.7572 | 140.7744 | 288.1611 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E29 | AR2+3 | 27.25 | V-05 | -40°01'51" | 17.5 | 44.792 | 3.304 | 6888.0888 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | -109.9572 | 44.9148 |  |  |  |  | 1 |  |  | RETENCIÓN TERMINAL
E30 | TSR | 28.1 | 0 | 0 | 20.75 | 305.0791 | -4.266 | 6932.8808 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 177.6221 | 305.4758 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E31 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 246.5291 | 0.529 | 7237.9599 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 119.4138 | 246.7233 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E32 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 253.3199 | -0.15 | 7484.489 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 127.7225 | 253.53 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E33 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 241.9485 | -0.989 | 7737.8089 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 128.31 | 242.1335 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E34 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 288.4862 | 3.269 | 7979.7574 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 123.9143 | 288.8149 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E35 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 324.4888 | 1.128 | 8268.2436 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 156.0097 | 324.9323 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E36 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 283.1516 | -2.334 | 8592.7324 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 156.3644 | 283.4546 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E37 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 138.3532 | -2.198 | 8875.884 | 272.0963 | 666.3048 | 1795.9697 | 97.7004 | 138.4049 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E38 | A-60 | 21.15 | V-06 | +40°43'18" | 13.5 | 235.3989 | 3.971 | 9014.2372 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 87.9855 | 235.6073 | 3852.7419 | 60 | 3912.7419 |  |  | 1 |  | 0
E39 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 238.5787 | -0.612 | 9249.6361 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 123.8079 | 238.7616 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E40 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 263.5116 | -1.449 | 9488.2148 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 141.4402 | 263.761 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E41 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 248.2232 | -0.53 | 9751.7264 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 127.8724 | 248.4289 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E42 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 254.4514 | 0.006 | 9999.9496 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 127.1842 | 254.6724 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E43 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 300.0579 | 3.764 | 10254.401 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 127.9429 | 300.4438 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E44 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 108.3626 | -4.299 | 10554.4589 | 252.3451 | 654.009 | 1762.8275 | 124.0875 | 108.4649 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E45 | A-30 | 21.15 | V-07 | -28°21'42" | 13.5 | 262.3565 | 0.107 | 10662.8215 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 130.4437 | 262.5881 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E46 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.0192 | 0.593 | 10925.178 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 134.1404 | 276.2895 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E47 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 286.3376 | 0.399 | 11201.1972 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 140.6594 | 286.639 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E48 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 271.2639 | 0.365 | 11487.5348 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 133.2085 | 271.5201 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E49 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 274.4021 | -0.935 | 11758.7987 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 143.3378 | 274.6687 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E50 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 293.3769 | 1.629 | 12033.2008 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 136.6896 | 293.7053 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E51 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 291.5757 | -0.091 | 12326.5777 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 146.3499 | 291.8936 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E52 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 245.086 | -3.356 | 12618.1534 | 276.2701 | 668.8194 | 1802.7476 | 147.2085 | 245.2977 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E53 | A-10 | 21.15 | 0 | 0 | 13.5 | 145.4917 | 0.825 | 12863.2394 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 63.0073 | 145.5375 | 3463.2875 | 60 | 3523.2875 |  |  | 1 |  | 0
E54 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 223.9891 | 4.619 | 13008.7311 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 76.5955 | 224.1954 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E55 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 261.2016 | -0.453 | 13232.7202 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 133.5773 | 261.4537 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E56 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 237.9725 | -0.15818 | 13493.9218 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 120.1273 | 238.1629 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E57 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 287.5377 | 2.8812 | 13731.8943 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 126.5751 | 287.8879 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E58 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 222.8929 | -4.259 | 14019.432 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 144.2476 | 223.0899 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E59 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 156.2543 | -2.442 | 14242.3249 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 104.9655 | 156.3272 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E60 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 155.8933 | 0.897 | 14398.5792 | 228.192 | 637.3569 | 1717.9431 | 68.0652 | 155.9494 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E61 | A-60 | 21.15 | V-08 | +47°40'59" | 13.5 | 203.2455 | 3.55 | 14554.4725 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 203.6937 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E62 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 245.9832 | 0.547 | 14757.718 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 246.778 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E63 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 259.4356 | 0.792 | 15003.7012 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 260.3682 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E64 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 277.8982 | -0.546 | 15263.1368 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 279.0445 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E65 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 275.1667 | -0.371 | 15541.035 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 276.2795 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E66 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 257.0445 | -0.021 | 15816.2017 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 257.9515 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E67 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 245.7755 | -3.419 | 16073.2462 | 255.1415 | 655.7499 | 1767.5198 |  | 246.5683 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E68 | A-30 | 21.15 | V-09 | +31°33'58" | 13.5 | 225.1079 | 3.115 | 16319.0217 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 225.7148 | 3581.3537 | 60 | 3641.3537 |  |  | 1 |  | 0
E69 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 251.5082 | -2.889 | 16544.1296 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 252.3548 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E70 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 252.9338 | 3.903 | 16795.6378 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 253.7949 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E71 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 255.995 | 0.501 | 17048.5716 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 256.8878 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E72 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 240.2917 | -1.117 | 17304.5666 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 241.03 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E73 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 222.1106 | -0.492 | 17544.8583 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 222.6936 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E74 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 242.5205 | -2.266 | 17766.9689 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 243.2795 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E75 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 246.2097 | 3.174 | 18009.4894 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 247.0039 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E76 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.84 | -0.419 | 18255.6991 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 277.9693 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E77 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 282.3332 | 0.651 | 18532.5391 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 283.5311 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E78 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 271.1477 | -0.127 | 18814.8723 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 272.2087 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E79 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.8125 | 0.051 | 19086.02 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 277.9415 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E80 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 277.9661 | 0.027 | 19362.8325 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 279.1092 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E81 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 247.0325 | -1.625 | 19640.7986 | 256.9998 | 656.9067 | 1770.6381 |  | 247.8347 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E82 | A-10 | 21.15 | V-10 | -06°00'03" | 13.5 | 227.1583 | -2.25 | 19887.8311 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 227.7318 | 5009.0615 | 60 | 5069.0615 |  |  | 1 |  | 0
E83 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 277.637 | 5.3 | 20114.9894 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 278.6845 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E84 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 311.5594 | -2.329 | 20392.6264 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 313.0401 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E85 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 301.9715 | 3.607 | 20704.1858 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 303.3196 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E86 | TSR | 28.1 | 0 | 0 | 20.75 | 364.3455 | -0.093 | 21006.1573 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 366.7148 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E87 | TSR | 28.1 | 0 | 0 | 20.75 | 332.4145 | -0.9 | 21370.5028 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 334.2133 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E88 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 320.3662 | -1.818 | 21702.9173 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 321.9762 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E90 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 235.1082 | -1.957 | 22023.2835 | 305.9348 | 684.9835 | 1846.3166 |  | 235.7441 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E91 | A-10 | 21.15 | 0 | 0 | 13.5 | 232.2654 | 2.435 | 22258.3917 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 232.9196 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E92 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.4685 | -0.402 | 22490.6571 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 277.5721 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E93 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 278.3863 | -0.861 | 22767.1256 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 279.5131 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E94 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 273.3441 | 0.252 | 23045.5119 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 274.4107 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E95 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 285.637 | -0.25 | 23318.856 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 286.8542 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E96 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.6974 | -1.542 | 23604.493 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 277.8038 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E97 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 268.4712 | 1.254 | 23881.1904 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 269.4817 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E98 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 269.7617 | 0.39 | 24149.6616 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 270.7869 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E99 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 280.4702 | 1.364 | 24419.4233 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 281.6225 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E100 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 176.3861 | -2.439 | 24699.8935 | 267.0389 | 663.1564 | 1787.4835 |  | 176.6725 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E101 | A-10 | 21.15 | V-11 | +10°04'14" | 13.5 | 244.4738 | 1.278 | 24876.2796 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 245.2508 | 3591.0882 | 60 | 3651.0882 |  |  | 1 |  | 0
E102 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 242.1711 | -0.537 | 25120.7534 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 242.9263 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E103 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 278.6486 | 0.709 | 25362.9245 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 279.7994 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E104 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 264.6846 | -0.05 | 25641.5731 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 265.6708 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E105 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 248.938 | 0.652 | 25906.2577 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 249.7583 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E106 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 236.6034 | 0.899 | 26155.1957 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 237.3077 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E107 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 257.1265 | 1.222 | 26391.7991 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 258.0305 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E108 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 253.8838 | 0.457 | 26648.9256 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 254.754 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E109 | TSL+3 | 23.55 | V-12 | +00°53'11" | 16.15 | 268.7145 | -0.19628 | 26902.8094 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 269.7465 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E110 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 259.0285 | 0.91428 | 27171.5239 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 259.9528 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E111 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 266.9174 | 0.326 | 27430.5524 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 267.9288 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E112 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 263.1227 | -0.302 | 27697.4698 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 264.0915 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E113 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 281.9849 | 1.423 | 27960.5925 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 283.1776 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E114 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 212.1854 | -2.679 | 28242.5774 | 257.3617 | 657.132 | 1771.2453 |  | 212.6933 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E115 | A-10 | 21.15 | 0 | 0 | 13.5 | 219.4479 | 3.227 | 28454.7628 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 219.989 | 3596.0515 | 60 | 3656.0515 |  |  | 1 |  | 0
E116 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 288.0158 | -0.019 | 28674.2107 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 289.2397 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E117 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 292.0364 | 2.34 | 28962.2265 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 293.3124 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E118 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 279.8032 | 2.078 | 29254.2629 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 280.9253 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E119 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 280.1391 | 1.392 | 29534.0661 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 281.2653 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E120 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.2152 | 1.746 | 29814.2052 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 277.2947 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E121 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 283.0812 | 1.425 | 30090.4204 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 284.2433 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E122 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 282.7798 | 2.197 | 30373.5016 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 283.9381 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E123 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 281.0112 | 1.737 | 30656.2814 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 282.1479 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E124 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 299.3748 | 1.732 | 30937.2926 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 300.7495 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E125 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 284.2721 | 0.286 | 31236.6674 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 285.4489 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E126 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 271.1538 | 1.783 | 31520.9395 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 272.175 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E127 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 244.5733 | 0.066 | 31792.0933 | 277.6804 | 669.6043 | 1804.8634 |  | 245.3225 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E128 | A-60 | 21.15 | V-13 | -52°01'19" | 13.5 | 222.2453 | 1.223 | 32036.6666 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 222.8189 | 3939.0038 | 60 | 3999.0038 |  |  | 1 |  | 0
E129 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 204.963 | 0.748 | 32258.9119 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 205.4129 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E130 | TSL+0 | 20.55 | 0 | 0 | 13.15 | 231.8724 | 5.565 | 32463.8749 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 232.5239 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E131 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 276.7308 | 3.296 | 32695.7473 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 277.8387 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E132 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 281.9749 | 3.217 | 32972.4781 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 283.147 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E133 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 284.7451 | 3.338 | 33254.453 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 285.9521 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E134 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 275.6611 | 3.346 | 33539.1981 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 276.7562 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E135 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 288.993 | 5.651 | 33814.8592 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 290.2549 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E136 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 271.5638 | -0.384 | 34103.8522 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 272.6107 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E137 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 240.2204 | 4.77 | 34375.416 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 240.9449 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E138 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 299.072 | 4.877 | 34615.6364 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 300.4707 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E139 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 280.0069 | 4.001 | 34914.7084 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 281.1546 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E140 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 263.3421 | 4.471 | 35194.7153 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 264.2967 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E141 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 289.9704 | 5.453 | 35458.0574 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 291.2452 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E142 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 213.071 | 2.66 | 35748.0278 | 266.5117 | 662.8282 | 1786.5989 |  | 213.5764 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E143 | A-30 | 21.15 | V-14 | +21°43'08" | 13.5 | 245.8097 | 6.7958 | 35961.0988 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 246.5628 | 3965.1391 | 60 | 4025.1391 |  |  | 1 |  | 0
E144 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 293.6978 | 3.9751 | 36206.9085 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 294.9828 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E145 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 272.3456 | 7.4067 | 36500.6063 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 273.37 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E146 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 308.4293 | 12.2105 | 36772.9519 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 309.9177 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E147 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 253.8631 | 11.0692 | 37081.3812 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 254.6927 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E148 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 283.5968 | 8.2857 | 37335.2443 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 284.7536 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E149 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 274.1151 | 7.2422 | 37618.8411 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 275.1597 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E150 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 283.0483 | 6.9754 | 37892.9562 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 284.1984 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E151 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 278.347 | 6.8884 | 38176.0045 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 279.4407 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E152 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 278.9704 | 5.699 | 38454.3515 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 280.0715 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E153 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 280.5696 | 5.243 | 38733.3219 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 281.6898 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E154 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 285.1757 | 3.234 | 39013.8915 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 286.352 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E155 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 301.4074 | 4.371 | 39299.0672 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 302.7964 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E156 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 309.6448 | -0.652 | 39600.4746 | 283.6802 | 672.9437 | 1813.8645 |  | 311.1509 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E157 | A 60+3 | 24.15 | V-15 | +46°07'25" | 16.5 | 241.75 | 7.145 | 39910.1194 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 242.493 | 5109.7211 | 60 | 5169.7211 |  |  | 1 |  | 0
E158 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 270.2423 | 4.924 | 40151.8694 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 271.2804 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E159 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 242.219 | 3.178 | 40422.1117 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 242.9663 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E160 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 268.3063 | 2.231 | 40664.3307 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 269.3222 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E161 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 268.3288 | -4.727 | 40932.637 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 269.345 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E162 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 287.3827 | 1.821 | 41200.9658 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 288.6313 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E163 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 267.0335 | 0.8979 | 41488.3485 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 268.035 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E164 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 269.3396 | 2.3763 | 41755.382 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 270.3673 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E165 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 269.5176 | 3.2335 | 42024.7216 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 270.5474 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E166 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 233.8574 | 6.6453 | 42294.2392 | 263.2246 | 660.7819 | 1781.0832 |  | 234.5299 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E167 | A-10 | 21.15 | 0 | 0 | 13.5 | 245.9491 | 11.615 | 42528.0966 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 246.7102 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E168 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 275.4289 | 1.546 | 42774.0457 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 276.498 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E169 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 264.9258 | 9.41 | 43049.4746 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 265.8771 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E170 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 288.5379 | 7.113 | 43314.4004 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 289.7672 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E171 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 273.1633 | 8.343 | 43602.9383 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 274.2062 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E172 | TSL+3 | 23.55 | 0 | 0 | 16.15 | 279.3606 | 5.761 | 43876.1016 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 280.4762 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E173 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 320.9584 | 1.528 | 44155.4622 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 322.6508 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E174 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 297.0344 | 2.5538 | 44476.4206 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 298.3756 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E175 | TSL+6 | 26.55 | 0 | 0 | 19.15 | 227.0433 | 5.1062 | 44773.455 | 278.3417 | 669.9724 | 1805.8555 |  | 227.6419 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E176 | AR2 | 24.25 | V-16 | +72°19'03" | 14.5 | 143.5027 | 4.301 | 45000.4983 | 503.3494 | 753.3626 | 2030.6268 |  | 143.6222 | 4298.851 | 60 | 4358.851 |  |  | 1 |  | RETENCION TERMINAL
E177 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 129.2111 | 0.512 | 45144.001 | 503.3494 | 753.3626 | 2030.6268 |  | 129.2983 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E178 | SP2 | 25.5 | 0 | 0 | 14.15 | 599.9987 | 2.655 | 45273.2121 | 503.3494 | 753.3626 | 2030.6268 |  | 608.7674 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E179 | AR2 | 24.25 | V-17 | -65°18'57" | 14.5 | 226.1466 | 8.107 | 45873.2108 | 225.813 | 635.6996 | 1713.476 |  | 226.8037 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E180 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 196.1374 | 4.003 | 46099.3574 | 225.813 | 635.6996 | 1713.476 |  | 196.566 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E181 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 244.2245 | -1.051 | 46295.4948 | 225.813 | 635.6996 | 1713.476 |  | 245.0523 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E182 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 228.7776 | 0.707 | 46539.7193 | 225.813 | 635.6996 | 1713.476 |  | 229.4579 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E183 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 14.5 | 325.2864 | 50.125 | 46768.4969 | 367.7684 | 712.7539 | 1921.1696 |  | 326.8429 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E184 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 353.0373 | 55.201 | 47093.7833 | 367.7684 | 712.7539 | 1921.1696 |  | 355.0276 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E185 | SL2+3 | 26.95 | 0 | 0 | 17.15 | 269.029 | 40.401 | 47446.8206 | 367.7684 | 712.7539 | 1921.1696 |  | 269.9091 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E186 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 187.5664 | 7.761 | 47715.8496 | 367.7684 | 712.7539 | 1921.1696 |  | 187.8645 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E187 | SP2 | 25.5 | 0 | 0 | 14.15 | 485.9194 | -86.2252 | 47903.416 | 367.7684 | 712.7539 | 1921.1696 |  | 491.117 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E188 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 14.5 | 612.2441 | 54.2373 | 48389.3354 | 531.7081 | 759.3799 | 2046.8461 |  | 621.4146 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E189 | SP2 | 25.5 | 0 | 0 | 14.15 | 266.3552 | 68.657 | 49001.5795 | 531.7081 | 759.3799 | 2046.8461 |  | 267.1076 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E190 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 15 | 738.5652 | -118.1081 | 49267.9347 | 738.5652 | 788.7487 | 2126.0072 |  | 753.5105 | 3700.316 | 60 | 3760.316 |  |  | 1 |  | Ext. de columna 50 cm
E191 | AR2 | 24.25 | V-18 | -38°38'14" | 14.5 | 222.1434 | 12.9233 | 50006.4999 | 217.9536 | 629.6408 | 1697.145 |  | 222.7783 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E192 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 259.7757 | 28.4013 | 50228.6433 | 217.9536 | 629.6408 | 1697.145 |  | 260.7913 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E193 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 233.5097 | 6.3328 | 50488.419 | 217.9536 | 629.6408 | 1697.145 |  | 234.2472 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E194 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 164.5592 | 10.3865 | 50721.9287 | 217.9536 | 629.6408 | 1697.145 |  | 164.8172 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E195 | SL2 | 23.95 | 0 | 0 | 14.15 | 142.2624 | -5.8679 | 50886.4879 | 217.9536 | 629.6408 | 1697.145 |  | 142.4291 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E196 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 14.5 | 671.5977 | 84.205 | 51028.7503 | 671.5977 | 781.4449 | 2106.3205 |  | 683.0353 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E197 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 14.5 | 83.4814 | 5.708 | 51700.348 | 83.4814 | 492.559 | 1327.6524 |  | 83.5364 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E198 | AR2 | 24.25 | V-19 | -41°40'14" | 14.5 | 138.2902 | 7.535 | 51783.8294 | 138.2902 | 556.9948 | 1501.3336 |  | 138.4858 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E199 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 14.5 | 147.8213 | -30.378 | 51922.1196 | 147.8213 | 567.2483 | 1528.9711 |  | 148.0517 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E200 | AL2 | 25.25 | 0 | 0 | 14.5 | 684.7579 | -56.623 | 52069.9409 | 684.7579 | 782.9996 | 2110.5111 |  | 696.8352 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
E201 | SP2 | 24.25 | 0 | 0 | 14.5 | 109.688 | 6.585 | 52754.6988 | 109.688 | 524.6716 | 1414.2091 |  | 109.798 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
E201A | AR2+3 | 27.25 | 0 | 0 | 17.5 | 26.574 | -0.568 | 52864.3868 | 26.574 | 150 | 404.3127 |  | 27 |  |  |  |  | 1 |  |  | RETENCION TERMINAL VANO FLOJO
E202 | AR2+3 | 27.25 | V-20 | -68°39'45" | 17.5 | 16.0999 | -6.616 | 52890.9608 | 16.0999 | 150 | 404.3127 |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | VANO FLOJO
E203 | AVGP | 20 | V-21 | -90°09'53" | 11.4 | 8.89 | -0.513 | 52907.0607 | 0 | 150 | 404.3127 |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | VANO FLOJO, 2 Tensores
E204 | AVGP | 20 | 0 | -90°09'53" | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  | VANO FLOJO, 2 Tensores
S/E | PORTICO | 12 | SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 0
TOTAL | [5 empty] | 17048.5716 | [6 empty] | 53131.0014 | 53131.0014 | 780 | 53911.0014 | 171 | 21 | 12 | 2
RESUMEN CARRETES OPGW 24
CARRETE No. | TRAMO |  |  | LONGITUD TRAMO (m) |  | LONGITUD CARRETES (m)
1 | S/E BABAHOYO-E22 |  |  | 5047.0283 |  | 5080
2 | E22-E38 |  |  | 4097.3578 |  | 4120
3 | E38-E53 |  |  | 3912.7419 |  | 3950
4 | E53-E68 |  |  | 3523.2875 |  | 3580
5 | E68-E82 |  |  | 3641.3537 |  | 3685
| E82-E101 |  |  | 5069.0615 |  | 5100
| E101-E115 |  |  | 3651.0882 |  | 3685
| E115-E128 |  |  | 3656.0515 |  | 3685
| E128-E143 |  |  | 3999.0038 |  | 4030
| E143-E157 |  |  | 4025.1391 |  | 4050
| E157-E176 |  |  | 5169.7211 |  | 5200
| E176-E190 |  |  | 4358.851 |  | 4380
| E190-S/E CALUMA |  |  | 3760.316 |  | 3785
TOTAL: |  |  |  | 53911.0014 |  | 54330

## Cant Obra
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
LINEA DE 138 KV S/E BABAHOYO-S/E CALUMA
ESTIMACION DE LAS CANTIDADES DE OBRAS CIVILES Y PESO ESTRUCTURAS
ANEXO: LT-BC-E-A-11
ESTRUCTURA |  | Vertice No. | Tipo cimentación | qa>10Ton/m2 |  |  | qa<3Ton/m2 (Pilotaje) |  |  | Material Granular | Peso estructuras | Observaciones
|  |  |  | Excavación <3m | Hormigón 210 kg/cm3 | Acero de refuerzo | Excavación >3m | Hormigón 210 kg/cm3 | Acero de refuerzo
No. | TIPO |  |  | m3 | m3 | kg | m3 | m3 | kg | m3 | Ton
S/E | PORTICO
E1 | TSL+0 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E2 | A-60 | V-01 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 8.25 | 9.03 | 1142.74 | 18.85 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E3 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E4 | AR2 | V-02 | Pilotaje | 14.43 |  |  | 9.08 | 20.6 | 2585.94 | 14.43 | 3.6 | PEDESTAL INUNDABLE | qa>10Ton/m2
E5 | SL2 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.2 | PEDESTAL INUNDABLE | Descripcion | TSL+0 | TSL+3 | TSL+6 | TSR | A-10 | A-30 | A-60 | A-60+3 | SL2 | SL2+3 | SP2 | AL2 | AR2 | AR2+3
E6 | SL2 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.2 | PEDESTAL INUNDABLE | EXCAVACION (m3) | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  | 4.33 | 5.34 | 5.6 | 5.6 | 4.83 | 4.83 | 5.09 | 5.6 | 7.38 | 7.38
E7 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | HORMIGON (m3) | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  | 6.06 | 7.08 | 7.33 | 7.33 | 6.57 | 6.57 | 6.82 | 7.33 | 9.11 | 9.11
E8 | AR2 | V-03 | Pilotaje | 14.43 |  |  | 9.08 | 20.6 | 2585.94 | 14.43 | 3.6 | PEDESTAL INUNDABLE | HIERRO (Kg) | 173.42 | 173.42 | 173.42 |  | 203 | 239.58 | 252.07 | 252.07 | 221.29 | 221.29 | 233.78 | 252.07 | 319.44 | 319.44
E9 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | Material granular (m3)
E10 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | PESO TORRES (Ton) | 1.26 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.35 | 2.5 | 2.75 | 2.2 | 2.5 | 2.75 | 3.2 | 3.6 | 4
E11 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E12 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E13 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | qa<3Ton/m2 (Pilotaje) NO INUNDABLE
E14 | SL2 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.2 | PEDESTAL INUNDABLE | Descripcion | TSL |  |  | TSR | A-10 | A-30 | A-60 |  | SL2 |  | SP2 | AL2 | AR2
E15 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | EXCAVACION >3m (m3) | 2.88 |  |  | 3.02 | 6.83 | 7.62 | 8.01
E16 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | EXCAVACION <3m (m3) | 5.03 |  |  | 5.03 | 18.85 | 18.85 | 18.85
E17 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | HORMIGON Pilotaje (m3) | 2.88 |  |  | 3.02 | 7.07 | 7.85 | 8.25
E18 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | HORMIGON Cabezal (m3) | 2.45 |  |  | 2.82
E19 | SL2 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.2 | PEDESTAL INUNDABLE | HIERRO (Kg) | 420.69 |  |  | 407.14 | 895.1 | 994.16 | 1043.68
E20 | SL2 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.2 | PEDESTAL INUNDABLE | Material granular (m3) | 5.03 |  |  | 5.03 | 18.85 | 18.85 | 18.85
E21 | SL2 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.2 | PEDESTAL INUNDABLE
E22 | AL2 | V-04 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 13.57 | 14.7 | 1721.11 | 20.11 | 3.2 | PEDESTAL INUNDABLE | qa<3Ton/m2 (Pilotaje) + Pedestal 1m INUNDABLE
E23 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | Descripcion | TSL |  |  | TSR | A-10 | A-30 | A-60 |  | SL2 |  | SP2 | AL2 | AR2
E24 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | EXCAVACION >3m (m3) | 4.89 |  |  | 2.97 | 7.07 | 7.85 | 8.25 |  | 10.17 |  |  | 13.57 | 9.08
E25 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | EXCAVACION <3m (m3) | 5.03 |  |  | 5.03 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  | 20.11 |  |  | 20.11 | 14.43
E26 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | HORMIGON Pilotaje (m3) | 2.97 |  |  | 2.97 | 7.85 | 8.64 | 9.03 |  | 11.31 |  |  | 14.7 | 20.6
E27 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | HORMIGON Cabezal (m3) | 2.64 |  |  | 3.01
E28 | SL2+3 | 0 | Pilotaje | 20.11 |  |  | 10.17 | 11.31 | 1324.94 | 20.11 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE | HIERRO (Kg) | 510.16 |  |  | 420.69 | 994.16 | 1093.21 | 1142.74 |  | 1324.94 |  |  | 1721.11 | 2585.94
E29 | AR2+3 | V-05 | Pilotaje | 14.43 |  |  | 9.08 | 20.6 | 2585.94 | 14.43 | 4 | PEDESTAL INUNDABLE | Material granular (m3) | 1.05 |  |  | 5.03 | 18.85 | 18.85 | 18.85 |  | 20.11 |  |  | 20.11 | 14.43
E30 | TSR | 0 | Pilotaje | 5.03 | 3.01 |  | 2.97 | 2.97 | 420.69 | 5.03 | 1.75 | PEDESTAL INUNDABLE
E31 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E32 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E33 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E34 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E35 | TSL+6 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.75 | PEDESTAL INUNDABLE
E36 | TSL+6 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.75 | PEDESTAL INUNDABLE
E37 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E38 | A-60 | V-06 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 8.25 | 9.03 | 1142.74 | 18.85 | 2.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E39 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E40 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E41 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E42 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E43 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.5 | PEDESTAL INUNDABLE
E44 | TSL+6 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.64 |  | 4.89 | 2.97 | 510.16 | 1.05 | 1.75 | PEDESTAL INUNDABLE
E45 | A-30 | V-07 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 7.85 | 8.64 | 1093.21 | 18.85 | 2.35 | PEDESTAL INUNDABLE
E46 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E47 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E48 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E49 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E50 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E51 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E52 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E53 | A-10 | 0 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 6.83 | 7.07 | 895.1 | 18.85 | 2
E54 | TSL+0 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E55 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E56 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E57 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E58 | TSL+6 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.75
E59 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E60 | TSL+0 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E61 | A-60 | V-08 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 8.01 | 8.25 | 1043.68 | 18.85 | 2.5
E62 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E63 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E64 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E65 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E66 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E67 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E68 | A-30 | V-09 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 7.62 | 7.85 | 994.16 | 18.85 | 2.35
E69 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E70 | TSL+0 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E71 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E72 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E73 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E74 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E75 | TSL+0 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E76 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E77 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E78 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E79 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E80 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E81 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E82 | A-10 | V-10 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 6.83 | 7.07 | 895.1 | 18.85 | 2
E83 | TSL+0 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.26
E84 | TSL+6 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.75
E85 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E86 | TSR | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.82 |  | 3.02 | 3.02 | 407.14 | 5.03 | 1.75
E87 | TSR | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.82 |  | 3.02 | 3.02 | 407.14 | 5.03 | 1.75
E88 | TSL+6 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.75
E90 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E91 | A-10 | 0 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 6.83 | 7.07 | 895.1 | 18.85 | 2
E92 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E93 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E94 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E95 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E96 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E97 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E98 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E99 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E100 | TSL+3 | 0 | Pilotaje | 5.03 | 2.45 |  | 2.88 | 2.88 | 420.69 | 5.03 | 1.5
E101 | A-10 | V-11 | Pilotaje | 18.85 |  |  | 6.83 | 7.07 | 895.1 | 18.85 | 2
E102 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E103 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E104 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E105 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E106 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E107 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E108 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E109 | TSL+3 | V-12 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E110 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E111 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E112 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E113 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E114 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E115 | A-10 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.33 | 6.06 | 203 |  |  |  | 0 | 2
E116 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E117 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E118 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E119 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E120 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E121 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E122 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E123 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E124 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E125 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E126 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E127 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E128 | A-60 | V-13 | Pilas 4 Patas | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.33 | 252.07 | 0 | 2.5
E129 | TSL+0 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.26
E130 | TSL+0 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.26
E131 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E132 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E133 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E134 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E135 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E136 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E137 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E138 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E139 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E140 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E141 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E142 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E143 | A-30 | V-14 | Pilas 4 Patas | 5.34 | 7.08 | 239.58 |  |  |  | 0 | 2.35
E144 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E145 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E146 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E147 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E148 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E149 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E150 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E151 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E152 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E153 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E154 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E155 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E156 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E157 | A 60+3 | V-15 | Pilas 4 Patas | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7.33 | 252.07 | 0 | 2.75
E158 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E159 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E160 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E161 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E162 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E163 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E164 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E165 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E166 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E167 | A-10 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.33 | 6.06 | 203 |  |  |  | 0 | 2
E168 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E169 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E170 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E171 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E172 | TSL+3 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.5
E173 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E174 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E175 | TSL+6 | 0 | Monobloque | 5.18 | 5.85 | 173.42 |  |  |  | 0 | 1.75
E176 | AR2 | V-16 | Pilas 4 Patas | 7.38 | 9.11 | 319.44 |  |  |  | 0 | 3.6
E177 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E178 | SP2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.09 | 6.82 | 233.78 |  |  |  | 0 | 2.75
E179 | AR2 | V-17 | Pilas 4 Patas | 7.38 | 9.11 | 319.44 |  |  |  | 0 | 3.6
E180 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E181 | SL2+3 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.5
E182 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E183 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E184 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E185 | SL2+3 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.5
E186 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E187 | SP2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.09 | 6.82 | 233.78 |  |  |  | 0 | 2.75
E188 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E189 | SP2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.09 | 6.82 | 233.78 |  |  |  | 0 | 2.75
E190 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E191 | AR2 | V-18 | Pilas 4 Patas | 7.38 | 9.11 | 319.44 |  |  |  | 0 | 3.6
E192 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E193 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E194 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E195 | SL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 4.83 | 6.57 | 221.29 |  |  |  | 0 | 2.2
E196 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E197 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E198 | AR2 | V-19 | Pilas 4 Patas | 7.38 | 9.11 | 319.44 |  |  |  | 0 | 3.6
E199 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E200 | AL2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.6 | 7.33 | 252.07 |  |  |  | 0 | 3.2
E201 | SP2 | 0 | Pilas 4 Patas | 5.09 | 6.82 | 233.78 |  |  |  | 0 | 2.75
E201A | AR2+3 | 0 | Pilas 4 Patas | 7.38 | 9.11 | 319.44 |  |  |  | 0 | 4
E202 | AR2+3 | V-20 | Pilas 4 Patas | 7.38 | 9.11 | 319.44 |  |  |  | 0 | 4
E203 | AVGP | V-21
E204 | AVGP | 0
S/E | PORTICO | SUB
SUB-TOTAL: |  |  |  | 1530.81 | 791.58 | 19662 | 558.76 | 599.89 | 76699.01 | 946.7 | 382.36
3% ADICIONAL EXTENSIONES DE COLUMNA |  |  |  | 45.9243 | 23.7474 | 589.86 | 16.7628 | 17.9967 | 2300.9703 | 28.401
GRAN TOTAL: |  |  |  | 1576.7343 | 815.3274 | 20251.86 | 575.5228 | 617.8867 | 78999.9803 | 975.101
NOTA: EN LA CONSTRUCCIÓN SE DEBERA REALIZAR LOS DISEÑOS CIVILES FINALES SOBRE LA BASE DE LA OBSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CIMIENTOS,
TIPO DE SUELO, GEOMETRÍA REAL DE LA ESTRUCTURA Y ESTUDIOS DE SUELOS ADICIONALES EN CASO SER NECESARIO

## datos
CALCULO DE TENSIONES DEL CONDUCTOR
Tipo de conductor |  | ACAR 500 MCM |  |  | Factores de seguridad
calibre | ACAR 500 MCM | composición | "12/7"
VANO(m) |  | TR(kg) | 5352 |  |  | Cargas normales: | 1.4 |  | 1.4
PO(kg/m) | 0.697 | P1 | 0.697 |  |  | Cargas de viento: | 1.5 |  | 1.5
AR(mm2) | 253.35 |  |  |  |  | Cargas eventuales: | 1.2 |  | 1.2
E(kg/mm2) | 6230 |  |  |  |  | Factor de rafaga: | 0.9 |  | 0.9
ALFA(1/°c) | 2.3e-05 | Diam(m) | 0.0206
|  | %TR | 21% | Rural
t1(°c) |  | T EDS (kg) | 1123.92
t2(°c) |  | Zona | 1 |  |  | VALORES CONSIDERADOS
Velocidad de viento |  | 60 | km/h |  |  | Viento sobre la cadena (kg/cm2): |  | 36
zona 1 (P. viento): |  | 20 | kg/m2 |  |  | Peso cadena con accesorios+ personal + herramientas (SUS): |  | 195.6 | 195.6
viento unitario zona I |  | 0.412 | kg |  |  | Peso cadena con accesorios+personal + herramientas (Ret): |  | 259.6 | 259.6
Carga maxima conductor Zona I |  | 1450 | kg |  |  | Viento sobre los accesorios del cable de guardia: |  | 5 | 5
[6 empty] | Peso de los accesorios HG +Personal+herramientas (SUS): |  | 103 | 103
CALIBRE |  | OPGW |  |  |  | peso de los accesorios HG+Personal (RET)+ herramientas: |  | 108 | 108
PESO (kg) |  | 0.371
DIAMETRO (m) |  | 0.0125
tensión de rotura (kg) |  | 4900
TEDS (Kg) |  | 686
%TR | 14%
Tnsión maxima zona 1 RURAL (kg) |  | 850
viento unitario zona 1 (kg) |  | 0.25

## ACAR (hidden)
VANO(m) | kg
50 | 51.5918
75 | 1621.7846
100 | 1562.8613
125 | 1498.5296
150 | 1435.126
175 | 1377.4578
200 | 1327.9851
225 | 1287.0942
250 | 1253.9507
275 | 1227.2716
300 | 1205.7738
325 | 1188.3544
350 | 1174.1285
375 | 1162.4079
400 | 1152.664
425 | 1144.492
450 | 1137.5805
475 | 1131.689
500 | 1126.63
525 | 1122.256
550 | 1118.4505
575 | 1115.12
600 | 1112.1894