| FORMULARIO DE CONTRATACIÓN - TÉRMINOS DE REFERENCIA |
| --- |
| FECHA | Diciembre de 2016 |
| ÁREA REQUIRENTE | DIRECCION TECNICA |
| RESPONSABLE DEL ÁREA | Ing. Luis Fernández Zambrano . | 06-7222237 EXT. 127 |
| RESPONSABLE DE SOLICITUD | Ing. Gloria Cabeza Villón | 06-7222237 EXT. 131 |
| RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN | Ing. Víctor Angulo Quiñónez | 06-7222237 EXT. 126 |
| DESCRIPCIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA que comprende : Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA 69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas; Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas; y Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera |
| DESTINO | Provincia | Esmeraldas | Cantón | Esmeraldas |  |  |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRA |  |  |
| 1. JUSTIFICACIÓN Y TIPO DE CONTRATACIÓN |
| La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Esmeraldas, con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía en el cantón Esmeraldas, debido a la construcción de nuevas urbanizaciones, para mejorar la implementación del plan de cocción eficiente que desarrolla el Gobierno Nacional y descargar la Subestación de Propicia en aproximadamente 10 MW que está llegando a su capacidad máxima operativa por su tiempo de vida útil, se ha planificado la construcción del sistema de subtransmisión Pradera, que incluye una variante de Línea de Subtransmisión a 69 kV tomada desde la línea existente Winchele – Atacames, la construcción de una nueva Subestación de 16/20/24 MVA y la construcción de 2 alimentadores primarios a 13,8 kV. Este proceso se lo desarrollara a través de una Licitación Pública Nacional de Obra, acorde a las políticas establecidas por el BID que es el organismo crediticio que financiara esta obra. |
| 2. OBJETO DE CONTRATACIÓN |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA que comprende : Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA 69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas; Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas; y Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera |
| 3. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION |
| Considerando que esta área de concesión posee un alto porcentaje de crecimiento urbano y en vista al incremento que se producirá con la entrada del Plan de las cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, la capacidad de la subestación Propicia que está llegando a su valor nominal, requiere ampliar la infraestructura y mejorar el servicio eléctrico con eficiencia en las redes de distribución para cumplir oportunamente con la seguridad, continuidad, confiabilidad y calidad del servicio, lo que permitirá beneficiar las actividades comerciales e industriales, la construcción de nuevas ciudadelas, y la educación, que dependen de una adecuada provisión de energía eléctrica para su desarrollo, por lo cual se hace necesario la construcción del Sistema de Subtransmisión Pradera que incluirá una variante de Línea de Subtransmisión a 69 kV tomada desde la línea existente Winchele – Atacames, la construcción de una nueva Subestación de 16/20/24 MVA y la construcción de 2 alimentadores primarios a 13,8 kV., para ello se han elaborado diseños definitivos, Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de esta importante obra que contara con el financiamiento del BID. |
| 4.-ANTECEDENTES |
| CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, con el fin de llevar adelante el desarrollo de los proyectos de Subtransmisiòn y con la finalidad de mejorar la continuidad, confiabilidad y por consiguiente la calidad del suministro de energía eléctrica que se brinda al cantón Esmeraldas parte Sur, cuya demanda de energía y potencia están creciendo debido al desarrollo en proyectos de vivienda y Plan de cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, están contribuyendo a llegar al límite de la capacidad nominal de la Subestación Propicia que necesita se abastezca estos requerimientos desde la nueva Subestación Pradera, a partir de la variante LS/T Winchele - Pradera para transmitir aproximadamente 10 MVA y aliviar a la subestación Propicia para evitar su colapso. La construcción del Sistema de Subtransmisión Pradera, que cuenta con los estudios respectivos, es una obra de gran importancia, servirá para cubrir el incremento de la demanda y mejoras en regulación de voltaje, transferencias, anillamientos, reducción de pérdidas y entrega de energía a los usuarios del sector y servir a nuevas cargas industriales y residenciales programadas a corto y largo plazo. El sector, escogido para el proyecto, es una área en crecimiento urbano y la ampliación de la capacidad del servicio eléctrico, permitirá la mejora en actividades comerciales e industriales, la construcción de ciudadelas, y mejora en la educación, que dependen de una adecuada provisión de energía eléctrica para su desarrollo y los beneficios así generados, se traducirán a su vez en progreso en el modo de vida de su población, en estabilidad económica, en servicios de salud, entre otros aspectos. Dentro de este proyecto se contempla el cumplimiento de la Regulación 01-2015 emitida por el ARCONEL Punto de entrega y condiciones técnicas financieras para la prestación del servicio público de energía eléctrica consumidores del servicio eléctrico. |
| 5.- OBJETIVOS |
| Los objetivos del proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA que comprende : Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA 69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas; Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas; y Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera |
| 6.- ALCANCE |
| Es el siguiente: 1.- Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas en los equipos para la CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN PARADERA 69 kV , ubicada en el cantón Esmeraldas. Realizar las obras civiles y electromecánicos acorde a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como el suministro de todos los materiales y equipos, con su respectivo montaje, pruebas y energizaciòn para la puesta en operación. 2.- Construcción de Obras Civiles, Suministro de materiales-equipos, Montaje Electromecánico y pruebas para la CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 kV WINCHELE - PRADERA, ubicada en el cantón Esmeraldas. Realizar las obras civiles y electromecánicas acorde a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como el suministro de todos los postes y materiales, con su respectivo montaje, pruebas y energizaciòn para la puesta en operación. 3.- Construcción de ALIMENTADORES PRIMARIOS A 13,8 kV, trifásicos Vuelta Larga – Samanes y Primavera Realizar construcción de redes de distribución trifásica de dos alimentadores (Vuelta Larga – Samanes y Primavera) acorde a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como el suministro de todos los postes, conductor y materiales, con su respectivo montaje, pruebas y energizaciòn para la puesta en operación. |
| 7.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO |
| PERSONAL MÍNIMO Personal CLAVE Para la ejecución de la obra en el campo se contará con el siguiente equipo técnico: Personal Cantidad Participación en la obra Perfil Gerente/Líder del proyecto/Administrador de Obra 1 100% Ingeniero en electricidad, civil, industrial, mecánico o afines. Residente de Obra 1 100% Ingeniero en electricidad o afines. Supervisor de Obras Electromecánicas. 1 100% Ingeniero Eléctrico. Supervisor de Obras Civiles 1 100% Ingeniero Civil. Supervisor ambiental y/o de seguridad industrial 1 100% Ingeniero Industrial, Tecnólogo Ambiental o profesional en seguridad e Higiene Laboral e Industrial. Ingeniero en coordinación de protecciones 1 30% Ingeniero Eléctrico o Electrónico. Linieros 8 100% Técnico en electricidad o afines que hayan trabajado en obras similares y que cuenten con licencia de prevención de riesgos eléctricos. En cuanto a la mano de obra se tendrá previsto la utilización de personal calificado el mismo que está plenamente capacitado y cuenta con la suficiente experiencia en este tipo de obras o similares. Para cumplir con el plazo contractual se propone la apertura de cuatro FRENTES DE TRABAJO, uno para variante la L-S/T, uno para la Subestación Pradera y dos para la construcción de los alimentadores primarios, que permitan atender en forma inmediata los requerimientos durante la construcción de esta obra, tomando en cuenta las diferentes áreas de trabajo, la prioridad y volúmenes de trabajo de acuerdo al cronograma establecido. Dentro de esos frentes igualmente se tendrán nueve sub-frentes que es: Subestación y Variante (Uno para los trabajos de replanteos, trabajos de limpieza de maleza, construcción de vías de acceso; otro para excavaciones de huecos e instalación de postes, losetas y anclajes; otro para la construcción de pilotes y cabezales para estructuras metálicas; otro para el montaje de estructuras de 69kV, la instalación de tensores, el tendido de los conductores de aluminio desnudos, cable OPGW, uno para el replanteo del terreno y construcción de las obras civiles; otro para la instalación de los materiales y equipamientos primarios, seccionamiento y de control); Alimentadores 13,8 kV (Uno para excavaciones de huecos e instalación de postes, losetas y anclajes otro para el montaje de estructuras de 13,8 kV, la instalación de tensores, el tendido de los conductores de aluminio desnudos) y el último para el ingreso de información al GIS de la Unidad de Negocio Esmeraldas; aparte de los frentes específicos que estén conformados en las áreas subcontratadas. El personal clave de obra que estará disponible durante todo el tiempo de ejecución del proyecto es el siguiente: 1 Gerente/Líder del proyecto/Administrador de Obra 1 Residente de Obra 1 Supervisor de Obras Electromecánicas 1 Supervisor de Obras Civiles 1 Supervisor de Seguridad Industrial-Ambiental 1 Ingeniero en Coordinación de Protecciones 8 Linieros PERSONAL TÉCNICO: Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con: LINIEROS que tengan al menos educación básica y una experiencia en proyectos de L-ST o Transmisión o S/E y todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido. PEONES que cuenten con educación básica (primaria) y que tengan experiencia como peón para lo cual deberá presentar en al menos un proyecto donde se haya participado como tal. ALBAÑILES que cuenten Educación Básica (Primaria) y que tenga experiencia como albañil para lo cual deberán presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. MAESTRO MAYOR (de Obra) que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Maestro de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. CARPINTERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Carpintero para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. FIERRERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Fierrero para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. PINTOR que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Pintor para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. TÉCNICO ELECTROMECÁNICO: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Técnico Electromecánico para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. AYUDANTE DE OBRA: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Ayudante de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. PLAN GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Para la ejecución de los trabajos se cuenta con una planificación cronológica la misma que se resume a continuación, tomando en consideración un periodo de hasta 210 días calendario, bajo la suposición de que se laborara con la modalidad de 24/7, en forma continua y de que no se tendrán causas de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a una paralización de los mismos, sin que esto signifique retraso en la programación mensual de los trabajos. El proceso constructivo básicamente estará dividido en cuatro grandes etapas que son: 1) La Obra Inicial: Adquisición de materiales, coordinación, levantamiento de información y planos de obra final del proyecto. 2) Las Obras Civiles, comprende tres sub etapas: a.- Construcción de las obras civiles para la Subestación Pradera b.- Construcción de pilotes y bases para estructuras metálicas en la Subestación eléctrica c.- Construcción en sitio de losetas superiores para los postes de H.A. para la variante 3) La infraestructura electromecánica, comprende cuatro sub etapas: a.- Fabricación, ejecución de pruebas y ensayos, transporte, e instalación de postes de hormigón armado, y anclajes. b.- Almacenamiento de los materiales y equipos a instalarse en la obra. c.- Montaje de estructuras, tendido de conductores de aluminio desnudos y cable OPWG para la L-S/T d.- Montaje de estructuras, tendido de conductores de aluminio desnudos para alimentarios primarios 13,8 kV e.- Montaje de estructuras metálicas para los cuadro de 69 Kv y 13,8 kV . f.- Montaje de materiales y equipamiento primario de la Subestación g.- Pruebas funcionales de los equipos 4) Ingreso de información al GIS de la CNEL EP ESM. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS Esta obra está programada para ser ejecutada en un plazo de 210 días calendario tiempo en el cual se desarrollaran todas las actividades inherentes a su construcción incluyendo las pruebas y energización, para conseguir este propósito se deberá contar con frentes simultáneos de trabajo, de la siguiente manera: PRIMER PERIODO: Se realizará al inicio de la obra previa coordinación con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FISCALIZADOR A ASIGNARSE, con el replanteo del eje de la línea de subtransmisión y distribución a construirse y del terreno correspondiente a la nueva Subestación Pradera, verificación de accesos, ubicación del sector donde se habilitara el centro de operaciones donde estará la oficina técnica y la bodega. SEGUNDO PERIODO: Se procederá con la presentación de los diseños de hormigón previa la construcción de las obras civiles tanto para la Subestación Pradera, como para la variante L-S/T, de igual manera se presentaran estos diseños previos el inicio de la fabricación de postes de hormigón armado; se dará inicio también a la fabricación de las estructuras metálicas. Previo a la aprobación de las obras civiles se realizaran las pruebas respectivas. Para los postes de hormigón armado se realizaran las pruebas y ensayos de rutina previa su aprobación e instalación, procedimiento similar se seguirá en lo que respecta a las estructuras metálicas. Unas vez aprobados los postes y estructuras metálicas se transportaran e instalaran en el sitio de la obras. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra. TERCER PERIODO: Se procederá con la revisión y aprobación de todos los materiales y equipos a suministrarse, que estará a cargo del fiscalizador asignado. Posteriormente serán trasladados al lugar de la obra a fin de proceder con los trabajos de construcción e instalación de equipos. Se realiza el montaje de las estructuras y el tendido de los conductores de aluminio desnudos y cable OPWG 24 fibras, de igual manera se instalaran los equipos primarios de la Subestación Pradera, también se realiza el montaje de las estructuras y el tendido de los conductores de aluminio desnudos para los alimentadores primarios, se realizaran las pruebas funcionales y energización. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra. CUARTO PERIODO se realizara la digitalización de la información que involucre todo el proceso constructivo tanto de planos AS-BUILT georeferenciados, series de los equipos instalados, coordenadas georeferenciadas, material utilizado y retirado de ser el caso, así como también el ingreso de la información al aplicativo del GIS. Una vez concluida la fase anterior se procederá a solicitar la recepción de la obra, cuya liquidación debe realizarse a lo largo de la ejecución de la misma. Durante toda la fase de construcción de esta obra se deberá de manera obligatoria dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en el Estudio Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) del proyecto Sistema de Subtransmisión Pradera, aprobado mediante Resolución No. DE-2015-026 del 14-abril-2015, por el ARCONEL como autoridad ambiental designada por el MAE para proyectos eléctricos, con el cual se emitió la licencia ambiental categoría III No. 017/15. Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar cualquier requerimiento técnico o administrativo que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de una obra. Se realizaran los ensayos y pruebas de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalización designara el laboratorio respectivo. Igualmente se realizaran las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados. Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todo lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la fase de construcción, así como todas y cada unas de las normas de seguridad, se asignara el equipo correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinara que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además, se realizara un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional. Adicionalmente se indica que los estudios definitivos para la construcción de esta obra, fueron realizados por la Consultora CONSORCIO ABS INGENIEROS ELÉCTRICOS contratada por CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, en consecuencia las aclaraciones que durante la ejecución de esta obra, se tenga que realizar para mantener la continuidad del proyecto, se contara con la participación de dicha consultora como responsable de estos estudios. LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE: UBICACION DIRECCIÓN Subestación Pradera Cantón Esmeraldas parte Sur, Vía Atacames Variante Línea de Subtransmisión Winchele – Pradera Cantón Esmeraldas parte Sur, Vía Atacames Construcción de Alimentadores Primarios Cantón Esmeraldas parte Sur, Vía Atacames |
| 8.-INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD |
| La CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas, dispone de Diseños, planos, detalles y Presupuestos referenciales tanto de la obra civil como electromecánica, así como las especificaciones técnicas de materiales y equipos de acuerdo a los estudios que se han realizado para la construcción de este proyecto; y, el estudio de impacto ambiental definitivo aprobado para este proyecto.. |
| 9.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS |
| La ejecución integral del proyecto. La elaboración y entrega en CD de los formularios de liquidación de los trabajos contratados de acuerdo a lo especificado en este documento. El contratista deberá entregar los planos AS-BUILT georeferenciados en formato autocad y ARGIS, digitalizados e impresos, antes de ser firmada el acta de entrega de Recepción Provisional de la Obra. Documentos que respalden el cumplimiento del PMA exigido en esta obra. Cualquier otro requerimiento que considere la Unidad de Negocio Esmeraldas necesario para la correcta ejecución de estos trabajos. |
| 10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 210 DÍAS CALENDARIO | 11. VIGENCIA DE LA OFERTA | Hasta la suscripción del contrato |
| 12. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA: |  | Desde la fecha de suscripción del contrato |
|  | X | Desde la fecha de Acreditación del anticipo en la cuenta declarada por el oferente. |
|  |  | Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato |
| 13.- Descripción de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato |  | Ver Pliegos |
| 14. TIPO DE ADJUDICACIÓN | TOTAL |
| 15. COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN DE PLIEGOS | De acuerdo a lo establecido en los Pliegos. | 16. REAJUSTE DE PRECIOS | NO APLICA |
| 17. REFERENCIA (PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN) |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | 12101020000000000 | DESCRIPCIÓN PP | 12 de octubre de 2016 |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL | USD$ 2.665.143,45 | CPC –CÓDIGO |  |
| UNIDAD | 1 | PRECIO UNITARIO | USD$ 2.665.143,45 |
| 18. FORMA DE PAGO |
| X | ANTICIPO |  | OTRA- REVISAR TÉRMINOS DE REFERENCIA |
|  | PAGO A 30 DÍAS |  | PAGO A 45 DÍAS |
|  | PAGO CONTRA ENTREGA DE BIEN, SERVICIO |  | PAGO POR OTRO CONCEPTO |
| X | PAGO POR PLANILLA |  | PAGO POR FASES |
| DESCRIPCIÓN DE FORMA DE PAGO | Los pagos se liberarán: Anticipo: 50% El 50% restante se pagará: Primer pago: 40% por informe del administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido el 35% del avance físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo. Segundo pago: 40% por informe del administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido con el 70% del avance físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo; y el, Tercer pago: 20% restante con la entrega de la factura, con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional que se elaborará con el objeto de establecer si se ha dado el cumplimiento de todo los documentos entregables y que la obra este a satisfacción de la contratante. De este pago se amortizará el 50% del anticipo. | PORCENTAJE ANTICIPO % | 50 %. |
| 210 días calendario de acuerdo al siguiente detalle: DÍA CRONOGRAMA ENTREGA DE OBRA 0 Pago de anticipo Transferencia de Anticipo 129 Terminación de Obras civiles en Subestación Pradera, variante de Línea a 69 kV Winchele – Pradera y alimentadores primarios Obras civiles en Subestación Pradera, variante de Línea a 69 kV Winchele – Pradera y alimentadores primarios 210 Terminación de obra electromecánica en la Subestación y Líneas de Subtransmisión y Distribución, pruebas funcionales y energización. Obra electromecánica en la Subestación y Líneas de Subtransmisión y Distribución, pruebas funcionales y energización. Total Referencial (Sin IVA). USD$ 2.665.143,45 |
| 19. PROYECTO DE INVERSIÓN | PRSND BID 2 |
| 20.-EQUIPO DE TRABAJO |
| ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 1 3 Doble cabina 2 Camión Grúa 1 ≥ 2 Toneladas 3 Equipo de oxi-corte 1 4 Soldadora 1 5 Concretera 1 6 Vibrador 1 7 Compactador 1 8 Retroexcavadora 1 9 Porta bobina con gatos hidráulicos 3 10 Puller (winche) 1 11 Freno de tendido 1 10 toneladas 12 Equipo topográfico (estación total) 1 13 Poleas para conductor 20 14 Medidor de resistencia 1 15 Plumas de montaje 1 16 Cabo manila 6 km 17 Equipo de comunicación 1 18 Equipos personales de trabajo para liniero: ropa de trabajo completa, cinturones de seguridad, llaves mixtas boca corona de diferente medida, según el requerimiento, llaves tipo racket de varias medidas, alicates aislados, juego de desarmadores, y bolso portaherramientas. 1 1 Además es obligación del oferente adjudicado proveer a cada uno de los miembros del equipo de trabajo un conjunto de equipo de protección personal EPP (casco, guantes de cuero, chaleco reflectivo, zapatos, cinturones de seguridad, etc.), además deberá permanecer siempre en sitio el equipo de seguridad industrial y señaléticas. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no la propiedad. Se presentará las matriculas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad. Para el caso de los vehículos que son propiedad del oferente se deberá presentar copia de la matrícula vigente; también podrán acreditar la disponibilidad de los vehículos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa, que deberán obligatoriamente estar firmadas originales por el propietario o la concesionaria respectiva. Para los demás equipos mínimos solicitados en éste proceso, deberán presentar las facturas de compra o documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad; o también podrán acreditar la disponibilidad de los equipos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa, en cuyos casos deberá adjuntar las facturas de compra o documentos que acrediten la propiedad o disponibilidad de los equipos, quien deberá firmar (original) la mencionada carta. Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y tener su matrícula actualizada. Para el caso de las camionetas se aceptará como mínimo del año 2010 de fabricación. Quien resulte adjudicatario, es responsable de contar y aportar bajo su exclusivo cargo todo el equipo necesario para la correcta ejecución de la obra en tiempo oportuno. Notas: -Para el caso de vehículos, estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberán tener su matrícula actualizada y SPPAT (antes SOAT) vigente. |
| 21.PERSONAL TÉCNICO CLAVE |
| Cargo Experiencia Criterio de evaluación Gerente/Líder del proyecto Mínimo de 2 certificados de obras con un monto ≥ 10% del presupuesto referencial Certificados de proyectos en los que se haya desempeñado como Líder de proyectos de similares características. Residente de Obra Mínimo de 2 certificados de obras con un monto ≥ 10% del presupuesto referencial. Certificados de proyectos en los que se haya desempeñado como Residente de Obra en proyectos de similares características. Supervisor de Obras Electromecánicas. Mínimo de 2 certificados de obras con un monto ≥ 5% del presupuesto referencial. Certificados de proyectos en el que se haya desempeñado como superintendente, director de proyecto, jefe o residente de obra o jefe de Fiscalización en obras de similares características. Supervisor de Obras Civiles. Mínimo de 2 certificados de obras con un monto ≥ 5% del presupuesto referencial. Certificados de proyectos en el que se haya desempeñado como superintendente, director de proyecto, jefe o residente de obra o jefe de Fiscalización en obras de similares características. Supervisor ambiental y/o de Seguridad Industrial Mínimo de 1 certificado de obras con un monto ≥ 3% del presupuesto referencial. Certificados de proyectos en el que haya cumplido roles similares a los solicitados en la presente contratación. Ingeniero en coordinación de protecciones Mínimo de 1 certificado de obras con un monto ≥ 3% del presupuesto referencial. Certificados de proyectos en el que haya cumplido roles similares a los solicitados en la presente contratación. Liniero Mínimo de 1 certificado de obras con un monto ≥ 0,5% del presupuesto referencial Certificados de proyectos en el que se haya desempeñado como liniero en obras similares a los solicitados en la presente contratación. |
| Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto: Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con: LINIEROS que tengan al menos educación básica y una experiencia en proyectos de L-ST o Transmisión o S/E y todo el personal técnico y administrativo que sea necesario para la ejecución de la obra en el tiempo requerido. PEONES que cuenten con educación básica (primaria) y que tengan experiencia como peón para lo cual deberá presentar en al menos un proyecto donde se haya participado como tal. ALBAÑILES que cuenten Educación Básica (Primaria) y que tenga experiencia como albañil para lo cual deberán presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. MAESTRO MAYOR (de Obra) que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Maestro de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. CARPINTERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Carpintero para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. FIERRERO que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Fierrero para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. PINTOR que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Pintor para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. TÉCNICO ELECTROMECÁNICO: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Técnico Electromecánico para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. AYUDANTE DE OBRA: que cuente con educación básica (primaria) y tenga experiencia como Ayudante de Obra para lo cual deberá presentar al menos un proyecto donde se haya desempeñado como tal. Para acreditar el Cumplimiento de este requisito el Oferente deberá proporcionar: Quien resulte adjudicatario, a la notificación de la adjudicación deberá presentar la nómina de este personal y acreditar el cumplimiento de los perfiles requeridos para la aprobación por parte del Administrador del Contrato y estar disponible previo al inicio de la Obra, la falta de acreditación de tal extremo podrá determinar dejar sin efecto la adjudicación y ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder. |
| 23.EXPERIENCIA GENERAL MINIMA |
| Descripción: | - Se debe acreditar, como mínimo, una facturación promedio de los últimos tres (3) años equivalente al 30% del presupuesto referencial calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso o terminados. - Se requiere experiencia en al menos dos obra similar por el monto abajo indicado o más de una obra similar que en su conjunto tengan un monto acumulado igual o superior al abajo indicado. La experiencia requerida debe haberse obtenido en los últimos cinco (5) años. Por obra similar se entiende: obras de similar naturaleza y magnitud entendiendo por tales las obras de construcción de Líneas de Subtransmisión y/o Subestaciones 69/13.8 KV, que certifiquen montos acumulados iguales o superiores a U$D 2.000.000. Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación  Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 1. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 2. Tratándose de experiencia en el sector público: Certificado emitido por la entidad contratante o copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. 3. Podrá admitirse documentación equivalente sobre antecedentes, misma que será considerada válida si se acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los respectivos comitentes. 4. Para ser válido un antecedente contractual debe tratarse de contratos ya terminados o substancialmente terminado (70%). Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los programas contractuales. En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por autoridad competente del Contratante. |
| 24.OTROS PARAMETROS DE EVALUACIÓN |
| NO APLICA |
| 25.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |
| Adicionalmente, para la adecuada ejecución de la obra, el contratista deberá contar dentro de su equipo de trabajo - Cizalla para conductores de calibre hasta 500 MCM. -Kits de seguridad para cada uno de los integrantes dependiendo de sus actividades (chalecos, guantes, cascos, calzado, ropa, etc.) -Conjuntos de herramientas de tendido (1 tecle, 1 come along, 1 rache, 1 girador, adecuados para conductor ACAR 500 MCM y cable de guarda OPGW) -Multímetros. -Equipos para liniero (cinturón y herramientas menor) |
| 26.OBLIGACIONES DE LAS PARTES |
| NÚMERO DE DÍAS PARA SOLUCIÓN DE PETICIONES Y PROBLEMAS | 5 |
| PERIODO DE PLANILLAS | Anticipo: 50% El 50% restante se pagará: Primer pago: 40% por informe del administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido el 35% del avance físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo. Segundo pago: 40% por informe del administrador del contrato en el cual se indique que se haya cumplido con el 70% del avance físico total del proyecto. De este pago se amortizará el 50% del anticipo; y el, Tercer pago: 20% restante con la entrega de la factura, con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional que se elaborará con el objeto de establecer si se ha dado el cumplimiento de todo los documentos entregables y que la obra este a satisfacción de la contratante. De este pago se amortizará el 50% del anticipo. |
| NÚMERO DE DÍAS ENTREGA A FISCALIZACIÓN | 5 |
| NÚMERO DE DÍAS PARA APROBACIÓN | 5 |
| NÚMERO DE DÍAS PARA PROPORCIONAR DOCUMENTOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE SE NECESITEN PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA Y LEGAL DE LA OBRA | 5 |
| MATERIALES Y EQUIPOS | ITEM DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 1 3 2 Camión Grúa 1 3 Equipo de oxi-corte 1 4 Soldadora 1 5 Concretera 1 6 Vibrador 1 7 Compactador 1 8 Retroexcavadora 1 9 Porta bobina con gatos hidráulicos 3 10 Puller (winche) 1 11 Freno de tendido 1 12 Equipo topográfico (estación total) 1 13 Poleas para conductor 20 14 Medidor de resistencia 1 15 Plumas de montaje 1 16 Cabo manila 6 km 17 Equipo de comunicación 1 18 Equipos personales de trabajo para liniero 1 |
| NÚMERO DE DÍAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS | 15 |
| 27. INDICES FINANCIEROS (INFORMACION REFERENCIAL) |
| TIPO DE ÍNDICE | Solvencia | DESCRIPCIÓN | Activo Corriente/Pasivo Corriente | VALOR | >= 1 |
|  | Endeudamiento |  | Pasivo Total/Patrimonio | VALOR | < 1.5 |
| El Oferente deberá demostrar que tiene a su disposición o cuenta con acceso a recursos financieros tales como activos líquidos, bienes inmuebles no gravados con hipoteca, líneas de crédito y otros medios financieros distintos a pagos por anticipos contractuales, con los cuales cubrir el 20% del valor del presupuesto referencial. Para acreditar el cumplimiento del requisito, el Oferente (en su caso, cada miembro de la APCA) acompañar la documentación de respaldo. que a continuación se consigna: Los documentos de soporte podrán consistir, según el caso, en: Efectivo en caja: certificado por el contador de la empresa. Efectivo en banco: certificación bancaria. Inversiones corrientes: copias de los correspondientes certificados de tenencia y valor de cotización. Acreditación de acceso al crédito: carta con firma del responsable de entidad bancaria. El valor correspondiente a activos líquidos y líneas de crédito se obtendrá mediante el detalle de la fuente de liquidez que se indicará en el Formulario y los documentos que lo certifiquen, tales como certificaciones de banco o entidades financieras, de facilitación de préstamos inmediatos o de otras fuentes externas de recursos de efectivos. El Oferente deberá autorizar formalmente al contratante para solicitar información a las entidades bancarias y financieras con las que opere. El Oferente deberá acompañar un listado de dichas entidades con sus direcciones, teléfonos, faxes y mail. Adicionalmente, el Oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD. MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD. FRACCIÓN BÁSICA EXCEDENTE 0 -200.000 25 % del presupuesto referencial --- 200.000 - 500.000 50.000 20 % sobre exceso de 250.000 500.000 - 10'000.000 100.000 10 % sobre exceso de 1'000.000 10'000.000 en adelante 1'000.000 Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000 Para acreditar el cumplimiento del requisito, el Oferente deberá acompañar la documentación de respaldo (copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediatamente anterior a la fecha del proceso de contratación yen el caso de oferentes extranjeros documentación equivalente según la legislación de su país). Información Referencial Capacidad económica Finaciera (referencial): Adicionalmente el oferente deberá acreditar que se cumple con los siguientes índices: Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes: i. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = ó > 1,00 ii. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5 Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente a los TRES últimos años y/o los balances presentados al órgano de control respectivo o, si no fueran obligatorios en el país del Oferente, de otros estados financieros aceptables para el Contratante, por igual periodo (a los TRES últimos años) en que se establezcan la solidez actual de la situación financiera del Oferente Para las firmas extranjeras, sus estados financieros deberán estar conforme a lo establecido por la Ley del respectivo país de origen. Los estados financieros que presenten los Oferentes Individuales o los socios del APCA Oferente, deberán tener como fecha de corte el último día del ejercicio fiscal de su país de origen. De acuerdo con lo anterior, los estados financieros solicitados deben reunir como mínimo los siguientes requisitos: Estar debidamente auditados e incluir el informe completo de auditoría; si la auditoría no es un requisito en el país de origen del Oferente o de alguno de los socios del APCA, los estados financieros deberán estar suscritos (firma autógrafa) por el representante legal y el contador público registrado que los prepara, del Oferente o de los socios del APCA, y respaldados por la declaración de impuestos. Un Oferente individual o los socios de un APCA Oferente, que sean extranjeros y cuyo idioma no sea el español, deberán presentar todos los documentos de su situación financiera debidamente traducidos al español y una explicación, también en español, que aclare las normas legales vigentes que se aplican en el país de origen de la empresa extranjera. En el caso de que los balances se encontraren en moneda diferente al Dólar Estadounidense, deberá acompañarse la conversión de los valores resultantes del mismo a Dólar Estadounidense, tomando como base el tipo de cambio vendedor del Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de cierre del balance. |
| Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación (facturación, experiencia como contratista principal, patrimonio). “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas. |
| TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS: PRESUPUESTO OBRAS CIVILES PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO S/E PRADERA 05 OBRAS PROVISIONALES 05.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA (OFICIN,ALMACEN, VESTUARIO,COMEDOR) mes 3,00 05.02 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 3,00 05.03 SUMINISTRO DE AGUA Y DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO glb 1,00 05.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS glb 1,00 05.05 CERCO DE PROTECCION EN ZONA DE CONSTRUCCION m 132,73 06 OBRAS PRELIMINARES 06.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE TODA LA OBRA m2 4.102,31 06.02 TALA, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 0,50 06.03 EXPLANACIONES 06.03.01 CORTE DE PLATAFORMA EN MATERIAL SUELTO CON TRACTOR m3 503,26 06.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE CON MAQUINARIA m3 662,44 07 PATIO DE LLAVES 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 07.01.1 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (SUBASE CLASE 2) m3 3.849,00 07.01.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MRO DE GAVIONES m3 398,00 07.01.01 CORTE Y REFINE MANUAL DE PLATAFORMA m2 1.414,56 07.01.02 EXCAVACION PARA BASE DE PORTICOS 69 kV m3 40,77 07.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE PORTICO 69 kV m3 16,90 07.01.04 EXCAVACION PARA BASE DE EQUIPOS 69 kV m3 25,95 07.01.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE EQUIPOS 69 kV m3 13,55 07.01.06 EXCAVACION PARA BASE DE PORTICOS 13 kV m3 19,77 07.01.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE PORTICO 13 kV m3 9,86 07.01.08 EXCAVACION PARA BASE DE EQUIPOS 13 kV m3 20,05 07.01.09 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN BASE DE EQUIPOS 13 kV m3 6,51 07.01.10 EXCAVACION PARA BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA m3 36,23 07.01.11 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA m3 11,39 07.01.12 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CANALETA DE CABLES m3 97,79 07.01.13 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN CANALETAS DE CABLES m3 19,56 07.01.14 NIVELACION Y APISONADO DE TERRRENO PARA VEREDAS m2 155,69 07.01.15 ENRRIPIADO DE PATIO (E=0.10M) m2 707,28 07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 07.02.01 SOLADO PARA TODAS LAS FUNDACIONES (f'c=100 kg/cm2, h=0.10 m.) m2 105,05 07.02.02 SOLADO PARA CANALETAS (f'c=100 kg/cm2, h=0.05 m.) m2 51,98 07.02.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 23,35 07.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 52,58 07.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 07.03.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 69 kV) m3 20,74 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE PORTICOS 69 kV) m2 38,40 07.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 69 Kv) kg 1.024,43 07.03.04 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 69 kV) m3 10,40 07.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE EQUIPOS 69 kV) m2 29,36 07.03.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 69 Kv) kg 1.037,18 07.03.07 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 13 kV) m3 8,40 07.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE PORTICOS 13 kV) m2 23,36 07.03.09 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE PORTICOS 13 Kv) kg 1.289,42 07.03.10 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 13 kV) m3 12,00 07.03.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE EQUIPOS 13 kV) m2 37,96 07.03.12 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE EQUIPOS 13 Kv) kg 1.053,02 07.03.13 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA) m3 20,43 07.03.14 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA) m2 43,79 07.03.15 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA) kg 1.739,33 07.03.16 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (CANALETAS) m3 29,53 07.03.17 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (CANALETAS) m2 290,14 07.03.18 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (CANALETAS) kg 1.683,33 07.04 MISCELANEOS 07.04.01 TAPAS DE CONCRETO REFORZADO PARA CANALETAS und 350,00 07.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCHAS EN CANALETAS und 129,00 07.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEL EN LOSA DE APROXIMACION Y BASE DE T.P. m 13,60 07.04.04 GROUTING PARA TODOS LOS PEDESTALES (INC ENCOF) dm3 1.407,88 07.04.05 PUERTA DE INGRESO VEHICULAR und 1,00 07.04.06 PUERTA DE INGRESO PEATONAL und 1,00 08 SALA DE CONTROL Y GARITA 08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m3 135,45 08.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 63,24 08.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 72,21 08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 08.02.01 SOLADO (f'c=100 kg/cm2, h=0.05 m.) m2 150,00 08.02.02 CONCRETO f´c = 100 KG/CM2 + 30% PG 12" PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 37,24 08.02.03 CONCRETO f´c = 175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTOS m3 6,51 08.02.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 8,09 08.02.05 CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m m2 196,21 08.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 08.03.01 ZAPATAS 08.03.01.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (ZAPATAS) kg 1001,77 08.03.01.02 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (ZAPATAS) m3 36,60 08.03.02 COLUMNAS 08.03.02.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (COLUMNAS) m3 12,86 08.03.02.02 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 163,95 08.03.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (COLUMNAS) kg 1600,11 08.03.03 COLUMNA DE AMARRE 08.03.03.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (COLUMNAS) m3 4,65 08.03.03.02 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 70,33 08.03.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (COLUMNAS) kg 268,18 08.03.04 PLACAS 08.03.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (PLACAS) m3 2,18 08.03.04.02 ENCOFRADO NORMAL DE PLACAS m2 26,76 08.03.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (PLACAS) kg 106,34 08.03.05 VIGAS 08.03.05.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (VIGAS) m3 16,29 08.03.05.02 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 180,39 08.03.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (VIGAS) kg 2148,89 08.03.06 LOSAS ALIGERADAS 08.03.06.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (LOSA ALIGERADA) m3 46,18 08.03.06.02 ENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ALIGERADAS m2 270,15 08.03.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (LOSA ALIGERADA) kg 1400,85 08.03.06.04 LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m und 2080,00 08.03.07 CANALETA PARA CABLES 08.03.07.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 (CANALETAS) m3 5,23 08.03.07.02 ENCOFRADO CARA VISTA DE CANALETAS m2 57,00 08.03.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (CANALETAS) kg 270,59 08.03.07.04 SOPORTE DE CABLES C-1 Und 45,00 08.04 MURO DE ALBAÑILERIA 08.04.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 250,74 08.04.02 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA, JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 m2 120,73 08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 08.05.01 TARRAJEO MURO C:A 1:5 e=1.5 cm m2 270,80 08.05.02 DERRAMES A=0.25 m. MORTERO 1:5 m 51,85 08.06 CIELO RASOS 08.06.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 250,19 08.07 PISOS 08.07.01 CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=0.10 m m2 180,00 08.07.02 PISO CERAMICA ANTIACIDO 20 X 20 m2 60,00 08.07.03 PISO CERAMICO 45 X 45 PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA DE PORCELANA m2 150,00 08.08 CONTRAZOCALOS 08.08.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 30 X 30 H=0.10 m. PEGADO CON CEMENTO Y FRAGUA GRIS m 120,00 08.09 ZOCALOS 08.09.01 ZOCALO DE CERAMICA ANTIACIDO 20 X 20 m2 22,00 08.09.02 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 20 EN BAÑO O SIMILAR m2 28,00 08.10 COBERTURAS 08.10.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA m2 350,00 08.10.02 CUMBRERA m 34,00 08.11 CARPINTERIA DE MADERA 08.11.01 PUERTAS CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" m2 5,92 08.12 CARPINTERIA METALICA 08.12.01 PUERTAS METALICAS m2 11,04 08.12.02 VENTANAS METALICAS m2 34,32 08.12.03 TAPA METALICA PARA CANALETAS m2 19,81 08.12.04 CANTONERA PARA CANALETAS m 60,00 08.13 PINTURAS 08.13.01 PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELO RASO m2 598,99 08.14 APARATOS SANITARIOS 08.14.01 INODORO SIFON JET COLOR und 2,00 08.14.02 LAVATORIO IMPORTADO CON PEDESTAL COLOR und 2,00 08.14.03 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA und 2,00 08.14.04 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 6,00 08.15 ACCESORIOS SANITARIOS 08.15.01 TOALLERO DE LOSA COLOR und 2,00 08.15.02 PAPELERA LOSA BLANCO und 2,00 08.15.03 JABONERA LOSA BLANCO und 2,00 08.15.04 ESPEJO CON BISEL und 2,00 08.15.05 TUBO DE DUCHA m 2,35 08.15.06 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS und 6,00 08.16 GRIFERIAS 08.16.01 GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO und 2,00 08.16.02 GRIFERIA PARA LAVADERO und 2,00 08.16.03 GRIFERIA PARA DUCHA und 2,00 08.17 INSTALACIONES SANITARIAS 08.17.01 RED DE DESAGUE 08.17.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 2,00 08.17.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 6,00 08.17.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 2,00 08.17.01.04 TUBERIA PVC SAP O 4" m 70,00 08.17.01.05 TUBERIA PVC SEL 2" DESAGUE m 48,00 08.17.01.06 REGISTRO DE BRONCE 4" und 2,00 08.17.01.07 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 2,00 08.17.01.08 CAJA DE REGISTRO 12" x 24" CON TAPA DE CONCRETO und 4,00 08.17.02 RED DE AGUA 08.17.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 8,00 08.17.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2" m 52,00 08.17.02.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 4,00 08.18 VARIOS 08.18.01 CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6" INCLUYE SOPORTE m 34,00 08.18.02 TUBERIA PVC SAP O 4" PARA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES m 13,20 08.18.03 EXTRACTOR DE AIRE 1/4 HP und 2,00 09 VIAS INTERNAS 09.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO m3 346,13 09.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=1 km m3 415,36 09.03 RELLENO DE AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m m3 288,44 09.04 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 PARA LOSA m3 173,07 09.05 ENCOFRADO NORMAL DE LOSAS m2 45,92 09.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (LOSA ) kg 158,37 09.07 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO PARA SARDINEL m3 11,05 09.08 CONCRETO PARA SARDINEL f'c=175 kg/cm2 m3 18,42 09.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (SARDINEL) m2 98,24 09.10 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (SARDINEL) kg 619,00 09.11 JUNTA DE DILATACION e=1" m 42,93 09.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN PARA TRAFICO 350 KG/CM2 M2 1355,12 10 CERCO PERIMETRICO 10.01 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO m3 101,93 10.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 101,93 10.03 CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 m3 21,75 10.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (SOBRE CIMIENTOS) m2 290,00 10.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (SOBRE CIMIENTOS) kg 427,71 10.06 CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 m3 10,78 10.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA (COLUMNAS) m2 143,75 10.08 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 (COLUMNAS) kg 1273,11 10.09 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 CARAVISTA m2 746,95 11 ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y JARDINERIA 11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y TECHO PARA ESTACIONAMIENTO(INCLUYE OBRAS CIVILES) Global 30000,45 11.2 JARDINERIA (ZONA DE ENCESPADO,HACIENTOS PARA EXTERIORES, PALMAS ORNAMENTALESY OBRAS DE DETALLES) m2 700,00 SUBTOTAL OBRAS CIVILES PRESUPUESTO OBRA ELECTROMECÁNICA DE LA SUBESTACIÓN PRADERA 69/13,8 KV ITEM DESCRIPCIÓN Metrado Un. Cant. I SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 100,000 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 100,001 TRANSFORMADOR DE POTENCIA 16/20/24 MVA (OA/FA/FOA), 69±13x1%/13,8 kV, conexión Dyn1; con regulación sin carga Unid. 1,00 Con transformadores de corriente en los bushings de 69 y 13,8 kV. En el lado de alta tensión: 69 kV: 150-300/1/1/1/1 A; 4x10VA; 3x5P20; 1xCl 0,2. En el lado de media tensión : 13,8 kV: 750-1500/1/1/1 A; 3x20VA; 2x5P20; 1xCl 0,2 SUBTOTAL SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE POTENCIA 100,100 SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES PATIO 69 kV 100,101 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 69/√3//0,1/√3//0,1/√3; 30VA-3P, 30 VA-CL0,2 Unid. 3,00 Tensión de Nominal Primario : 69/√3, Tens. Nominal de los secundarios: 0.10/√3 // 0.10/√3 (dos devanados secundarios) Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,102 INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR 72,5 kV, 350 kVp BIL; 1250 A; 31,5 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS. Unid. 2,00 Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1250 A/ 31,5 kA, Corriente de Cierre nominal 62.5 kAp Medio de Extinción del arco: SF6, Dispositivo de Mando Tripolar por resorte, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,103 SECCIONADOR DE BARRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical. Unid. 5,00 Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 800 A/ 31,5 kA, Corriente de Cierre nominal 62.5 kAp Dispositivo de Mando tripolar, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd, Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,104 SECCIONADOR DE LÍNEA C/CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical. Unid. 2,00 Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 800 A/ 31,5 kA, Corriente de Cierre nominal 62.5 kAp Dispositivo de Mando tripolar, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd, Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,105 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 3 NUCLEOS 200-400/1/1/1 A. Unid. 6,00 Tensión del Sistema /Maxima : 69/72,5 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. Corriente de corta duración Ith= 31,5 kA, Corriente Dinamica Pico Idin= 62,5 kA, 2x20VA-5P20, 1x20VA-0,2 100,106 PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGA 60 kV, Ur=60 kV; MCOV= 48 kV, 10 kA. Unid. 6,00 Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 140 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 350 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIALES PATIO 69 kV 100,200 PÓRTICOS Y BARRAS 100,201 Pórticos - Columna de Acero Estructural 14 m Unid. 4,00 - Columna de Acero Estructural 11 m Unid. 2,00 - Columna de Acero Estructural 9,1 m Unid. 10,00 - Viga de Acero Estructural 10 m Unid. 1,00 - Viga de Acero Estructural 8 m Unid. 14,00 - Viga de Acero Estructural 5 m Unid. 11,00 100,202 Conductores - Conductor de ACAR 750 MCM (69 kV) m 480,00 - Conductor de ACAR 1100 MCM (13,8 kV) m 175,00 - Conectores de equipos de maniobra (para equipos en 69 kV) Glb. 1,00 - Conectores de equipos de maniobra (para equipos en 13,8 kV) Glb. 1,00 100,203 Aisladores - Cadena de aisladores de porcelana de Anclaje 69 kV (6 unidades+ferretería) Unid. 14,40 - Cadena de aisladores de porcelana de Anclaje 13,8 kV (2 unidades+ferretería) Unid. 36,00 SUBTOTAL PÓRTICOS Y BARRAS 100,300 SOPORTES DE EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES 100,301 SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN CAPACITIVO kg 900,00 0,001 SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE kg 540,00 SUBTOTAL PÓRTICOS Y BARRAS 100,400 MALLA DE TIERRA PROFUNDA Y SUPERFICIAL 100,401 Conexión con Soldadura exotermica en "CRUZ" para Cu 120 mm² Unid. 71,00 100,402 Conexión con Soldadura exotermica en "T" para Cu 120 mm² Unid. 43,00 100,403 Conexión con Soldadura exotermica en "T" pasante y derivación para Cu 120 mm² a Cu 70 mm² Unid. 72,50 100,404 Conexión con Soldadura exotermica en fierro corrugado Cu a 70 mm² Unid. 11,00 100,405 Terminal a compresión para cable de Cu 70 mm² Unid. 5,00 100,406 Conexión por soldadura exotérmica de Conductor de cobre desnudo de 70 mm² a Varilla de cobre Ø5/8" x 2,4m de longitud Unid. 6,50 100,407 Varilla de cobre Ø5/8" x 2,4m de longitud Unid. 6,50 100,408 Terminal ojo para cable de Cu de 70 mm² Unid. 1,00 100,409 Cable de Cobre Flexible Unid. 1,00 100,410 Cajas de Registro Unid. 6,50 100,411 Conductor de cobre desnudo de 120 mm² m 1.150,00 100,412 Conductor de cobre desnudo de 70 mm² m 500,00 100,413 Conector a tierra para dos cables de Cu de 70 mm² superficie plana Unid. 7,50 100,414 Molde de soldadura exotérmica en "CRUZ" para Cu 120 mm² Unid. 2,50 100,415 Molde de soldadura exotérmica en "T" para Cu 120 mm² Unid. 2,00 100,416 Molde de soldadura exotérmica en "T" para Cu 120 mm² a Cu 70 mm² Unid. 2,50 100,417 Volumen Tierra Vegetal m³ 103,50 100,418 Bentonita sodica bolsa 30 kg Unid. 13,00 SUBTOTAL SUMINISTRO MALLA DE TIERRA PROFUNDA 100,500 TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES 100,501 TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 69 kV CONFORMADO POR: Unid. 2,00 Rele Principal de Protección de Distancia de Línea y controlador de bahía de línea. Con funciones de protección, control, mando . y medida - Funciones de Protección 87L Funcio de protección diferencial de Linea 21 Función de protección de distancia 50/51 Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase 50N/51N Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada 67/67N Función de sobrecorriente direccional de fases y de tierra 50BF Supervisión falla del interruptor 79 Recierre 27/59 Protección de min/máx tensión 25 Chequeo de sincronismo 79 Recierre 81 Frecuencia - Funciones de Control Control para 01 interruptor, cuchilla de PT y 01 seccionador, monitoreo de estados de posición, registro disturbios y y localizador de fallas. Incluye display gráfico mímico para control y mando en tiempo real - Registro de Medida Indicación de corriente y tensión trifásica y neutro, potencia y energía trifásica, fdp y frecuencia - Comunicación de Datos Un Puerto de comunicación frontal RJ45 (ETHERNET). Puertos de comunicación Posterior de Fibra Optica para IEC61850 * Rele de Respaldo para protección supervisión de parametros - Funciones de Protección 50/51 Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase 50N/51N Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada 67/67N Función de sobrecorriente direccional de fases y de tierra 27/59 Protección de min/máx tensión RE Registro de evento RF Registro de falla - Comunicación de Datos Puerto optico para comunicación local, puertos posteriores para comunicación con protocolos IEC61850, directo o con gateway garantizado y probado. * Medidor de Energia Activa-Reactiva tipo Multitarifa con funciones de medición: kWh, KVARh, KW, KVAR, A, V, con puerto ETHERNET (RS485), entrada corriente 1(5)A; 100,502 TABLERO DE PROTECCION, CONTROL Y MEDICION DE TRANSFORMADOR CONFORMADO POR: Unid. 2,00 Rele Principal de Protección diferencial y controlador de bahía. Con funciones de protección, control, mando y medidas - Funciones de Protección 87T Función de protección diferencial de tres devanados 50/51 Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase 50N/51N Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada RF Registro de Falla RE Registro de eventos OSC Oscilografia - Funciones de Control Control para los equipos de maniobra de los dos niveles de tensión monitoreo de estados de posición, registro de disturbios. Incluye display grafico mimico para control y mando en tiempo real. - Registro de Medida Indicación de corriente y tensión trifásica y neutro, potencia y energía trifásica, fdp y frecuencia. - Comunicación de Datos Un Puerto de comunicación frontal RJ45 (Ethernet) Puertos de comunicación Posterior de fibra óptica para IEC61850 * Rele de Respaldo para protección multifunción - Funciones de Protección 50/51 Función de sobrecorriente instantánea/temporizada de fase 50N/51N Función de sobrecorriente a tierra instantánea/temporizada 67/67N Función de sobrecorriente direccional de fases y de tierra 81 Función de Frecuencia con 8 etapas RF Registro de Falla RE Registro de eventos OSC Oscilografia - Comunicación de Datos Puerto optico para comunicación local. Puertos posteriores para comunicación con protocolos IEC61850, directo o con gateway garantizado y probado. * Medidor de Energia Activa-Reactiva tipo Multitarifa con funciones de medición: kWh, KVARh, KW, KVAR, A, V, con puerto ETHERNET (RS485), entrada corriente 1(5)A; * Panel de Alarmas Sistema Anunciador de Alarma con bocina sonora de alarma 100,503 TABLERO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FOA TRANSFORMADOR DE POTENCIA Unid. 1,00 100,504 TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 13,8 kV CONFORMADO POR: MEDIDOR TOTALIZADOR Y DEMAS EQUIPOS PREVISTOS Unid. 1,00 100,505 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Unid. 0,00 100,506 TABLERO DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN Unid. 1,00 100,507 TABLERO RTU Unid. 1,00 100,508 TABLERO DE COMUNICACIONES Unid. 1,00 100,509 TABLERO DE RED LAN & ODF Unid. 1,00 100,510 TABLERO MULTIPLEXOR Unid. 0,00 100,511 TABLEROS DE SISTEMA DE MEDICIÓN ALIMENTADORES (DISEÑADO PARA 8 MEDIDORES, INCLUYE 4 MEDIDORES ) Unid. 1,00 100,512 TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DE TENSION CONTINUA 125 Vcd Unid. 1,00 100,513 CARGADOR RECTIFICADOR DUAL 380Vca/125 Vcd Unid. 1,00 100,514 BANCO DE BATERÍAS DE 350 A/h,125 Vcd; NiCd Unid. 1,00 100,515 ESTACION DE TRABAJO LOCAL E INGENIERIA. INCLUYE ARMARIO, SILLA Y CONEXIONADO Unid. 1,00 100,516 GRUPO ELECTRÓGENO DE 75 kVA, fdp 0,80; incluye todos los accesorios y tanques de combustible Unid. 0,00 SUBTOTAL SUMINISTRO TABLEROS CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SS.AA. 100,600 CABLES DE BAJA TENSIÓN 100,601 Cables de Control y terminales 12x2,5 mm², NYSY 0,6/1,0 kV m 800,00 7x2,5 mm², NYSY 0,6/1,0 kV m 900,00 4x2,5 mm², NYSY 0,6/1,0 kV 600,00 Terminales, cintillos, etiquetas, numeradores, etc Gbl 0,20 100,602 Cables de Fuerza y terminales 2x4 mm², NYY 0,6/1,0 kV m 1.000,00 Terminales, cintillos, etiquetas, numeradores, etc Gbl 0,50 100,603 Cables de Medida, Protección y terminales 4x4 mm², NYSY 0,6/1,0 kV m 1.200,00 Terminales, cintillos, etiquetas, numeradores, etc Gbl 0,50 SUBTOTAL CABLES DE BAJA TENSIÓN 100,700 CABLES DE ENERGÍA Y TERMINALES 100,701 Cable de energía unipolar de 1x95 mm² de 15/25 kV; N2XSY; tipo Seco XLPE m 240,00 100,702 Cable de energía unipolar de 1x250 MCM de 15 kV; XLPE m 0,00 100,703 Terminal termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 95 mm², para uso interior( kit de 3 Unid) Cjto 6,00 100,704 Terminal termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 95 mm², para uso exterior( kit de 3 Unid) Cjto 6,00 100,705 Terminal termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 250 MCM, para uso exterior ( kit de 3 Unid) Cjto 6,00 SUBTOTAL CABLES DE ENERGÍA Y TERMINALES 100,800 SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 kV 100,801 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 15 kV, 110 kVp BIL; 13,8/√3//0,1/√3//0,1/√3; 20VA-3P, 20 VA-0,2 | Unid. 3,00 Tensión de Nominal Primario : 13,8/√3, Tens. Nominal de los secundarios: 0.10/√3 // 0.10/√3 (dos devanados secundarios) Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,802 INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR 15 kV, 110 kVp BIL; 2000 A; 25 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS. Unid. 1,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1600 A/ 25 kA, Corriente de Cierre nominal 62,5 kAp Medio de Extinción del arco: SF6, Dispositivo de Mando Tripolar por resorte, Tension de alimentación auxiliar: 220 Vca - 125 Vcd Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,803 RECONECTADOR AUTOMATICO con camara de extinción de arco en vacio; 15 kV; 110 kVp-BIL; 630 A; 12,5 kA Unid. 4,00 con rele de sobrecorriente incorporado 100,804 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, Unid. 3,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1250 A/ 12,5 kA. Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,805 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, Unid. 12,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 600 A/ 12,5 kA. Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,806 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, Unid. 3,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 1250 A/ 12,5 kA. Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,807 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, Unid. 12,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp, Corriente de Servicio/Cortocircuito : 600 A/ 12,5 kA. Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,808 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO 750-1500/1 A. Unid. 3,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. Corriente de corta duración Ith= 25 kA, Corriente Dinamica Pico Idin= 62,5 kA, 1x20VA-5P20 100,809 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO 75-150/1 A. Unid. 12,00 Tensión del Sistema /Maxima : 13,8/15 kV, Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. Corriente de corta duración Ith= 25 kA, Corriente Dinamica Pico Idin= 62,5 kA, 1x20VA-0,2 100,810 PARARRAYOS 15 kV, Ur=12 kV; MCOV= 10,2 kV, 10 kA. (TIPO ESTACIÓN) Unid. 12,00 Nivel de Aislamiento a Frecuencia Industrial: 34 kV, Nivel de Aislamiento al Impulso 1,2/50: 110 kVp Aislador de Porcelana, nivel de contaminación E: 3,2 cm/kV. 100,811 AISLADOR SOPORTE DE PORCELANA 23 kV, 150 kVp BIL, Unid. 12,00 100,812 TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE 50 kVA, 13,8+2x2,5%/,038-0,22 kV, Dyn5 Unid. 1,00 100,813 SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT OUT 15 kV; 110 kVp-BIL; 100 A; con fusibles de 5A. Unid. 6,00 SUBTOTAL SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 kV 100,900 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES 100,901 Cable de energía NYY 2x4mm², 0,6/1 KV m 220,00 100,902 Cable de energía NYY 4x6mm², 0,6/1 KV m 200,00 100,903 Cable de energía NYY 4x4mm², 0,6/1 KV m 60,00 100,904 Poste de C.A.C tipo 9/200/120, con pastoral de A°G° tipo parabolico incluye abrazaderas Unid. 7,00 100,905 Luminaria con lámpara de vapor de sodio de alta presión 150W, 220 Vac, con equipo de encendido Unid. 8,00 100,906 Reflector con lámpara de vapor de sodio de 250 W, 220 Vca, para iluminación normal Unid. 5,00 100,907 Reflector con lámpara de vapor de sodio de 150 W, 125 Vcd, para iluminación de emergencia Unid. 100,908 Tomacorriente 3a prueba de agua, 30A, 220 Vac Unid. 1,50 100,909 Tomacorriente 2a prueba de agua, 16A, 220 Vac Unid. 1,50 100,910 Cinta señalizadora Unid. 15,00 100,911 Fusible tipo pescado Unid. SUBTOTAL SUMINISTRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES 101,000 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 101,001 Cable de energía NYY 3-1x25mm², 0,6/1 KV m 10,00 101,002 Cable de energia NYY 4x10mm², 0,6/1 KV m 80,00 101,003 Cable THW 1x4mm², 0,6/1 KV m 600,00 101,004 Artefacto de iluminacion interior para dos lamparas fluorecentes de 36W,con socket correspondiente y balasto Unid. 13,00 101,005 Artefacto adosado en el techo equipado con difusor de vidrio prismático transparente, equipado con lampara de 70 W Unid. 2,00 101,006 Spotlight con lampara de 70 W Unid. 5,00 101,007 Interruptor unipolar de un dado con placa metalica 230V-60C/S, con luz indicadora Unid. 4,00 101,008 Interruptor unipolar de dos dados con placa metalica 230V-60C/S, con luz indicadora Unid. 1,00 101,009 Salida para caja de paso para circuito de corriente alterna o continua continua Unid. 2,00 101,010 Equipo de iluminación de emergencia con lampara de 50 W Unid. 1,00 101,011 Tomacorriente bipolar doble, 230V-60C/S, con placa metalica y conexion de puesta a tierra instalado a 400 mm snpt Unid. 10,00 101,012 Tomacorriente bipolar doble, 230V-60C/S, con placa metalica y conexion de puesta a tierra y a prueba de agua instalado a 1200 mm snpt Unid. 1,00 101,013 Tomacorriente tripolar doble, 380V-60C/S, con placa metalica y conexion de puesta a tierra instalado a 400 mm snpt Unid. 1,00 101,014 Salida para Telefono, internet, cable TV Unid. 1,00 101,015 Tablero de distribución equipado con 9 llaves termomagnéticas unipolares y 2 tripolares Unid. 1,00 101,016 Extractor de aire Unid. 1,00 101,017 Tubo de PVC-SAP Φ1" x 6 mts. Unid. 90,00 101,018 Tubo de PVC-SAP Φ11/2" x 6 mts. Unid. 2,00 SUBTOTAL SUMINISTRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 101,100 EQUIPOS CONTRA INCENDIO 101,101 Extintores sobre carro Unid. 1,00 101,102 Extintores portátiles Unid. 3,00 SUBTOTAL SUMINISTRO INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES II TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES 200,100 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES Glb. 1,00 SUBTOTAL TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES III MONTAJE ELECTROMECANICO 300,100 TRABAJOS PRELIMINARES 300,101 INGENIERÍA DE DETALLE (OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS) Glb 1,00 300,102 ESTUDIO DE OPERATIVIDAD Glb 1,00 300,103 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Glb 1,00 300,104 INSTALACIONES PROVISIONALES Glb 1,00 SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES 300,200 MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 69 kV 300,201 MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 16/20/24 MVA (OA/FA/FOA), 69±13x1%/13,8 kV, conexión Dyn1; con regulación bajo carga Unid. 1,00 300,202 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 69/√3//0,1/√3//0,1/√3; 30VA-3P, 30 VA-CL0,2 Unid. 3,00 300,203 INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR 72,5 kV, 350 kVp BIL; 1250 A; 31,5 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS. Unid. 1,00 300,204 SECCIONADOR DE BARRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical. Unid. 4,00 300,205 SECCIONADOR DE LÍNEA C/CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 72,5 kV; 350 kVp BIL; 800 A; 31,5 kA, de apertura central; montaje vertical. Unid. 4,00 300,206 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 72,5 kV, 350 kVp BIL; 3 NUCLEOS 200-400/1/1/1 A. Unid. 6,00 300,207 PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGA 60 kV, Ur=60 kV; MCOV= 48 kV, 10 kA. Unid. 6,00 300,208 PÓRTICOS METÁLICOS (Columnas y Vigas Metalicas para 69 kV) Cjto. 1,00 300,209 SISTEMA DE BARRAS, CONECTORES, AISLADORES Y FERRETERÍA Cjto. 1,00 SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 69 KV 300,300 MALLA DE TIERRA PROFUNDA Y SUPERFICIAL 300,301 Tendido de conductor para malla de tierra profunda incluye: ml 1.150,00 -Tendido de cable de cu desnudo de Cu 120 mm² -Montaje de soldadura exotermica -Excavación de zanja de 0,5m de ancho y 1,0m de profundidad -Compactación, relleno y nivelación de zanja 0,5x1,0 m con terreno natural prestamo, eliminación de exedentes 300,302 Excavación de 1,0x1,0x2,7m, e instalación de varilla para pozo de tierra incluye: Unid. 6,50 Relleno con material de prestamo, compactación nivelación y eliminación de excedentes 300,303 Instalación de cables de Cu 70 mm² - Red de tierra superficial incluye: ml 500,00 -Instalación de conectores y terminales de puesta a tierra SUBTOTAL MONTAJE DE MALLA DE TIERRA PROFUNDA 300,400 MONTAJE DE TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION, MEDICION Y SERVICIOS AUXILIARES 300,401 TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 69 kV Unid. 2,00 300,402 TABLERO DE PROTECCION, CONTROL Y MEDICION DE TRANSFORMADOR Unid. 1,00 300,403 TABLERO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FOA TRANSFORMADOR DE POTENCIA Unid. 1,00 300,404 TABLERO DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LINEA 13,8 kV Unid. 1,00 300,405 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Unid. 300,406 TABLERO DE CONTROL DE LA SUBESTACIÓN Unid. 1,00 300,407 TABLERO RTU Unid. 1,00 300,408 TABLERO DE COMUNICACIONES Unid. 300,409 TABLERO DE RED LAN & ODF Unid. 300,410 TABLERO MULTIPLEXOR Unid. 300,411 TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DE TENSION ALTERNA 380-220 Vca Unid. 300,412 TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DE TENSION CONTINUA 125 Vcd Unid. 1,00 300,413 CARGADOR RECTIFICADOR DUAL 380Vca/125 Vcd Unid. 1,00 300,414 BANCO DE BATERÍAS DE 350 A/h,125 Vcd; NiCd Unid. 1,00 300,415 ESTACION DE TRABAJO LOCAL E INGENIERIA. INCLUYE ARMARIO, SILLA Y CONEXIONADO Unid. 1,00 300,416 GRUPO ELECTRÓGENO DE 75 kVA, fdp 0,80; incluye todos los accesorios y tanques de combustible Unid. 1,00 300,417 CABLES DE CONTROL,PROTECCIÓN Y MEDICIÓN INC.ACCESORIOS PARA MONTAJE Cjto. 1,00 SUBTOTAL MONTAJE DE TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y SS.AA. 300,500 MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 kV 300,501 TRANSFORMADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO TIPO CAPACITIVO 15 kV, 110 kVp BIL; 13,8/√3//0,1/√3//0,1/√3; 20VA-3P, 20 VA-0,2 Unid. 3,00 300,502 INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR 15 kV, 110 kVp BIL; 1250 A; 25 kA, INCLUYE SOPORTES METALICOS. Unid. 1,00 300,503 RECONECTADOR AUTOMATICO con camara de extinción de arco en vacio; 15 kV; 110 kVp-BIL; 630 A; 12,5 kA Unid. 3,00 300,504 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, Unid. 3,00 300,505 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR BY PASS 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, Unid. 12,00 300,506 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 1250 A; 12,5 kA, Unid. 3,00 300,507 SECCIONADOR DE BARRA MONOPOLAR 15 kV; 110 kVp BIL; 600 A; 12,5 kA, Unid. 12,00 300,508 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO 750-1500/1 A. Unid. 0,00 300,509 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFÁSICO 15 kV, 110 kVp BIL; 1NUCLEO MULTIRRELACIÓN Unid. 12,00 300,510 PARARRAYOS 15 kV, Ur=12 kV; MCOV= 10,2 kV, 10 kA. Unid. 3,00 300,511 AISLADOR SOPORTE DE PORCELANA 23 kV, 150 kVp BIL, m 300,512 TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE 50 kVA, 13,8+2x2,5%/,038-0,22 kV, Dyn5 m 1,00 300,513 SECCIONADOR FUSIBLE TIPO CUT OUT 15 kV; 110 kVp-BIL; 100 A; con fusibles de 5A. m 6,00 300,514 Tendido Cable de energía unipolar de 1x95 mm² de 15/25 kV; N2XSY; tipo Seco XLPE m 240,00 300,515 Tendido Cable de energía unipolar de 1x250 MCM de 15 kV; XLPE m 30,00 300,516 Instalación de Terminales termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 95 mm², para uso interior y exterior( kit de 3 Unid) Cjto 18,00 300,517 Instalación de Terminales termocontraible de 15 kV para cable unipolar de 250 MCM, para uso exterior( kit de 3 Unid) Cjto 6,00 300,518 PÓRTICOS METÁLICOS (Columnas y Vigas Metalicas para 13,8 kV) Cjto. 1,00 300,519 SISTEMA DE BARRAS, CONECTORES, AISLADORES Y FERRETERÍA 13,8 kV Cjto. 1,00 SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 13,8 KV 300,600 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES EN EL PATIO DE LLAVES 300,601 Montaje electromecánico de las instalaciones eléctricas Exteriores Gbl. 1,00 SUBTOTAL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES EN EL PATIO DE LLAVES 300,700 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA SALA DE CONTROL Y GARITA 300,701 Montaje electromecánico de las instalaciones eléctricas Interiores Gbl. 1,00 SUBTOTAL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE CONTROL 300,800 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO, Y OPERACIÓN EXPERIMENTAL 300,801 PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACION EXPERIMENTAL (Incluye Control y Protección) Gbl. 1,00 SUBTOTAL PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN EXPERIMENTAL SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS RESUPUESTO LÍNEA 69 KV LLEGADA A S/E PRADERA ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND METRADO A SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 1,00 TORRES METÁLICAS 1,01 Torre de retención doble circuito tipo TAR2 (4 Patas), Incluye Stub ( 2 estructuras) Ton 12,10 SUB-TOTAL Item 1.00 2,00 POSTES METÁLICOS 2,01 Poste metálico de 22m tipo "RU" (Retencion Angular) Und 2,02 Poste metálico de 22m tipo "ESE-1R" (Retencion Angular) Und 2,03 Poste metálico de 22m tipo "ESE-2R" doble circuito (Retencion Angular) Und SUB-TOTAL Item 2.00 3,00 POSTES DE HORMIGO ARMADO 3,01 Poste de 22m de altura x 2400 kg esfuerzo de rotura Und 6,00 3,02 Poste de 22m de altura x 3500 kg esfuerzo de rotura Und 3,03 Poste de 22m de altura x 5000 kg esfuerzo de rotura Und SUB-TOTAL Item 3.00 4,00 CONDUCTOR ELECTRICOS Y ACCESORIOS 4,01 Conductor de aluminio desnudo cableado tipo ACAR, calibre 500 MCM., 12/7 hilos. km 2,00 4,02 Empalme compresión conductor ACAR 500 MCM Und 0,00 4,03 Manguito de reparación para conductor ACAR 500 MCM Und 0,00 4,04 Amortiguador stockbridge para cond. ACAR 500 MCM Und 12,00 4,05 Varilla de armar preformada simple para conductor ACAR 500MCM Und 32,00 SUB-TOTAL Item 4.00 5,00 CABLE DE GUARDA Y ACCESORIOS 5,01 Cable de guarda OPGW de 24 Hilos km 0,00 5,02 Cajas de empalmes OPGW-OPGW, incluye cruceta para reserva y elentos de sujeción, en poste metalicos Und 0,00 5,03 Cajas de empalmes OPGW-OPGW, incluye cruceta para reserva y elentos de sujeción, en torres metalicas Und 0,00 5,04 Cajas de empalmes OPGW-Red Subterranea de Fibra Optica, incluye cruceta para reserva y elementos de sujeccion, en torrres metalicas Und 0,00 5,05 Amortiguador espiral stockbridge cable OPGW 24 Und 0,00 SUB-TOTAL Item 5.00 6,00 AISLADORES Y ACCESORIOS 6,01 Aislador de Suspensión/Retención Polímero, Y-bola Und 24,00 6,02 Aislador Polímero tipo poste horizontal, base plana con grapa de suspensión para ACAR 500 MCM blindado Und 24,00 6,03 Grapa de Retension para conductor ACAR 500MCM Und 20,00 6,04 Grapa de Suspension para conductor ACAR 500MCM Und 6,00 6,05 Grillete "U" de acero galv con pasador de 5/8" de diámetro Und 24,00 6,06 Adaptador Rotula - ojo Und 24,00 6,07 Conectot tipo ranura para conductor ACAR 500MCM Und 0,00 6,07 Brazos y accesorios para postes metalicas existentes (por estructura) Und 0,00 SUB-TOTAL Item 6.00 7.00 ACCESORIOS PARA LA SUJECION DEL CABLE DE GUARDA 7.01 Grapa de Suspension armada para cable OPGW 24 Und 0,00 7.02 Grillete "U" de acero galv con pasador de 5/8" de diámetro Und 0,00 7.03 Adaptador eslabon virado ojo - ojo Und 0,00 7.04 Extensión de 300 mm Und 0,00 7.05 Preformado de retencion Und 0,00 7.06 Adaptador guardacabo de retención Und 0,00 7,07 Varilla preformada de armar para cable OPGW 24 Und 0,00 SUB-TOTAL Item 9.00 8,00 PERNOS Y HERRAJES 8,01 Perno tipo máquina de 16 mm de diam.x 400 mm. de long. Und 18,00 8,02 Perno tipo máquina de 16 mm de diam.x 360 mm. de long. Und 18,00 8,03 Perno tipo máquina de 16 mm de diam.x 320 mm. de long. Und 18,00 8,04 Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 400 mm. de longitud Und 2,00 8,05 Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 360 mm. de longitud Und 2,00 8,04 Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 320 mm. de longitud Und 2,00 8,05 Perno de ojo de 16 mm. de diám. X 280 mm. de longitud Und 2,00 8,06 Tuerca de ojo para perno de 16 mm Und 3,00 8,07 Cruceta Hierro Galv 6 mts C Und 2,00 8,08 Cable de acerogalv, preformado, varilla y plinto (conjunto materiales para tensor) global 2,00 SUB-TOTAL Item 8.00 9,00 CABLE Y ACCESORIOS DE CABLE SUBTERRANEO (TRAMO SUBTERRANEO) 9,01 Cable unipolar XLPE con conductor de Cobre de 185 mm2, 69 kV m 0,00 9,02 Cable XLPE con conductor de Cobre de 70 mm2, continuidad de tierra m 0,00 9,03 Cabeza terminal unipolar tipo exterior para cable subterráneo XLPE 185 mm2 Cu, incluye soportes metálicos a poste Und 0,00 9,04 Conector de aislador rigido con terminal unipolar tipo A Und 0,00 9,05 Conector de aislador rigido con terminal unipolar tipo B Und 0,00 9,06 Caja tripolar de conexión directa de pantalla de cable Und 0,00 9,07 Caja tripolar de conexión con limitador de tensión Und 0,00 SUB-TOTAL Item 9.00 10,00 ACCESORIOS VARIOS (TRAMO SUBTERRANEO) 10,01 Lubricante para tendido de cable Gln 0,00 10,02 Capuchón termocontraíble para protección punta de cable 69 kV. Und 0,00 10,03 Sello para ductos de 4" Ø con cable de 69 kV de 185 mm² (3 unidades) y 70 mm2 (1 unidad) Und 0,00 10,04 Tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 4" Ø m 0,00 10,05 Tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 3" Ø m 0,00 10,06 Uniones para tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 4" Ø Und 0,00 10,07 Uniones para tuberías de polietileno de alta densidad ( HDPE ) de 3" Ø Und 0,00 10,08 Manta abierta termocontraíble para reparación de cubierta de cable 69 Kv Und 0,00 10,09 Tubo termocontraíble para protección y agarre para el cable 69 kV y pulling eye Und 0,00 10,10 Accesorios varios, tales como abrazaderas y pernos de sujeción, etc. Glb 0,00 10,11 Soporte metalico de sujecion de terminales a Bahia Hibrida69kV Glb 0,00 SUB-TOTAL Item 10.00 11,00 PUESTAS A TIERRA 11,01 Cable de puesta a tierra acero recubierto de aluminio (alumoweld) 7 N°. 9 AWG. m 0,00 11,02 Cable copperweld de 70 mm2 (Tramo subterraneo) m 0,00 11,03 Varilla puesta a tierra copperweld 5/8"x10' con conector No.9 AWG Und 0,00 11,04 Conector de puesta a tierra a perfil plano de torre Und 0,00 11,05 Conector de ranuras paralelas derivación puesta a tierra Und 0,00 11,06 Conector de cobre de vias paralelas para cable de 70mm2 (Tramo subterraneo) Und 0,00 11,07 Tubo de PVC Plastigama de 3/4" Ø m 0,00 11,08 Terminal a presion con ojo de 1/2"°para cable No 9AWG Und 0,00 SUB-TOTAL Item 11.00 SUBTOTAL DE MATERIALES B MONTAJE ELECTROMECANICO, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,00 TRABAJOS PRELIMINARES 1,01 Replanteo topografico, ubicación de estructuras, hitos km 2,00 1,02 Ingenieria de Detalle (Expediente de Replanteo) Glb 0,00 1,03 Indemnización por cultivos Glb 1,00 1,04 Indemnización por estructuras Glb 0,00 1,05 Cumplimiento del plan de manejo ambiental Glb 1,00 SUB-TOTAL Item 1.00 2,00 OBRAS PROVISIONALES 2,01 Movilización y Desmovilización Glb 1,00 2,02 Campamentos, almacenes y oficina -Operación y mantenimiento Glb 1,00 2,03 Desbroce y Tala de arboles m² 2300,00 SUB-TOTAL Item 2.00 3,00 EXCAVACION Y RELLENOS PARA SOPORTES 3,01 Excavacion en terreno normal m³ 2,18 3,02 Relleno y compactacion con material propio m³ 0,95 3,03 Mejoramiento de suelo (relleno y compactacion con material de prestamo) m³ 0,25 3,04 Eliminación de material excedente ( 0,6 km ) m³ 1,20 SUB-TOTAL Item 3.00 4,00 CIMENTACION PARA POSTES Y ESTRUCTURAS 4,01 Encofrado y desencofrado m2 7,05 4,02 Concreto f'c = 100 kg/cm² para solados m³ 7,93 4,03 Concreto f'c=210kg/cm2 m³ 19,25 4,04 Acero Fy=4200kg/cm2 Kg 189,34 SUB-TOTAL Item 4.00 5,00 MONTAJE DE SOPORTES 5,01 Montaje de torres metálicas Ton 12,10 5,02 Montaje de poste metálico de 22m tipo "RU" (Retencion Angular) Und 0,00 5,03 Montaje de poste metálico de 28m tipo "RU" (Retencion Angular) Und 0,00 5,04 Montaje de poste metálico de 22m tipo "AU90" (Suspension Angular) Und 0,00 5,05 Montaje de poste metálico de 22m tipo "ESE-1R" (Retencion Angular) Und 0,00 5,06 Montaje de poste de 22m de altura x 2400 kg esfuerzo de rotura, incluye cimentación Und 6,00 5,07 Montaje de poste de 22m de altura x 3500 kg esfuerzo de rotura, incluye cimentación Und 0,00 5,08 Montaje de poste de 22m de altura x 5000 kg esfuerzo de rotura, incluye cimentación Und 0,00 SUB-TOTAL Item 5.00 6,00 MONTAJE DE AISLADOR POLIMERICO TIPO POSTE Y ENSAMBLES DE CONDUCTOR 6,01 Montaje de Aislador polimerico tipo Poste , Incluye accesorios Jgo 24,00 6,02 Montaje de Conjunto de suspensión de conductores Jgo 12,00 6,03 Montaje de Conjunto de retensión de conductores Jgo 12,00 6,04 Montaje de Conjunto de brazo y accesorios en postes metalicos existentes Jgo 0,00 SUB-TOTAL Item 6.00 7,00 MONTAJE ENSAMBLES DE CABLE DE GUARDA OPGW 24 7,01 Montaje de Conjunto de suspensión para cable de guarda OPGW 24 Jgo 0,00 7,02 Montaje de Conjunto de retención para cable de guarda OPGW 24 Jgo 0,00 7,03 Montaje estructura 3 CR Jgo 1,00 SUB-TOTAL Item 7.00 8,00 TENDIDO Y REGULADO 8,01 Tendido y regulado de conductor ACAR 500 MCM km 2,00 8,02 Tendido y regulado de cable OPGW 24mm² km 0,00 8,03 Empalmes de conductor ACAR 500 MCM Jgo 0,00 8,04 Instalacion de caja de empalme y cruceta de reserva Jgo 0,00 SUB-TOTAL Item 8.00 9,00 INSTALACION DE AMORTIGUADORES 9,01 Montaje de amortiguadores para conductor ACAR 500MCM Und 0,00 9,02 Montaje de amortiguadores para cable de guarda OPGW 24 Und 0,00 SUB-TOTAL Item 9.00 10,00 PUESTA A TIERRA 10,01 Excavacion en suelo normal m³ 24,50 10,02 Instalación de electrodo de puesta a tierra Und 12,30 10,03 Relleno con material local m³ 24,50 10,04 Instalación de cable de puesta a tierra Alumoweld 7 No. 9 AWG km 0,00 10,05 Instalación de cable copperweld de 70 mm2 (Tramo subterraneo) km 0,00 10,06 Medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra Und 0,00 SUB-TOTAL Item 10.00 11,00 TENDIDO DE CABLES (TRAMO SUBTERRANEO) 11,01 Tendido y conexionado de cable subterraneo 69 kV km 0,00 11,02 Tendido y conexionado de cable continuidad de tierra km 0,00 SUB-TOTAL Item 11.00 12,00 OBRAS AUXILIARES (TRAMO SUBTERRANEO) 12,01 Vestido de estrutura PLT (incluye instalación de aisladores, abrazaderas de soporte de cables e instalación de cajas de conexión a tierra) Und 0,00 12,02 Instalacion de Terminales tipo exterior para 69 kV Und 0,00 SUB-TOTAL Item 12.00 13,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 13,01 Pruebas y puesta en servicio cable OPGW Glb. 1,00 13,02 Pruebas y puesta en servicio de la Linea de 69kV Glb. 1,00 SUB-TOTAL Item 13.00 SUBTOTAL DE MANO DE OBRA NOMBRE DEL PROYECTO: ALIMENTADOR PRIMAVERA CANTÓN ESMERALDAS PARROQUIA: VUELTA LARGA MATERIALES ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. SUBTOTAL 1.1 POSTES Y ESTRUCTURAS Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") c/u 105,00 1.2 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")" c/u 55,00 1.5 Abrazadera Pletina GalV 6 1/2", Reforzada Para Transformador c/u 0,00 1.6 Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 kV c/u 270,00 1.7 Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV c/u 456,00 1.8 Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 c/u 0,00 1.9 Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 c/u 50,00 1.10 Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV c/u 160,00 1.11 Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base c/u 160,00 1.12 Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. c/u 180,00 1.13 Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) c/u 270,00 1.14 Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción c/u 10,00 1.15 Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám x 450 mm (18")de long., con accesorios de sujeción c/u 0,00 1.16 Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación c/u 0,00 1.17 Conector de Compresión Tipo H Rango 2 - 4/0 AWG c/u 0,00 1.18 Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3155 kgf c/u 700,00 1.19 Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám. c/u 150,00 1.20 Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám. c/u 50,00 1.21 Bloque De Hormigón Para Ancla, Con Agujero De 20mm, Diámetro De La Base 400mm, Altura De La Parte Cilíndrica 100mm, Altura De La Parte Tronco Cónica 100mm, Diámetro De La Base Superior 150mm c/u 50,00 1.22 Construcción de Base para postes Autosoportantes c/u 0,00 1.23 Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") c/u 50,00 1.24 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos c/u 0,00 1.25 Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector) c/u 0,00 1.26 Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4") c/u 212,00 1.27 Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión c/u 60,00 1.28 Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long. c/u 290,00 1.29 Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") c/u 252,00 1.30 Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28") c/u 244,00 1.31 Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión c/u 244,00 1.32 Conector de ranuras paralelas, tres pernos para calibre 1/0 a 4/0 c/u 155,00 1.33 Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión c/u 252,00 1.34 Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión c/u 130,00 1.35 Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG c/u 0,00 1.36 Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG c/u 0,00 1.37 Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG c/u 0,00 1.38 Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG c/u 80,00 1.39 Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG c/u 0,00 1.42 Cinta Fleje o Sincho c/u 0,00 1.43 Vincha de Sujeción para fleje c/u 0,00 1.44 Grapa Bulonada Rango 2-2/0 AWG c/u 0,00 1.45 Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR c/u 270,00 1.46 Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 4/0 AWG) c/u 0,00 1.47 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2 c/u 0,00 1.48 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 1/0 c/u 0,00 1.49 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2/0 c/u 0,00 1.50 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 3/0 c/u 0,00 1.51 Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg c/u 0,00 1.52 Poste circular de hormigón armado 10 m, 500 kg c/u 0,00 1.53 Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg c/u 50,00 1.54 Poste circular de hormigón armado 14 m, 500 kg c/u 0,00 1.55 Poste circular de hormigón armado 14 m, 700 kg c/u 0,00 1.56 Poste circular de hormigón armado 10 m, 2000 kg (Autosoportante) c/u 0,00 1.57 Poste circular de hormigón armado 12 m, 2000 kg (Autosoportante) c/u 0,00 1.58 Poste circular de hormigón armado 14 m, 2500 kg (Autosoportante) c/u 0,00 1.59 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg c/u 0,00 1.60 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg c/u 0,00 1.61 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 1.62 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 1.63 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 16 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 24 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 Suministro de torre de Retenida tipo TR 45 m c/u 0,00 1.1 SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS 0,00 1.2.1 CONDUCTORES Y ACCESORIOS Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.2 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.3 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.4 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.5 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.6 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2 m 0,00 1.2.7 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 m 0,00 1.2.8 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 m 0,00 1.2.9 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 3/0 m 4000,00 1.2.10 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 4/0 m 12000,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 1/0 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2/0 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 3/0 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 AWG m 0,00 1.2.11 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.12 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 1/0, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.13 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2/0, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.14 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 4/0, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.17 Conductor preensamblado de Al 3 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.18 Conductor preensamblado de Al 3 x 70 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.19 Conductor preensamblado de Al 3 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.20 Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.21 Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.22 Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.23 Conductor preensamblado de Al 2 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.24 Conductor Triplex 3X2 ACSR m 0,00 1.2.25 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos m 0,00 1.2.26 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos m 0,00 1.2.27 Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG m 0,00 1.2.28 Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica c/u 0,00 1.2.29 Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al 2 - 4/0 AWG c/u 0,00 1.2.30 Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3) c/u 0,00 1.2 CONDUCTORES Y ACCESORIOS 0,00 1.3.1 LUMINARIAS Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada c/u 0,00 1.3.2 Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada c/u 0,00 1.3.3 Cable Concéntrico de Cobre XLPE-6/6MM2 m 0,00 1.3.4 Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1,5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado (DCNL-1) c/u 0,00 1.3 LUMINARIAS 0,00 1.4.1 ACOMETIDAS Y MEDIDORES Medidor Bifasico Forma 13A (Medidor Bifásico ciclometrico forma 13A tipo Bornera 240V) c/u 0,00 1.4.2 Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 300x220x125 mm c/u 0,00 1.4.4 Conductor de Al concentrico, aislado 600V, Tipo XLPE No.2X6+6 AWG m 0,00 1.4.5 Mensula Plastica Ojal de Acometida para Cable c/u 0,00 1.4.6 Mensula Plastica Ojal de Acometida para Fachada c/u 0,00 1.4.7 Derivador Plástico Tipo Monofásico P/ Cond Concentrico 25/25MM2 (DCC-R) c/u 0,00 1.4.8 Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 0,00 1.4.9 Portafusible Aereo Encapsulado, Hasta 63A (Acometida B.T) c/u 0,00 1.4.10 Fusible Neozed 63 AMP c/u 0,00 1.4.11 Taco Fisher # 6 c/u 0,00 1.4.12 Tornillo 3x16 x 1 1/2 c/u 0,00 1.4.13 Clavo de Acero de 3" c/u 0,00 1.4.14 Conductor Cu 2x6 + 1x6 Antihurto/Concentrico m 0,00 1.4.15 Cable de CU cableado aislado Nro. 8 AWG m 0,00 1.4.16 Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2 c/u 0,00 1.4.17 Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. c/u 0,00 1.4.18 Caja de policarbonato para distribucion de acometidas - 150A - 8 salidas c/u 0,00 1.4.19 Kit de Caja de Distribución (Incluye: Varilla P/T 5/8" de diám. x 71" de long (Incluye conector), Sello de Protección, 2 Tira fondo 10 pulg, 9 conector cobre-aluminio (Perno partido #6), c/u 0,00 1.4.20 Conductor concéntrico de Cu 3X4. m 0,00 1.4.21 Cinta aislante 20 yardas c/u 0,00 1.4.22 Tubo 1/2" conduit pesada PVC para instalaciones electricas c/u 0,00 1.4.23 Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo c/u 0,00 1.4.24 Conector EMT 1/2" c/u 0,00 1.4.25 Grapa EMT 1/2" c/u 0,00 1.4.26 Grapa EMT 2 1/2" c/u 0,00 1.4.27 Codo PVC de 1/2" c/u 0,00 1,4 TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 0,00 1.5.1 TRANSFORMADORES Y EQUIPOS Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5) c/u 0,00 1.5.2 Descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de desconexión Clase 10 Kv c/u 0,00 1.5.3 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A c/u 0,00 1.5.4 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 200 A c/u 0,00 1.5.5 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 300 A c/u 0,00 1.5.6 Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 100 A, con dispositivo rompearco c/u 0,00 1.5.7 Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 200 A, con dispositivo rompearco c/u 0,00 1.5.8 Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 300 A, con dispositivo rompearco c/u 15,00 1.5.9 Capaceta Trifásica Para postes (Incluye Base y Fusibles NH) c/u 0,00 1.5.10 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 2 A c/u 0,00 1.5.11 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 3 A c/u 0,00 1.5.12 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 5 A c/u 0,00 1.5.13 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 6 A c/u 0,00 1.5.14 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 8 A c/u 0,00 1.5.15 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 10 A c/u 0,00 1.5.16 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A c/u 0,00 1.5.17 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 65A c/u 0,00 1.5.18 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 70A c/u 0,00 1.5.19 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 80A c/u 0,00 1.5.20 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 100A c/u 0,00 1.5.21 Reconectador para 13,8 kV c/u 2,00 1.5.22 Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.23 Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.24 Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.25 Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.26 Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.27 Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.28 Transformador 75 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 0,00 1.5.29 Transformador de 15 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 1.5.30 Transformador de 30 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 1.5.31 Transformador de 50 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 1.5.32 Transformador de 75 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE m 0,00 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos m 0,00 Kit trifasico de puntas terminales preformadas tipo exterior, 350MCM-15 KV c/u 0,00 Fije de acero inoxidable (suncho) ancho 3/4" c/u 0,00 Ebilla para fleje de acero inoxidable de 3/4 c/u 0,00 Codo rigido de 4" a 45 grados c/u 0,00 Tubo PVC de 4" c/u 0,00 Cinta autofundente #23 c/u 0,00 Cinta vinil #33 c/u 0,00 Conector de compresion de CU-AL para conductor 4/0 c/u 0,00 Seccionador de 15KV- 600A c/u 0,00 Union rigida de 4'' c/u 0,00 1.5 TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 0,00 A SUBTOTAL MATERIALES 0,00 2 MANO DE OBRA INSTALACIÓN RETIRO DESMONTAJE DESCRIPCION UND CANT P.U. SUBTOTAL CANT P.U. SUBTOTAL 2.1.1 POSTES Y ESTRUCTURAS Desbroce en Zona con alta vegetación km 0,00 2.1.2 Desbroce en Zona con poca vegetación km 2,00 2.1.3 Replanteo (Urbano marginal) km 2,00 2.1.4 Replanteo (Zona Rural) km 1,00 2.1.5 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Normal c/u 110,00 2.1.6 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Duro c/u 0,00 2.1.7 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Rocoso c/u 0,00 2.1.8 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Especial (Dinamita) c/u 0,00 2.1.9 Izado De Postes H.A. De 9 A 12 M, Con Grúa c/u 50,00 0,00 2.1.10 Izado De Postes H.A. De 14 M, Con Grúa c/u 0,00 0,00 2.1.11 Base para postes Autosoportantes c/u 0,00 2.1.12 Movilización A Sitio - Izado De Poste Plástico Reforzado Con Fibra De Vidrio De 9 A 12 M a mano c/u 0,00 0,00 MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 14 M, A MANO c/u 0,00 2.1.13 Movilización A Sitio E Izado De Postes 9m-12m H.A. A Mano c/u 0,00 0,00 2.1.14 Movilización A Sitio - Izado De Postes 14m H.A. A Mano c/u 0,00 0,00 2.1.15 Enderezada de Postes de H.A.de 9 a 14M c/u 0,00 2.1.16 Pintada Numeración Postes c/u 50,00 2.1.17 Entrega en Base AarcGIS Postes c/u 50,00 2.1.18 Estructura 1CP c/u 0,00 0,00 2.1.19 Estructura 1CA ( 5 A 30° ) c/u 0,00 0,00 2.1.20 Estructura 1CR c/u 0,00 0,00 2.1.21 Estructura 1CD c/u 0,00 0,00 2.1.22 Estructura 1BD c/u 0,00 0,00 2.1.23 Estructura 1BA c/u 0,00 0,00 2.1.24 Estructura 1VP c/u 0,00 0,00 2.1.25 Estructura 1VA c/u 0,00 0,00 2.1.26 Estructura 1VR c/u 0,00 0,00 2.1.27 Estructura 1VD c/u 0,00 0,00 2.1.28 Estructura Tipo 3CP c/u 0,00 0,00 2.1.29 Estructura Tipo 3CA c/u 0,00 0,00 2.1.30 Estructura Tipo 3CD c/u 10,00 0,00 2.1.31 Estructura Tipo 3CR c/u 10,00 0,00 2.1.32 Estructura Tipo 3VD c/u 30,00 0,00 2.1.33 Estructura Tipo 3VP c/u 60,00 0,00 2.1.34 Estructura Tipo 3VA c/u 26,00 0,00 2.1.35 Estructura Tipo 3VR c/u 0,00 0,00 2.1.36 Estructura Tipo 3BA c/u 0,00 0,00 2.1.37 Estructura Tipo 3BD c/u 0,00 0,00 2.1.38 Estructura Tipo 3SP c/u 0,00 0,00 2.1.39 Estructura Tipo 3SA c/u 0,00 0,00 2.1.40 Estructura Tipo 3SR c/u 0,00 0,00 2.1.41 Estructura Tipo 3SD c/u 0,00 0,00 2.1.43 Estructura Tipo 3HD c/u 0,00 0,00 2.1.44 Estructura Tipo 3HR c/u 0,00 0,00 2.1.45 Estructura Tipo 1EP c/u 0,00 0,00 2.1.46 Estructura Tipo 1ER c/u 0,00 0,00 2.1.47 Estructura Tipo 1ED c/u 0,00 0,00 2.1.48 Estructura Red Preensamblada Tipo IPP3 (Pasante o Tangente con 3 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.49 Estructura Red Preensamblada Tipo IPA3 (Angular Con Tres Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.50 Estructura Red Preensamblada Tipo IPR3 (Retensión O Terminal, Con 3 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.51 Estructura Red Preensamblada Tipo IPD3 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 3 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.53 Estructura Red Preensamblada Tipo IPP4 (Pasante O Tangente, Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.54 Estructura Red Preensamblada Tipo IPA4 (Angular Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.55 Estructura Red Preensamblada Tipo IPR4 (Retención O Terminal, Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.56 Estructura Red Preensamblada Tipo IPD4 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.57 Montaje De Ancla Para Tensor c/u 50,00 0,00 2.1.58 Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 50,00 0,00 2.1.59 Instalación De Tensores OTD, A Tierra Doble (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.60 Instalación De Tensores OPS, Poste A Poste Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.61 Instalación De Tensores OPD, Poste A Poste Doble (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.62 Instalación De Tensores OFS, Farol Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.63 Instalación De Tensores OFD, Farol Doble (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.64 Instalación De Tensores OVS, En V A Tierra - Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.65 Instalación De Tensores OSS, Poste A Poste En V Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.66 Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT c/u 0,00 0,00 2.1.67 Instalación De Tensores OFS, Farol Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT c/u 0,00 0,00 2.1.68 Instalación De Tensores OPS, Poste A Poste Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT c/u 0,00 2.1.69 Instalación De Puesta A Tierra (Red De Distribución) c/u 0,00 0,00 Construcción de base y montaje de Torre tipoTR de 45 m c/u 0,00 Desmontaje de torre existente y transporte hasta bodegas de CNEL c/u 0,00 2.1 SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS 0,00 0,00 2.2.1 CONDUCTORES Y ACCESORIOS Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.2 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.3 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.4 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.5 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor # 3/0 AWG. km 4,00 0,00 2.2.6 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor # 4/0 AWG km 12,00 0,00 2.2.7 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 266 MCM km 0,00 0,00 2.2.8 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 300 MCM km 0,00 0,00 2.2.9 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 350 MCM km 0,00 0,00 2.2.10 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en BT km 0,00 0,00 2.2.11 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG. en BT km 0,00 0,00 2.2.12 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG. en BT km 0,00 0,00 2.2.13 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG. en BT km 0,00 0,00 2.2.14 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X50+ 1X50 mm, 1/0 km 0,00 0,00 2.2.15 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 km 0,00 0,00 2.2.16 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X75+1X75 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.17 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.18 Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 3X70+1X70 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.19 Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 2X70+1X70 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.20 Tendido Y Regulado Conductor Triplex 3X2 ACSR km 0,00 0,00 2.2.21 Vinculación Preensamblado 4 Conductores (Cruce Aereo) c/u 0,00 0,00 2.2.22 Vinculación Preensamblado 3 Conductores (Cruce Aereo) c/u 0,00 2.2.23 Vinculación Preensamblado 2 Conductores (Cruce Aereo) c/u 0,00 2.2.24 Empalme Preensamblado 4 Conductores (Derivaciones) c/u 0,00 0,00 2.2.25 Empalme Preensamblado 3 Conductores (Derivaciones) c/u 0,00 0,00 2.2.26 Empalme Preensamblado 2 Conductores (Derivaciones) c/u 0,00 0,00 2.2 SUBTOTAL CONDUCTORES Y ACCESORIOS 0,00 0,00 2.3.1 LUMI Instalación De Luminarias Hasta 150W c/u 0,00 0,00 2.3.2 Instalación De Luminarias 250W c/u 0,00 0,00 2.3.3 Instalación De Luminarias 400W c/u 0,00 0,00 2.3.4 Mantenimiento De Luminaria Hasta 150 Vatios c/u 0,00 2.3.5 Mantenimiento De Luminaria Hasta 400 Vatios c/u 0,00 2.3.6 Cambio De Fotocelula Urbana c/u 0,00 2.3.7 Cambio De Fotocelula Rural c/u 0,00 2.3.8 Reconexión de la Luminaria de la Red Abierta a Preensamblada c/u 0,00 2.3 SUBTOTAL LUMINARIAS 0,00 0,00 2.4.1 ACOMETIDAS Y MEDIDORES Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Urbana c/u 0,00 Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Rural 0,00 2.4.2 Colocación De Replantillo En Conector De Puesta A tierra c/u 0,00 2.4.3 Reubicación Caja, Medidor, Acom + P A Tierra c/u 0,00 2.4.4 Cambio O Reubicación De Acometida c/u 0,00 2.4.5 Cambio O Reubicación De Medidor ( Caja + Medidor + Tierra) c/u 0,00 2.4.6 Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) c/u 0,00 2.4.7 Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Urbana c/u 0,00 2.4.8 Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Rural c/u 0,00 2.4.9 Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Urbana) c/u 0,00 2.4.10 Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Rural) c/u 0,00 2.4.11 Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Urbana) c/u 0,00 0,00 2.4.12 Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Rural) c/u 0,00 0,00 2.4.13 Retiro De Acometida Abandonada (Zona Urbana) c/u 0,00 0,00 2.4.14 Retiro De Acometida Abandonada (Zona Rural) c/u 0,00 0,00 2.4.15 Cambio E Instalación De Nueva Acometida a 240 V (Zona Urbana ) c/u 0,00 2.4.16 Cambio e Instalación de Nueva Acometida A 240 V, (Zona Rural ) c/u 0,00 2.4.17 Cambio De Caja De Distribución (Zona Urbana) c/u 0,00 2.4.18 Cambio De Caja De Distribución (Zona Rural) c/u 0,00 2.4.19 Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada (Zona Urbana) c/u 0,00 2.4.20 Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada (Zona Rural) c/u 0,00 Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Urbana) c/u 0,00 Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Rural) 0,00 2.4.21 Levantamiento Información Medidores zona urbana c/u 0,00 Levantamiento Información Medidores zona rural 0,00 2.4.22 Entrega en Base AarcGIS Abonados c/u 0,00 2.4 SUBTOTAL ACOMETIDAS Y MEDIDORES 0,00 0,00 2.5.1 TRANFOR Y EQUIP Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) con Maquinaría c/u 0,00 0,00 2.5.2 Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) con Maquinaría c/u 0,00 0,00 2.5.3 Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) a Mano c/u 0,00 0,00 2.5.4 Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) a Mano c/u 0,00 0,00 2.5.5 Ins. de Transf. Trifásico . Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 30 KVA) con Maquinaria c/u 0,00 0,00 2.5.6 Ins. de Transf. Trifásico. Sec. Bajant y P. Tierra ( De 45 Hasta 125 KVA) con Maquinaria c/u 0,00 0,00 2.5.7 Inst. de Reconectador para 13,8 kV c/u 2,00 2.5.8 Instalación de canaleta para acometida subterranea (material y mano de obra) en Metro Lineal ml 0,00 0,00 Instalación De Seccionamiento NH 2F c/u 0,00 0,00 2.5.9 Instalación De Seccionamiento NH 3F c/u 0,00 0,00 2.5.10 Instalación De Seccionamiento 1F c/u 0,00 0,00 2.5.11 Instalación De Seccionamiento 3F c/u 0,00 0,00 2.5.12 Instalación De Seccionamiento 3F tipo barra c/u 0,00 2.5.13 Instalación De Seccionamiento 3F tipo rompe arco c/u 15,00 2.5.14 Instalación De punta terminal trifasica c/u 0,00 2.5.15 Instalación De Pararrayo 1F c/u 0,00 0,00 2.5.16 Instalación De Pararrayo 3F c/u 0,00 0,00 2.5.17 Rotulación de la Numeración del Transformador (GIS) c/u 0,00 SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA CANALETA PARA CONDUCTORES (incluye: rotura de contrapiso, excavación y desalojo de material, armado de encofrado, estructura con varllia corrugada, fundición con hormigon 210 k/cm2, regilla de tapa de trinchera soldada y pintada con anticorrosivo de fonfo y normal y cajas de registros requeridas, limpieza y desalojo de material) m 0,00 0,00 0,00 Caja de registro de H.A (1x1x0,8m) con varilla de 12 y 8mm con hormigon de 210 kg/cm2 con tapa marco y contra marco de angulo 2''x4mm c/u 0,00 0,00 0,00 Tendido Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE m 0,00 0,00 0,00 Montaje de seccionador de 600 A - 15 KV c/u 0,00 0,00 0,00 instalacion de tuberia PVC 4'' c/u 0,00 0,00 0,00 Armado de puntas terminales tipo exterior 15KV - 350MCM c/u 0,00 0,00 0,00 Conexionado de cable de CU 4/0 a malla de tierra existente y neutro de los alimentadores global 0,00 0,00 0,00 2.5 SUBTOTAL TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 0,00 0,00 B SUBTOTAL MANO DE OBRA 0,00 TRANSPORTE ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. SUBTOTAL 3.1 TRANSPORTE Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 9 A 12 M c/u 50,00 3.2 Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 14 M A 16 M c/u 0,00 3.3 Carga, Transporte Y Descarga De Postes De Fibra De Vidrio c/u 0,00 3.4 Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de H.A. de 9 A 12 M c/u 0,00 3.5 Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de Fivra de Vidrio de 9 a 12 M c/u 0,00 3.6 Carga, Transporte Y Descarga De Postes de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto de 0 a 3 Km de 9 a 12 M (Lancha o canoa) c/u 0,00 3.7 Carga, Transporte Y Descarga De Postes de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto mayor a 3 km de 9 a 12 M (Lancha o canoa) c/u 0,00 3.8 Transporte de materiales víaTerreste, Acceso Facil días 90 3.9 Transporte de materiales víaTerreste, Acceso Medio días 0 3.10 Transporte de materiales víaTerreste, Acceso Dificil días 0 3.11 Transporte de materiales vía Fluvial días 0 3.12 Transporte de mano de obra acceso Facil - Medio km 12 3.13 Transporte de mano de obra acceso Dificil km 0 C SUBTOTAL TRANSPORTE 0,00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (DIRECTOS + INDIRECTOS) D DIRECTOS SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. 0,00 E SUBTOTAL TRANSPORTE 0,00 F SUBTOTAL PROYECTO 0,00 NOMBRE DEL PROYECTO: ALIMENTADOR VUELTA LARGA Y SAMANES CANTÓN ESMERALDAS PARROQUIA: VUELTA LARGA MATERIALES ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT P.U. SUBTOTAL 1.1 POSTES Y ESTRUCTURAS Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") c/u 103,00 1.2 Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")" c/u 34,00 1.5 Abrazadera Pletina GalV 6 1/2", Reforzada Para Transformador c/u 0,00 1.6 Aislador tipo suspensión, de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 kV c/u 129,00 1.7 Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV c/u 372,00 1.8 Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 c/u 12,00 1.9 Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 c/u 58,00 1.10 Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV c/u 140,00 1.11 Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base c/u 140,00 1.12 Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. c/u 90,00 1.13 Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) c/u 129,00 1.14 Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción c/u 5,00 1.15 Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám x 450 mm (18")de long., con accesorios de sujeción c/u 0,00 1.16 Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación c/u 0,00 1.17 Conector de Compresión Tipo H Rango 2 - 4/0 AWG c/u 0,00 1.18 Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3155 kgf c/u 812,00 1.19 Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,51 mm (3/8") de diám. c/u 174,00 1.20 Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám. c/u 58,00 1.21 Bloque De Hormigón Para Ancla, Con Agujero De 20mm, Diámetro De La Base 400mm, Altura De La Parte Cilíndrica 100mm, Altura De La Parte Tronco Cónica 100mm, Diámetro De La Base Superior 150mm c/u 58,00 1.22 Construcción de Base para postes Autosoportantes c/u 18,00 1.23 Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") c/u 58,00 1.24 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos c/u 0,00 1.25 Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long (Incluye conector) c/u 0,00 1.26 Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 2 61/64 x 1/4") c/u 154,00 1.27 Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión c/u 60,00 1.28 Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long. c/u 235,00 1.29 Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 1800 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 71") c/u 166,00 1.30 Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28") c/u 160,00 1.31 Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión c/u 160,00 1.32 Conector de ranuras paralelas, tres pernos para calibre 1/0 a 4/0 c/u 86,00 1.33 Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión c/u 166,00 1.34 Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión c/u 61,00 1.35 Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG c/u 0,00 1.36 Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG c/u 0,00 1.37 Retención preformada para conductor de Al. No. 2/0 AWG c/u 0,00 1.38 Retención preformada para conductor de Al. No. 3/0 AWG c/u 55,00 1.39 Retención preformada para conductor de Al. No. 4/0 AWG c/u 0,00 1.42 Cinta Fleje o Sincho c/u 0,00 1.43 Vincha de Sujeción para fleje c/u 0,00 1.44 Grapa Bulonada Rango 2-2/0 AWG c/u 2,00 1.45 Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 4/0 Conductor ACSR c/u 135,00 1.46 Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 4/0 AWG) c/u 0,00 1.47 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2 c/u 0,00 1.48 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 1/0 c/u 0,00 1.49 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 2/0 c/u 0,00 1.50 Amortiguador de vibración preformado conductor ACSR 3/0 c/u 0,00 1.51 Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg c/u 0,00 1.52 Poste circular de hormigón armado 10 m, 500 kg c/u 0,00 1.53 Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg c/u 70,00 1.54 Poste circular de hormigón armado 14 m, 500 kg c/u 0,00 1.55 Poste circular de hormigón armado 14 m, 700 kg c/u 0,00 1.56 Poste circular de hormigón armado 10 m, 2000 kg (Autosoportante) c/u 0,00 1.57 Poste circular de hormigón armado 12 m, 2000 kg (Autosoportante) c/u 18,00 1.58 Poste circular de hormigón armado 14 m, 2500 kg (Autosoportante) c/u 0,00 1.59 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg c/u 0,00 1.60 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg c/u 0,00 1.61 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 1.62 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 1.63 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 16 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 4,00 Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 24 m, 2000 kg (Autosoportable) c/u 0,00 Suministro de torre de Retenida tipo TR 45 m c/u 0,00 1.1 SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS 0,00 1.2.1 CONDUCTORES Y ACCESORIOS Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.2 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 1/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.3 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 2/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.4 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 3/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.5 Cable de Al desnudo cableado suave, AAC, No. 4/0 AWG, 7 hilos m 0,00 1.2.6 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2 m 0,00 1.2.7 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 m 0,00 1.2.8 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 m 0,00 1.2.9 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 3/0 m 4800,00 1.2.10 Conductor de aluminio desnudo cableado ACSR # 4/0 m 14400,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 1/0 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2/0 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 3/0 AWG m 0,00 Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 AWG m 0,00 1.2.11 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.12 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 1/0, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.13 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 2/0, con apantallamiento, 100%, TS m 0,00 1.2.14 Conductor de Cobre, XLPE Aislado para 15 kV, No. 4/0, con apantallamiento, 100%, TS m 900,00 1.2.17 Conductor preensamblado de Al 3 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.18 Conductor preensamblado de Al 3 x 70 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.19 Conductor preensamblado de Al 3 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.20 Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.21 Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.22 Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.23 Conductor preensamblado de Al 2 x 95 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) m 0,00 1.2.24 Conductor Triplex 3X2 ACSR m 0,00 1.2.25 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos m 0,00 1.2.26 Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos m 0,00 1.2.27 Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG m 0,00 1.2.28 Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica c/u 0,00 1.2.29 Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al 2 - 4/0 AWG c/u 0,00 1.2.30 Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado (DCNL - 3) c/u 0,00 1.2 CONDUCTORES Y ACCESORIOS 0,00 1.3.1 LUMINARIAS Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada c/u 0,00 1.3.2 Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada c/u 0,00 1.3.3 Cable Concéntrico de Cobre XLPE-6/6MM2 m 0,00 1.3.4 Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 AWG - 4/0 AWG) conductor principal y 1,5 a 10 mm2 (16 - 7 AWG) cond. Derivado (DCNL-1) c/u 0,00 1.3 LUMINARIAS 0,00 1.4.1 ACOMETIDAS Y MEDIDORES Medidor Bifasico Forma 13A (Medidor Bifásico ciclometrico forma 13A tipo Bornera 240V) c/u 0,00 1.4.2 Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 300x220x125 mm c/u 0,00 1.4.4 Conductor de Al concentrico, aislado 600V, Tipo XLPE No.2X6+6 AWG m 0,00 1.4.5 Mensula Plastica Ojal de Acometida para Cable c/u 0,00 1.4.6 Mensula Plastica Ojal de Acometida para Fachada c/u 0,00 1.4.7 Derivador Plástico Tipo Monofásico P/ Cond Concentrico 25/25MM2 (DCC-R) c/u 0,00 1.4.8 Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 0,00 1.4.9 Portafusible Aereo Encapsulado, Hasta 63A (Acometida B.T) c/u 0,00 1.4.10 Fusible Neozed 63 AMP c/u 0,00 1.4.11 Taco Fisher # 6 c/u 0,00 1.4.12 Tornillo 3x16 x 1 1/2 c/u 0,00 1.4.13 Clavo de Acero de 3" c/u 0,00 1.4.14 Conductor Cu 2x6 + 1x6 Antihurto/Concentrico m 0,00 1.4.15 Cable de CU cableado aislado Nro. 8 AWG m 0,00 1.4.16 Conector doble dentado abulonado estanco(DCNL-2) - rango 16-95 / 4-35 mm2 c/u 0,00 1.4.17 Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. c/u 0,00 1.4.18 Caja de policarbonato para distribucion de acometidas - 150A - 8 salidas c/u 0,00 1.4.19 Kit de Caja de Distribución (Incluye: Varilla P/T 5/8" de diám. x 71" de long (Incluye conector), Sello de Protección, 2 Tira fondo 10 pulg, 9 conector cobre-aluminio (Perno partido #6), c/u 0,00 1.4.20 Conductor concéntrico de Cu 3X4. m 0,00 1.4.21 Cinta aislante 20 yardas c/u 0,00 1.4.22 Tubo 1/2" conduit pesada PVC para instalaciones electricas c/u 0,00 1.4.23 Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo c/u 0,00 1.4.24 Conector EMT 1/2" c/u 0,00 1.4.25 Grapa EMT 1/2" c/u 0,00 1.4.26 Grapa EMT 2 1/2" c/u 0,00 1.4.27 Codo PVC de 1/2" c/u 0,00 1,4 TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 0,00 1.5.1 TRANSFORMADORES Y EQUIPOS Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado (DCNL - 5) c/u 0,00 1.5.2 Descargador o pararrayos tipo polimérico de óxido de Zn, con módulo de desconexión Clase 10 Kv c/u 0,00 1.5.3 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A c/u 0,00 1.5.4 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 200 A c/u 0,00 1.5.5 Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 300 A c/u 9,00 1.5.6 Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 100 A, con dispositivo rompearco c/u 0,00 1.5.7 Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 200 A, con dispositivo rompearco c/u 0,00 1.5.8 Seccionador tipo abierto, clase 15 kV, 300 A, con dispositivo rompearco c/u 15,00 1.5.9 Capaceta Trifásica Para postes (Incluye Base y Fusibles NH) c/u 0,00 1.5.10 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 2 A c/u 0,00 1.5.11 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 3 A c/u 0,00 1.5.12 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 5 A c/u 0,00 1.5.13 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 6 A c/u 0,00 1.5.14 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 8 A c/u 0,00 1.5.15 Tirafusible cabeza removible, tipo H, 10 A c/u 0,00 1.5.16 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A c/u 0,00 1.5.17 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 65A c/u 0,00 1.5.18 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 70A c/u 0,00 1.5.19 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 80A c/u 0,00 1.5.20 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 100A c/u 0,00 1.5.21 Reconectador para 13,8 kV c/u 3,00 1.5.22 Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.23 Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.24 Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.25 Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.26 Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.27 Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V incluido pararrayos en baja tensión c/u 0,00 1.5.28 Transformador 75 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 0,00 1.5.29 Transformador de 15 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 1.5.30 Transformador de 30 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 1.5.31 Transformador de 50 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 1.5.32 Transformador de 75 kVA, 3Ø 13,8 kV GRDY/ 7,96kV- 13,2kV GRdY/7,62kV - 220 / 127 V RADIAL c/u 0,00 SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE m 20,00 Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4/0 AWG, 19 hilos m 100,00 Kit trifasico de puntas terminales preformadas tipo exterior, 350MCM-15 KV c/u 6,00 Fije de acero inoxidable (suncho) ancho 3/4" c/u 20,00 Ebilla para fleje de acero inoxidable de 3/4 c/u 20,00 Codo rigido de 4" a 45 grados c/u 4,00 Tubo PVC de 4" c/u 10,00 Cinta autofundente #23 c/u 10,00 Cinta vinil #33 c/u 10,00 Conector de compresion de CU-AL para conductor 4/0 c/u 10,00 Seccionador de 15KV- 600A c/u 0,00 Union rigida de 4'' c/u 0,00 1.5 TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 0,00 A SUBTOTAL MATERIALES 0,00 2 MANO DE OBRA INSTALACIÓN RETIRO DESMONTAJE DESCRIPCION UND CANT P.U. SUBTOTAL CANT P.U. SUBTOTAL 2.1.1 POSTES Y ESTRUCTURAS Desbroce en Zona con alta vegetación km 3,00 2.1.2 Desbroce en Zona con poca vegetación km 0,00 2.1.3 Replanteo (Urbano marginal) km 3,00 2.1.4 Replanteo (Zona Rural) km 0,00 2.1.5 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Normal c/u 192,00 2.1.6 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Duro c/u 0,00 2.1.7 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Rocoso c/u 0,00 2.1.8 Excavación Para Postes O Anclas Terreno Especial (Dinamita) c/u 0,00 2.1.9 Izado De Postes H.A. De 9 A 12 M, Con Grúa c/u 80,00 0,00 2.1.10 Izado De Postes H.A. De 14 M, Con Grúa c/u 0,00 0,00 2.1.11 Base para postes Autosoportantes c/u 18,00 2.1.12 Movilización A Sitio - Izado De Poste Plástico Reforzado Con Fibra De Vidrio De 9 A 12 M a mano c/u 0,00 0,00 MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 14 M, A MANO c/u 4,00 2.1.13 Movilización A Sitio E Izado De Postes 9m-12m H.A. A Mano c/u 0,00 0,00 2.1.14 Movilización A Sitio - Izado De Postes 14m H.A. A Mano c/u 0,00 0,00 2.1.15 Enderezada de Postes de H.A.de 9 a 14M c/u 0,00 2.1.16 Pintada Numeración Postes c/u 80,00 2.1.17 Entrega en Base AarcGIS Postes c/u 80,00 2.1.18 Estructura 1CP c/u 0,00 0,00 2.1.19 Estructura 1CA ( 5 A 30° ) c/u 0,00 0,00 2.1.20 Estructura 1CR c/u 0,00 0,00 2.1.21 Estructura 1CD c/u 0,00 0,00 2.1.22 Estructura 1BD c/u 0,00 0,00 2.1.23 Estructura 1BA c/u 0,00 0,00 2.1.24 Estructura 1VP c/u 0,00 0,00 2.1.25 Estructura 1VA c/u 0,00 0,00 2.1.26 Estructura 1VR c/u 0,00 0,00 2.1.27 Estructura 1VD c/u 0,00 0,00 2.1.28 Estructura Tipo 3CP c/u 0,00 0,00 2.1.29 Estructura Tipo 3CA c/u 0,00 0,00 2.1.30 Estructura Tipo 3CD c/u 5,00 0,00 2.1.31 Estructura Tipo 3CR c/u 3,00 0,00 2.1.32 Estructura Tipo 3VD c/u 15,00 0,00 2.1.33 Estructura Tipo 3VP c/u 60,00 0,00 2.1.34 Estructura Tipo 3VA c/u 22,00 0,00 2.1.35 Estructura Tipo 3VR c/u 0,00 0,00 2.1.36 Estructura Tipo 3BA c/u 0,00 0,00 2.1.37 Estructura Tipo 3BD c/u 0,00 0,00 2.1.38 Estructura Tipo 3SP c/u 0,00 0,00 2.1.39 Estructura Tipo 3SA c/u 0,00 0,00 2.1.40 Estructura Tipo 3SR c/u 0,00 0,00 2.1.41 Estructura Tipo 3SD c/u 0,00 0,00 2.1.43 Estructura Tipo 3HD c/u 0,00 0,00 2.1.44 Estructura Tipo 3HR c/u 2,00 0,00 2.1.45 Estructura Tipo 1EP c/u 0,00 0,00 2.1.46 Estructura Tipo 1ER c/u 0,00 0,00 2.1.47 Estructura Tipo 1ED c/u 0,00 0,00 2.1.48 Estructura Red Preensamblada Tipo IPP3 (Pasante o Tangente con 3 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.49 Estructura Red Preensamblada Tipo IPA3 (Angular Con Tres Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.50 Estructura Red Preensamblada Tipo IPR3 (Retensión O Terminal, Con 3 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.51 Estructura Red Preensamblada Tipo IPD3 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 3 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.53 Estructura Red Preensamblada Tipo IPP4 (Pasante O Tangente, Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.54 Estructura Red Preensamblada Tipo IPA4 (Angular Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.55 Estructura Red Preensamblada Tipo IPR4 (Retención O Terminal, Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.56 Estructura Red Preensamblada Tipo IPD4 (Doble Retención O Doble Terminal, Con 4 Conductores) c/u 0,00 0,00 2.1.57 Montaje De Ancla Para Tensor c/u 58,00 0,00 2.1.58 Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 58,00 0,00 2.1.59 Instalación De Tensores OTD, A Tierra Doble (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.60 Instalación De Tensores OPS, Poste A Poste Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.61 Instalación De Tensores OPD, Poste A Poste Doble (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.62 Instalación De Tensores OFS, Farol Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.63 Instalación De Tensores OFD, Farol Doble (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.64 Instalación De Tensores OVS, En V A Tierra - Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.65 Instalación De Tensores OSS, Poste A Poste En V Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) c/u 0,00 0,00 2.1.66 Instalación De Tensores OTS , A Tierra Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT c/u 0,00 0,00 2.1.67 Instalación De Tensores OFS, Farol Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT c/u 0,00 0,00 2.1.68 Instalación De Tensores OPS, Poste A Poste Simple (Inst. Cable Tensor Y Accesorios) de BT c/u 0,00 2.1.69 Instalación De Puesta A Tierra (Red De Distribución) c/u 0,00 0,00 Construcción de base y montaje de Torre tipoTR de 45 m c/u 0,00 Desmontaje de torre existente y transporte hasta bodegas de CNEL c/u 0,00 2.1 SUBTOTAL POSTES Y ESTRUCTURAS 0,00 0,00 2.2.1 CONDUCTORES Y ACCESORIOS Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.2 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.3 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.4 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG en MT km 0,00 0,00 2.2.5 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor # 3/0 AWG. km 4,80 0,00 2.2.6 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor # 4/0 AWG km 14,40 0,00 2.2.7 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 266 MCM km 0,00 0,00 2.2.8 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 300 MCM km 0,00 0,00 2.2.9 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor AWG 350 MCM km 0,00 0,00 2.2.10 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 4 AWG en BT km 0,00 0,00 2.2.11 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2 AWG. en BT km 0,00 0,00 2.2.12 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 1/0 AWG. en BT km 0,00 0,00 2.2.13 Tendido, Regulado Y Amarre De Conductor ACSR # 2/0 AWG. en BT km 0,00 0,00 2.2.14 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X50+ 1X50 mm, 1/0 km 0,00 0,00 2.2.15 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 km 0,00 0,00 2.2.16 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 3X75+1X75 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.17 TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.18 Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 3X70+1X70 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.19 Tendido Y Regulado De Cable Preensamblado 2X70+1X70 mm, 2/0 km 0,00 0,00 2.2.20 Tendido Y Regulado Conductor Triplex 3X2 ACSR km 0,00 0,00 2.2.21 Vinculación Preensamblado 4 Conductores (Cruce Aereo) c/u 0,00 0,00 2.2.22 Vinculación Preensamblado 3 Conductores (Cruce Aereo) c/u 0,00 2.2.23 Vinculación Preensamblado 2 Conductores (Cruce Aereo) c/u 0,00 2.2.24 Empalme Preensamblado 4 Conductores (Derivaciones) c/u 0,00 0,00 2.2.25 Empalme Preensamblado 3 Conductores (Derivaciones) c/u 0,00 0,00 2.2.26 Empalme Preensamblado 2 Conductores (Derivaciones) c/u 0,00 0,00 2.2 SUBTOTAL CONDUCTORES Y ACCESORIOS 0,00 0,00 2.3.1 LUMI Instalación De Luminarias Hasta 150W c/u 0,00 0,00 2.3.2 Instalación De Luminarias 250W c/u 0,00 0,00 2.3.3 Instalación De Luminarias 400W c/u 0,00 0,00 2.3.4 Mantenimiento De Luminaria Hasta 150 Vatios c/u 0,00 2.3.5 Mantenimiento De Luminaria Hasta 400 Vatios c/u 0,00 2.3.6 Cambio De Fotocelula Urbana c/u 0,00 2.3.7 Cambio De Fotocelula Rural c/u 0,00 2.3.8 Reconexión de la Luminaria de la Red Abierta a Preensamblada c/u 0,00 2.3 SUBTOTAL LUMINARIAS 0,00 0,00 2.4.1 ACOMETIDAS Y MEDIDORES Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Urbana c/u 0,00 Inst. Caja Y Medidor Monof. + Acom. + P. A Tierra Zona Rural 0,00 2.4.2 Colocación De Replantillo En Conector De Puesta A tierra c/u 0,00 2.4.3 Reubicación Caja, Medidor, Acom + P A Tierra c/u 0,00 2.4.4 Cambio O Reubicación De Acometida c/u 0,00 2.4.5 Cambio O Reubicación De Medidor ( Caja + Medidor + Tierra) c/u 0,00 2.4.6 Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) c/u 0,00 2.4.7 Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Urbana c/u 0,00 2.4.8 Cambio O Instalación De Conjunto De Conectores (Derivador De Fase, Portafusible, Ménsula, Precintos) Zona Rural c/u 0,00 2.4.9 Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Urbana) c/u 0,00 2.4.10 Instalación De Medidor Trifásico, Caja Y Acometida (Zona Rural) c/u 0,00 2.4.11 Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Urbana) c/u 0,00 0,00 2.4.12 Retiro De Medidor Abandonado Y Reporte Correspondiente (Zona Rural) c/u 0,00 0,00 2.4.13 Retiro De Acometida Abandonada (Zona Urbana) c/u 0,00 0,00 2.4.14 Retiro De Acometida Abandonada (Zona Rural) c/u 0,00 0,00 2.4.15 Cambio E Instalación De Nueva Acometida a 240 V (Zona Urbana ) c/u 0,00 2.4.16 Cambio e Instalación de Nueva Acometida A 240 V, (Zona Rural ) c/u 0,00 2.4.17 Cambio De Caja De Distribución (Zona Urbana) c/u 0,00 2.4.18 Cambio De Caja De Distribución (Zona Rural) c/u 0,00 2.4.19 Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada (Zona Urbana) c/u 0,00 2.4.20 Cambio De Fusibles En Acomet. Red Preensamblada (Zona Rural) c/u 0,00 Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Urbana) c/u 0,00 Instalación De Tubo Poste Galvanizado De 2 1/2" De Diámetro (Incluye Excavación Y Construcción De Plinto) - (Zona Rural) 0,00 2.4.21 Levantamiento Información Medidores zona urbana c/u 0,00 Levantamiento Información Medidores zona rural 0,00 2.4.22 Entrega en Base AarcGIS Abonados c/u 0,00 2.4 SUBTOTAL ACOMETIDAS Y MEDIDORES 0,00 0,00 2.5.1 TRANFOR Y EQUIP Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) con Maquinaría c/u 0,00 0,00 2.5.2 Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) con Maquinaría c/u 0,00 0,00 2.5.3 Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 25 KVA) a Mano c/u 0,00 0,00 2.5.4 Ins. de Transf. Monof. Sec. Bajant y P. Tierra ( De 37,5 Hasta 75 KVA) a Mano c/u 0,00 0,00 2.5.5 Ins. de Transf. Trifásico . Sec. Bajant y P. Tierra ( Hasta 30 KVA) con Maquinaria c/u 0,00 0,00 2.5.6 Ins. de Transf. Trifásico. Sec. Bajant y P. Tierra ( De 45 Hasta 125 KVA) con Maquinaria c/u 0,00 0,00 2.5.7 Inst. de Reconectador para 13,8 kV c/u 3,00 2.5.8 Instalación de canaleta para acometida subterranea (material y mano de obra) en Metro Lineal ml 0,00 0,00 Instalación De Seccionamiento NH 2F c/u 0,00 0,00 2.5.9 Instalación De Seccionamiento NH 3F c/u 0,00 0,00 2.5.10 Instalación De Seccionamiento 1F c/u 0,00 0,00 2.5.11 Instalación De Seccionamiento 3F c/u 0,00 0,00 2.5.12 Instalación De Seccionamiento 3F tipo barra c/u 0,00 2.5.13 Instalación De Seccionamiento 3F tipo rompe arco c/u 0,00 2.5.14 Instalación De punta terminal trifasica c/u 0,00 2.5.15 Instalación De Pararrayo 1F c/u 0,00 0,00 2.5.16 Instalación De Pararrayo 3F c/u 0,00 0,00 2.5.17 Rotulación de la Numeración del Transformador (GIS) c/u 0,00 SALIDA ACOMETIDA SUBTERRANEA CANALETA PARA CONDUCTORES (incluye: rotura de contrapiso, excavación y desalojo de material, armado de encofrado, estructura con varllia corrugada, fundición con hormigon 210 k/cm2, regilla de tapa de trinchera soldada y pintada con anticorrosivo de fonfo y normal y cajas de registros requeridas, limpieza y desalojo de material) m 0,00 0,00 Caja de registro de H.A (1x1x0,8m) con varilla de 12 y 8mm con hormigon de 210 kg/cm2 con tapa marco y contra marco de angulo 2''x4mm c/u 0,00 0,00 Tendido Conductor de Cu. 350MCM aislado 15KV tipo XLPE m 900,00 0,00 Montaje de seccionador de 600 A - 15 KV c/u 9,00 0,00 instalacion de tuberia PVC 4'' c/u 10,00 0,00 Armado de puntas terminales tipo exterior 15KV - 350MCM c/u 18,00 0,00 Conexionado de cable de CU 4/0 a malla de tierra existente y neutro de los alimentadores global 20,00 0,00 2.5 SUBTOTAL TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 0,00 0,00 B SUBTOTAL MANO DE OBRA 0,00 TRANSPORTE ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U. SUBTOTAL 3.1 TRANSPORTE Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 9 A 12 M c/u 80,00 3.2 Carga, Transporte Y Descarga De Postes H.A. 14 M A 16 M c/u 0,00 3.3 Carga, Transporte Y Descarga De Postes De Fibra De Vidrio c/u 4,00 3.4 Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de H.A. de 9 A 12 M c/u 0,00 3.5 Carga, Tranpsorte Y Descarga Fluvial en Gabarra (Rio) Postes de Fivra de Vidrio de 9 a 12 M c/u 0,00 3.6 Carga, Transporte Y Descarga De Postes de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto de 0 a 3 Km de 9 a 12 M (Lancha o canoa) c/u 0,00 3.7 Carga, Transporte Y Descarga De Postes de Fivra de Vidrio Fluvial de Trayecto mayor a 3 km de 9 a 12 M (Lancha o canoa) c/u 0,00 3.8 Transporte de materiales víaTerreste, Acceso Facil días 90 3.9 Transporte de materiales víaTerreste, Acceso Medio días 0 3.10 Transporte de materiales víaTerreste, Acceso Dificil días 0 3.11 Transporte de materiales vía Fluvial días 0 3.12 Transporte de mano de obra acceso Facil - Medio km 12 3.13 Transporte de mano de obra acceso Dificil km 0 C SUBTOTAL TRANSPORTE 0,00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (DIRECTOS + INDIRECTOS) D DIRECTOS SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. 0,00 E SUBTOTAL TRANSPORTE 0,00 F SUBTOTAL PROYECTO 0,00 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS Las especificaciones técnicas tanto de los materiales y equipos que debe suministrar el contratista, procedimiento en la construcción de obras civiles y de montaje de equipos. Especificaciones Para el cumplimiento del mencionado proyecto a continuación se indican las especificaciones técnicas que se deben cumplir tanto para el suministro de materiales y bienes como para la construcción. EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES SE PRADERA Tensiones auxiliares Corriente continua para control y protección : 125 Vcd Corriente alterna, para motores, calefacción, etc.: 380/220 Vca Todos los equipos alimentados con estas tensiones se especificaron con capacidad para operar satisfactoriamente en cualquier valor entre el 85% y 110% de la tensión nominal. Transformador de Potencia Transformador Potencia 16/20/24 MVA (OA/FA/FOA), 69±13x1%/ 13,8 kV, conexión Dyn1; con regulación bajo carga; con transformadores de corriente en los bushings de 60 kV y 13,8 kV, En el lado de alta tensión: 69 kV: 150-300/1/1/1/1 A; 4x10VA; 3x5P20; 1xCl 0,2. En el lado de baja tensión: 13,8 kV: 750-1500/1/1/1 A; 3x20VA; 2x5P20; 1xCl 0,2 Interruptor de potencia 69 kV y 13,8 kV Los interruptores automáticos serán tripolares, libres de reencendido, del tipo autosoplado con aislamiento y extinción en un ambiente de hexafloruro de azufre - SF6 y del tipo “tanque vivo”. Los interruptores automáticos para maniobrar las líneas de transmisión cuentan con mando monopolar y son aptos para recierres monopolares. Los interruptores a utilizar presentan características las siguientes características: Interruptor de potencia Tripolar, extinción con SF6; 72,5 kV; 350 kVp-BIL; 1250 A; 31,5 kA; nivel de contaminación E. Interruptor de potencia Tripolar, extinción con SF6; 15 kV; 110 kVp-BIL; 1600 A; 25 kA; nivel de contaminación E. Recloser 13,8 kV Los Recloser a utilizar presentan las siguientes: Reconectadores Automáticos con cámara de extinción de arco en vacío; 15 kV; 110 kVp-BIL; 630 A; 12,5 kA. Con Relé de corriente de sobrecorriente incorporado. Seccionadores de Línea 69 kV Los seccionadores serán de apertura tripolar, de montaje Vertical, con mando eléctrico local y remoto, así como mando mecánico local. Los seccionadores tendrán las siguientes características generales: Seccionador de Línea tripolar de 72,5 kV; 350 kVp-BIL; 800 A; 31,5 kA; de apertura central; de montaje vertical; nivel de contaminación E; con cuchilla de puesta a tierra. Seccionadores de Barra 69 kV Los seccionadores serán de apertura tripolar, de montaje Vertical y horizontal en portico, con mando eléctrico local y remoto, así como mando mecánico local. Los seccionadores tendrán las siguientes características generales: Seccionador de Barra tripolar de 72,5 kV; 350 kVp-BIL; 800 A; 31,5 kA; de apertura central; de montaje vertical; nivel de contaminación E; con cuchilla de puesta a tierra. Seccionadores de Barra monopolar By pass 13,8 kV Seccionadores de Barra monopolar By Pass de 15 kV; 110 kVp-BIL; 1250 A; 12,5 kA; nivel de contaminación E. 12 Seccionadores de Barra monopolar By Pass de 15 kV; 110 kVp-BIL; 600 A; 12,5 kA; nivel de contaminación E. Seccionadores de Barra monopolar 13,8 kV Seccionadores de Barra monopolar de 15 kV; 110 kVp-BIL; 1250 A; 12,5 kA; nivel de contaminación E. 12 Seccionadores de Barra monopolar de 15 kV; 110 kVp-BIL; 600 A; 12,5 kA; nivel de contaminación E. Transformador de corriente 13,8 kV Las características principales de los transformadores de corriente son las siguientes: Transformadores de corriente monofásico de 15 kV; 110 kVp-BIL; 750-1500/1 A; 1x(20VA-5P20); nivel de contaminación E. 12 Transformadores de corriente monofásico de 15 kV; 110 kVp-BIL; 75-150/1 A; 1x(20VA-cl 0,2); nivel de contaminación E. Transformador de tensión 69 kV y 13,8 kV Las características principales de los transformadores de tensión son las siguientes: Transformadores de tensión monofásicos del tipo capacitivo de 350 kVp-BIL; de relación 69:(3/0,10:(3/0,10:(3 kV; 30 VA-3P y 30VA-cl 0,2. Transformadores de tensión monofásicos de 110 kVp-BIL; de relación 13,8:(3/0,10:(3/0,10:(3 kV; 20 VA-3P y 20VA-cl 0,2. Pararrayos Las características principales de los pararrayos serán los siguientes: Pararrayos tipo oxido de zinc, con Ur=60 kV; MCOV=48 kV; In=10 kA; tipo estación; nivel de contaminación E; con contador de descarga. Pararrayos tipo oxido de zinc, con Ur=12 kV; MCOV=10,2 kV; In=10 kA; tipo intermedio; nivel de contaminación E. Transformador de ServiciosAuxiliares Las características principales serán los siguientes: Transformador de Servicios Auxiliares 100 kVA, 3∅, 60Hz; 13,8±2x2.5%/0.38-0.22 kV; Dyn5 Seccionador Fusible tipo Cut Out Las características principales serán los siguientes: Seccionador Fusible tipo Cut Out 15 kV; 100 A; 110 kVp-BIL; con fusible de 5 A Aislador soporte Las características principales serán los siguientes: 30 Aisladores soporte 23 kV; 150 kVp-BIL. Cable de energía Las características principales serán los siguientes: Cable de energía 250 MCM; 15 kV XLPE, con terminales de cables Equipos en SALA DE CONTROL Los equipos proyectados en la Sala de Control de la SE Pradera estarán compuestos por el siguiente equipamiento: Tablero de Control, Protección y Medición Bahía de L1 69 kV Tablero de Control, Protección y Medición Transformador de Potencia Tablero de Sistema de Enfriamiento FOA del Transformador de Potencia Tablero de Transferencia Automática Tablero de Control de la Subestación Tablero de comunicaciones Tablero de Red LAN y ODF Tablero Multiplexores. Banco de Baterias Vn=125Vcc, NiCd Cargador Rectificador dual 380 Vca/125 Vcd Tablero de servicios Auxiliares 380/220 Vca. Tablero de servicios Auxiliares 125 Vcd. Grupo Electrógeno Auxiliar 75 kVA SERVICIOS AUXILIARES Los servicios auxiliares en la SE PRADERA que se proyectan estarán compuestos por el siguiente equipamiento: Tablero de servicios Auxiliares 380/220 Vca. Tablero de servicios Auxiliares 125 Vcd. Banco de Baterias Vn=125Vcd, NiCd; 350 Ah; 8 horas. Cargador Rectificador dual 380 Vca/125 Vcd; 2x200A. Tablero de Transferencia Automática. Transformador de SSAA 13,8/0,38-0,22 kV; 100 kVA. Para los servicios auxiliares se ha previsto alimentarse de la barra en 13,8 kV; es decir que se implementará un juego de fusibles seccionadores tipo Cut-Out en 13,8 kV para la protección del transformador de servicios auxiliares de 100 kVA; y este a su vez alimentará el tablero de servicios auxiliares en 380/220 Vca. Desde el barraje a 380/220 Vca se alimentarán las cargas del patio a 69 kV y 13,8 kV, conformando un sistema secundario radial con cargas concentradas. En el nuevo edificio de control se instalará un gabinete con interruptores tripolares o monopolares termomagnéticos para la protección y desconexión de los diferentes circuitos requeridos en cada sitio (calefactores, motores de interruptores y seccionadores, sistema de iluminación y tomacorrientes, circuitos de refrigeración, cargadores de baterías, etc.). Desde el barraje a 380/220 Vca de distribución del nuevo edificio de control, se alimentarán las cargas de Vca de la sala (iluminación interior y exterior, tomacorrientes, cafetería, etc.) y se tomará la alimentación para los cargadores de baterías que se utilizarán en el sistema de corriente continua. RED DE TIERRA Se considera la implementación de la red de tierra profunda y superficial para la nueva subestación Pradera. La malla de puesta a tierra suministrará una adecuada protección al personal y a los equipos que, dentro o fuera de la subestación puedan quedar expuestos a tensiones peligrosas producidas por fallas a tierra en la instalación. Estas tensiones dependen básicamente de dos factores: La corriente de falla, que depende del sistema eléctrico al cual se conecta la subestación. La resistencia de puesta a tierra, la cual depende de la resistividad del terreno, el calibre del conductor que se emplea en el diseño de la malla, su profundidad de enterramiento, la separación entre varillas, la resistividad y altura de la capa de grava que cubre el piso de la subestación. La malla de puesta a tierra para la SE Pradera se ha previsto con conductor de cobre desnudo de sección 120 mm² y varillas de cobre de 2,4 m de longitud y Ø16mm de diámetro. La red de tierra superficial será con conductor de cobre de 70 mm². ESTRUCTURAS METÁLICAS Se considera la implementación del sistema de pórticos de celosía para 69 kV y 13,8 kV y las estructuras soporte metálicas para los equipos de 69 y 13,8 kV instalados en el patio de llaves de la subestación. Estás estructuras serán diseñadas para soportar los esfuerzos a los que será sometidos. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Se considera la implementación del sistema de iluminación exterior (patio de llaves) compuesto por reflectores; postes de alumbrado perimetral, iluminación de emergencia que será alimentado en 125 Vcd, tomacorrientes 3Ø y 1Ø para uso exterior. La sala de control contará con el sistema de iluminación interior; así como la garita de control. SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN Objetivo del Sistema de Protección El Sistema de Protección de los equipos y/o instalaciones del sistema tiene los siguientes objetivos: Aislar las fallas tan pronto como sea posible con la finalidad de minimizar las pérdidas económicas que se pudiesen producir como consecuencia de las fallas. Alertar sobre las condiciones anormales de operación del sistema con la finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas económicas por posibles desconexiones. De acuerdo a la gravedad de la situación efectuar operaciones automáticas de conexiones y/o desconexiones pertinentes. Alertar sobre el estado inapropiado de los equipos con la finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas económicas por posibles fallas en dichos equipos. De acuerdo a la gravedad de la situación aislar al equipo del sistema Esquema General de la Subestación La subestación Pradera tendrá configuración simple barra con seccionador By pass en 69 kV con una bahías de línea y espacio para ampliaciones futuras, La bahía a implementar en 69 kV es la que viene de SE Propicia. En la nueva subestación se implementarán protecciones para la bahía de línea y para el transformador de potencia. Los diagramas unifilares muestran la disposición de equipos y sus características y los diagramas unifilares de protección muestran la filosofía de protecciones con los equipos que se utilizarán. Sistema de control y mando El sistema de control y mando será similar a las líneas existentes del CNEL y estará basado en conmutadores convencionales de control y mando. El sistema de control será del tipo jerarquizado por niveles. Los niveles a implementarse en esta etapa son los siguientes: Nivel 0 : A pie de equipo. Nivel 1: Desde los conmutadores del tablero de control, protección y medición. Nivel 2 : Desde el centro de control de CNEL. Filosofía de protección Para el sistema de protección se definen equipos digitales de última generación para las protecciones principales y para la protección de respaldo. Todos los equipos de protección deberán tener las funciones de comunicación (puertos y protocolos) para ser integrados con el sistema Scada de CNEL. Las protecciones de la línea 69 kV estarán compuestas por las siguientes funciones de protección: Protección principal: Protección diferencial de linea 87L. Protecciones secundarias. Protección de sobrecorriente entre fases instantánea/temporizada, función 50/51. Protección de sobrecorriente a tierra instantánea / temporizada, función 50N/51N. Protección de sobrecorriente direccional entre fases, función 67. Protección de sobrecorriente direccional a tierra, función 67N. Protección de mínima tensión, función 27. Protección de máxima tensión, función 59. Protección de falla de interruptor, función 50 BF. Protección contra falsos sincronismos, función 25. Recierre, función 79 Protecciones de respaldo: Protección de distancia, función 21 para 5 zonas. Protección de sobrecorriente entre fases instantánea/temporizada, función 50/51. Protección de sobrecorriente a tierra instantánea / temporizada, función 50N/51N. Protección de sobrecorriente direccional entre fases, función 67. Protección de sobrecorriente direccional a tierra, función 67N. Protección de mínima tensión, función 27. Protección de máxima tensión, función 59. Protección de falla de interruptor, función 50 BF. Protección contra falsos sincronismos, función 25. Recierre, función 79 El equipo de protección principal tendrá como mínimo las siguientes consideraciones: Funciones de alarmas con leds incorporados en el mismo equipo, con un mínimo de 24 señales Funciones de comunicación. Contará con el protocolo de comunicación IEC 61850 y DNP3.0. Asimismo contará con un mínimo de dos puertos de comunicación traseros (de preferencia en FO) para comunicarse con los equipos de comunicaciones de modo de llevar las señales hacia un centro de control remoto. Adicionalmente tendrá un puerto de comunicación frontal. Las protecciones del transformador de potencia estarán compuestas por las siguientes funciones de protección: Protección principal: Protección diferencial de tres devanados, función 87T. Protecciones secundarias. Protección de sobrecorriente entre fases instantánea/temporizada, función 50/51, para los 3 niveles de tensión Protección de sobrecorriente a tierra instantánea / temporizada, función 50N/51N, para los 3 niveles de tensión El equipo de protección principal tendrá como mínimo las siguientes consideraciones: Funciones de alarmas con leds incorporados en el mismo equipo, con un mínimo de 24 señales Funciones de comunicación. Contará con el protocolo de comunicación IEC 61850 y DNP3.0. Asimismo contará con un mínimo de dos puertos de comunicación traseros (de preferencia en FO) para comunicarse con los equipos de comunicaciones de modo de llevar las señales hacia un centro de control remoto. Adicionalmente tendrá un puerto de comunicación frontal. Equipos de medición En cuanto al sistema de medición se emplearan contadores multifunción, digitales, de la energía eléctrica (Wh/Varh) bidireccionales, de doble tarifa y de doble horario multifuncional. El equipo operara bajo el sistema de 4 hilos, trifásico y permitirá la medición de los parámetros instantáneos, por fase y trifásicos además de los parámetros eléctricos de potencia activa y reactiva, potencia aparente, corriente, tensión y factor de potencia. La clase de precisión para facturación será de 0,2 Los equipos de medición están distribuidos de la siguiente forma: Equipo indicador de medida multifunción para cada bahía de línea en 69 kV Equipo indicador de medida multifunción para el lado 69 kV del transformador de potencia (totalizador) Equipo registrador – contador de energía para cada bahia en 13,8 kV OBRAS CIVILES SS.EE. PRADERA La subestación Pradera es una edificación totalmente nueva la misma que estará conformada principalmente por lo siguiente: Patio de llaves En el Patio de Llaves, se ubicarán las bases de concreto armado (f´c 210 kg/cm2) para los equipos electromecánicos previstos, y llevará un tratamiento superficial con grava (ripio) de 15 cm de espesor. Las bases de los equipos en 69 kV proyectados son: Bases Descripción Cantidad de Cimientos IP1 Interruptor de Potencia 1 TT1 Transformador de Tensión 1 BP1 Base de pórtico 4 Las bases de los equipos en 13.8 kV proyectados son: Bases Descripción Cantidad de Cimientos IP2 Interruptor de Potencia 1 TSA-1 Transformador Servicios Auxiliares 1 RE-1 Recloser 4 BP2 Base de pórtico 6 Cabe señalar que las fundaciones tipo zapata estarán apoyados sobre un solado de concreto simple de f’c=100 kg/cm2. El transformador de potencia proyectado posee la profundidad necesaria para almacenar el volumen de aceite propio del equipo, cuyas pozas se encuentran conectadas mediante una tubería metálica de SCH40-4” hacia la poza de maniobras, cubriendo de esta manera cualquier siniestro. Sus dimensiones son se especifican en los planos, con una profundidad de 0,60 m por debajo del nivel del terreno. Tendrá un solado de espesor 100 mm. Su sistema de drenaje está conformado por tuberías de acero de Ø4” de diámetro, las cuales tendrán una pendiente mínima de 1,0 %, el cual permitirá evacuar cualquier fluído. Se ha previsto también, la construcción de canaletas (para cables) de concreto armado, Los soportes metálicos serán distribuidos cada 0,50 m. Sistema de Drenaje El sistema de drenaje en el patio de llaves estará conformado por redes de subdrenaje con diámetros de tubería perforada de 4”, estos subdrenes recepcionarán las aguas pluviales que vienen con una pendiente de 1%. Las aguas pluviales provenientes de las vías internas serán evacuadas por las cunetas sardineles, que servirán para el drenaje superficial y limitar el área del patio de llaves. Las edificaciones contarán con canaletas pluviales que recolecten el agua de lluvia caída sobre sus techos, para luego ser bajadas con tuberías de PVC y conectadas al sistema de drenaje de la plataforma. El sistema de drenaje será complementado con colectores (tubos de 4” y 6”) El sistema de drenaje posee puntos de salida de evacuación, donde todo el drenaje pluvial será evacuado mediante una tubería de 6” de diámetro, evacuando las aguas pluviales dentro de la subestación para finalmente descargar a un cauce natural. Sala de Control El área de edificio de control de la nueva subestación Pradera posee un área techada de 113.61 m2, con dimensiones en planta de 15.25 m de largo y 7,45 m de ancho. El edificio de control está conformado por cinco ambientes (04): sala de control y comunicaciones, sala para grupo electrógeno, servicios higiénicos y sala de baterías. Los ambientes cuentan con una puerta de ingreso independiente. El sistema estructural predominante es el Sistema Aporticado y en un menor grado se encuentran la albañilería confinada más que nada para cerramientos. Los muros de albañilería de 15 cm de espesor, columnas (40cm x 25cm, 60cm x 25cm y 25cm x 25cm), columnetas (25cm x 25cm), vigas peraltadas (25cm x 60cm y 25cm x 40cm), vigas chatas (25cm x 20cm) y losa aligerada de 25 cm de espesor. El concreto usado para las columnas estructurales, vigas, losa, zapatas y las columnetas de amarre de los muros serán de 210 Kg/cm2, mientras que los ladrillos de la albañilería serán de King-Kong de 18 huecos de dimensiones de 0,23 x 0,13 x 0,09 m en promedio y estarán unidos por mortero cemento arena 1:5. De acuerdo al estudio de suelos, no presenta mayores problemas de agresión al concreto y al acero, empleándose cemento Portland Tipo I. La losa aligerada es de 25 cm de peralte a dos aguas y estará compuesta por una cobertura superior de planchas de tejas (Tipo Eternit o similar), la inclinación del aligerado tendrá una pendiente de 25% aproximadamente. Para el drenaje pluvial se instalarán a lo largo de los extremos superiores de la losa aligerada canaletas de plancha zincada (e=1/16”) y montantes de tubería de PVC de 4” instalados en los extremos del edificio de control. Los acabados de piso en el SS.HH. y sala de baterías serán de baldosa cerámica antiacida, cemento pulido en sala de generador y cerámicos normales para el resto de ambientes. El contrazócalo interior de los ambientes de sala de control será de ceramico de h = 0,10 m, y el borde exterior será de h = 0,15 m. Los servicios higiénicos tendrán un zócalo de mayólica de h = 2 m, y en las sala de baterías tendrán un zócalo a una altura de 1,20 m. Los acabados en muros y cielo rasos serán de mortero frotachado (la mezcla de mortero a emplear será 1:5 cemento: arena) y serán pintados. Las puertas exteriores poseen una altura de 2,40 m y de anchos variables. El material empleado será plancha acanalada de 3/32¨ espesor (Ver detalles en plano). La puerta de los servicios higienicos será de madera. El material empleado para las ventanas será de fierro cubierto con pintura anticorrosiva, y el vidrio será templado semidoble de 4 mm de espesor. Las canaletas interiores estarán compuestas por muros de concreto armado apoyados sobre una losa armada que se integra a dichos muros. El espesor de los muros y losas son en general de 15 cm. Las tapas al interior del edificio se han considerado metálicas del tipo plancha estriada con un espesor de 3/16”. En la sala de baterías se ha considerado la colocación de un lavadero de acero inoxidable previendo la necesidad de su uso en casos de contacto con los ácidos que producen las baterías. La vereda será de concreto f’c=175 kg/cm2 con acabado de cemento pulido con bruñas a cada metro y junta de dilatación cada 04 metros. Vías internas Las vías internas de 5,00 m de ancho (como mínimo) que circundan los patio de llaves, y conectan con el área de capacitación y el área de personal operativo, tiene un pavimento que consta de una Sub-Base (constituye el nivel de corte a 0.50 m. debajo de la cota de explanación, siendo escarificada completamente, retirando las partículas mayores a 4", en un espesor de 0,20 m y compactada al 95% de la Máxima Densidad Seca del Próctor Modificado) y una Base (material granular seleccionado con un espesor de 0,30 m, para un CBR mínimo de 80%, para un grado de compactación del 100% de la Máxima Densidad Seca del Próctor Modificado). Todas las vías tienen un bombeo de 1% - 2% hacia uno o hacia los 2 lados, para permitir escurrir el agua pluvial hacia los sardineles-cuneta. En las zonas de intersección de las vías se ejecurará un sobreancho con un radio de 5.00 m. El pavimento será del tipo rígido de concreto f’c=210 kg/cm2, con un espesor de 0.15 m. con juntas de dilatación cada 04 metros las mismas que estarán provistas de conectores de acero liso, para la zona de la losa de aproximación (del Transformador de potencia) se reforzará el pavimento con una malla de acero de ½” @ 0.20m en ambas direcciones, sobre esta losa se anclaran los rieles que conducirán al transformador de potencia a su posición final. Las vías internas estarán delimitadas en una parte por las veredas y en otra por un sardinel de concreto reforzado de f’c=175 kg/cm2 de 0.15 m. x 0.50 m. (El sardinel estará enterrado en 0.30 m.). Las cunetas estarán conformadas por parte de la misma losa y el sardinel o la vereda considerándose una pendiente minima de 0.5 %. Cerco perimétrico El cerco perimétrico de la subestación, tiene un perímetro de 413 m. deberá contar con las siguientes características: Altura total desde el nivel de plataforma o terreno natural de 2.50 m (mínimo), de altura. La cimentación del cerco estará constituida por un cimiento corrido de 0,40 m x 0,80 m y un sobrecimiento de 0,15 m x 0,30 m. El sobrecimiento tendrá una altura libre de 0,20 m respecto el nivel de explanación. El cerco perimétrico tendrá dos ingresos 01 vehicular (posee 5 m de ancho) y un ingreso peatonal (1.2 m de ancho). El muro será de albañilería, empleando mampostería de ladrillo KK 18 huecos 0.09x0.13x0.24 en aparejo de soja y caravista Las columnas típicas de concreto armado a emplear serán básicamente de confinamiento del muro de albañilería y 02 como sostenimiento del porton vehicular, los cuales tendrán dimensiones de 0,55 m x 0,25 m de sección. se emplearán zapatas de 0.70 x 0.70 x 0.20 m. Se empleará un concreto f’c = 175 kg/cm2 (resistencia a la compresión a los 28 días). En la parte superior del muro llevará una alambrada de puas de 03 hileras empotrados a las columnas por medio de un tubo galvanizado de 1” El muro tendrá paños de 3.50 m. de longitud y juntas de dilatación cada 04 paños. CABLE TIPO OPGW DE 24 FIBRAS ÓPTICAS (CON KITS DE EMPALMES) ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADO 1 Marca Especificar 2 Procedencia Especificar 3 Modelo ofertado Especificar 4 Tipo de instalación Intemperie como cable de guardia 5 Nivel de voltaje del sistema 69kv 6 Temperatura ambiente de operación Mínimo 45° c 7 Numero de fibras ópticas 24 8 Tipo ITU-T G652D (11/09) monomodo 9 Longitud de onda 1310 nm. 10 Coeficiente de atenuación ≤0,4db/km, Especificar valores para cada banda 11 Medio de alojamiento y protección de las fibras Resistente a altas temperaturas. esfuerzo mecánico, protegido contra la humedad y corrosión, las 24 fibras preferiblemente deberán alojarse en un solo tubo contenedor de acero y/o aleación de aluminio; Especificar detalles 12 Disposición y configuración del cable de fibra Especificar 13 Codificación para el cable de fibra óptica colores de fácil reconocimiento por grupos, Especificar 14 Cables de recubrimiento de la unidad óptica Aleación de aluminio, acero recubierto de aluminio o acero galvanizado. 15 Configuración y disposición de cables recubrimiento de la unidad óptica Especificar 16 Diámetro aproximado del cable OPGW 10 a 13,5 mm 17 Peso aproximado del cable OPGW Especificar 18 Tensión de rotura del cable OPGW ≥4000 Kgf 19 Resistencia eléctrica a (20° c) ≤0,5 ohmios/km 20 Corriente de cortocircuito sin que afecte a la fibra (mínimo para 0,3 s) ≥12KA 21 Longitud de carretos 4600X1+4800X1+4300X2 m 22 Cumple requerimientos de norma IEC 61089/IEC 60794 e IEEE 1138 Si 23 Carrete con estructura de material (protección para OPGW) Metálico 24 Certificación ISO 9001 25 Kit de empalme (caja de fusión) adecuado para el cable ofertado, que permita instalar la longitud total del cable solicitado Incluido (8 unidades) ESTRUCTURAS EN LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 69 kV PLANOS DEL PROYECTO Se adjuntan planos en magnético. |
| RESPONSABLE DEL ÁREA: Ing. Luis Fernandez Zambrano AISITENTE DIRECCIÓN TÉCNICA | RESPONSABLE DE SOLICITUD: Ing. Gloria Cabeza Villón JEFE UNIDA DE CONTROL DE GESTIÓN TÉCNICA |
| RESPONSABLE DE APROBACIÓN: Ing. Víctor Angulo Quiñónez DIRECTOR TECNICO |