## Anexo 3. Res. Mec. (hidden)
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro. 3.C: CÁLCULO DE TENSIONES MECÁNICAS DEL CONDUCTOR
DATOS DEL CONDUCTOR: | [6 empty] | HIPOTESIS DE CALCULO:
Tipo de conductor |  |  | ACAR |  |  |  | ZONA: | Zona 1
Calibre |  |  | 500 MCM
Denominación |  |  | ACAR 500 |  |  |  | CONDICION |  |  |  | Temp. °C | Vel. viento Km/h
Composición Al/Ac |  |  | 24/13 |  |  |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | 5 | 0
Peso (Kg/m) |  |  | 0.698 |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | 15 | 60
Tensión de rotura (Kg) |  |  | 5344 |  |  |  | ESTADO III: De todos los días EDS |  |  |  | 25 | 0
Módulo elast. inicial (Kg/mm2) |  |  | 6370 |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima |  |  |  | 60 | 0
Módulo elast. Final (Kg/mm2) |  |  | 6370
Diámetro (mm) |  |  | 20.65
Sección total (mm2) |  |  | 253.11
Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  |  | 2.3e-05
RESULTADOS:
ESTADO III: De todos los días EDS | [5 empty] | Tensión (Kg): | 668 |  | Parámetro (m) | 1594.2721 |  | % carga de rotura | 20%
TRAMO | VANO REG. (m) | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima
|  | Tensión (kg) | Parámetro (m) | Flecha (m) | % carga rotura | Tensión (kg) | Parámetro (m) | Flecha (m) | % carga rotura | Tensión (kg) | Parámetro (m) | Flecha (m) | % carga rotura
E1 - E2 | 15.81 | 1545.5912 | 2214.3141 | 0.01411 | 28.92% | 1177.2209 | 1686.5628 | 0.018526 | 22.03% | 115.0099 | 164.7706 | 0.18966 | 2.152% | 2.1571
E2 - E4 | 79.3981 | 1491.349 | 2136.6031 | 0.36882 | 27.91% | 1205.7224 | 1727.396 | 0.4562 | 22.56% | 436.6589 | 625.5859 | 1.2601 | 8.171% | 2.397
E4 - E5 | 57.61 | 1491.349 | 2136.6031 | 0.36882 | 27.91% | 1205.7224 | 1727.396 | 0.4562 | 22.56% | 436.6589 | 625.5859 | 1.2601 | 8.171% | 2.397
E5 - E6 | 31.71 | 1538.154 | 2203.659 | 0.057037 | 28.78% | 1181.6532 | 1692.9128 | 0.074246 | 22.11% | 211.9108 | 303.5971 | 0.4141 | 3.965% | 2.2114
E6 - E7 | 206 | 1465.7694 | 2099.9562 | 0.57782 | 27.43% | 1216.8803 | 1743.3814 | 0.69602 | 22.77% | 507.5478 | 727.1459 | 1.6693 | 9.498% | 2.4783
E7 - E8 | 87.01 | 1465.7694 | 2099.9562 | 0.57782 | 27.43% | 1216.8803 | 1743.3814 | 0.69602 | 22.77% | 507.5478 | 727.1459 | 1.6693 | 9.498% | 2.4783
E8 - E15 | 102.4325 | 1465.7694 | 2099.9562 | 0.57782 | 27.43% | 1216.8803 | 1743.3814 | 0.69602 | 22.77% | 507.5478 | 727.1459 | 1.6693 | 9.498% | 2.4783
E15 - E16 | 16.94 | 1545.5912 | 2214.3141 | 0.01411 | 28.92% | 1177.2209 | 1686.5628 | 0.018526 | 22.03% | 115.0099 | 164.7706 | 0.18966 | 2.152% | 2.4783
E16 - E20 | 110 | 1449.6195 | 2076.8187 | 0.72832 | 27.13% | 1223.4217 | 1752.7531 | 0.863 | 22.89% | 546.0339 | 782.2835 | 1.9342 | 10.22% | 2.5286
E20 - E21 | 372.11 | 1235.75 | 1770.4155 | 9.7854 | 23.12% | 1297.2842 | 1858.5734 | 9.3204 | 24.28% | 976.8333 | 1399.4746 | 12.3859 | 18.28% | 3.8767
E21 - E25 | 104.9402 | 1456.7812 | 2087.0791 | 0.6596 | 27.26% | 1220.5627 | 1748.6571 | 0.78727 | 22.84% | 529.4152 | 758.4745 | 1.8156 | 9.907% | 2.5063
E25 - E28 | 119.0167 | 1436.7886 | 2058.4364 | 0.86024 | 26.89% | 1228.3953 | 1759.8787 | 1.0062 | 22.99% | 574.358 | 822.8625 | 2.1527 | 10.75% | 2.5689
E28 - E30 | 115.7906 | 1441.3825 | 2065.0179 | 0.81164 | 26.97% | 1226.6352 | 1757.357 | 0.95375 | 22.95% | 564.4085 | 808.6081 | 2.0735 | 10.56% | 2.5544
E30 - E31 | 139.04 | 1408.6197 | 2018.0799 | 1.1976 | 26.36% | 1238.7628 | 1774.7318 | 1.3618 | 23.18% | 631.8325 | 905.2042 | 2.6709 | 11.82% | 2.6604
E31 - E36 | 97.2616 | 1467.5191 | 2102.4629 | 0.56245 | 27.46% | 1216.1503 | 1742.3357 | 0.67872 | 22.76% | 503.1418 | 720.8335 | 1.6411 | 9.415% | 2.4729
E36 - E37 | 79.73 | 1490.9268 | 2135.9982 | 0.37202 | 27.9% | 1205.9159 | 1727.6732 | 0.45995 | 22.57% | 437.9678 | 627.461 | 1.2668 | 8.196% | 2.3984
E37 - E39 | 66.3044 | 1507.1657 | 2159.2632 | 0.25451 | 28.2% | 1198.2095 | 1716.6325 | 0.32013 | 22.42% | 382.5738 | 548.1 | 1.0029 | 7.159% | 2.3434
E39 - E43 | 85.5044 | 1483.44 | 2125.2721 | 0.43002 | 27.76% | 1209.2912 | 1732.5088 | 0.52751 | 22.63% | 460.2769 | 659.4225 | 1.3864 | 8.613% | 2.4226
E43 - E52 | 92.1272 | 1474.5666 | 2112.5595 | 0.50222 | 27.59% | 1213.1641 | 1738.0575 | 0.61045 | 22.7% | 484.8291 | 694.5976 | 1.528 | 9.072% | 2.4508
E52 - E53 | 57.64 | 1516.5696 | 2172.7358 | 0.19114 | 28.38% | 1193.4703 | 1709.8428 | 0.24289 | 22.33% | 343.9451 | 492.758 | 0.84304 | 6.436% | 2.3089
E53 - E58 | 96.4945 | 1468.5799 | 2103.9827 | 0.55321 | 27.48% | 1215.7056 | 1741.6986 | 0.6683 | 22.75% | 500.4445 | 716.9692 | 1.624 | 9.365% | 2.4695
E58 - E61 | 92.1004 | 1474.603 | 2112.6118 | 0.50191 | 27.59% | 1213.1485 | 1738.0351 | 0.6101 | 22.7% | 484.7318 | 694.4582 | 1.5274 | 9.071% | 2.4506
E61 - E64 | 90 | 1477.4461 | 2116.6849 | 0.47836 | 27.65% | 1211.9217 | 1736.2775 | 0.58318 | 22.68% | 477.0599 | 683.467 | 1.482 | 8.927% | 2.4417
E64 - E73 | 91.9612 | 1474.7922 | 2112.8828 | 0.50034 | 27.6% | 1213.0673 | 1737.9187 | 0.6083 | 22.7% | 484.2268 | 693.7347 | 1.5244 | 9.061% | 2.4501
E73 - E76 | 94 | 1472.0109 | 2108.8981 | 0.52375 | 27.55% | 1214.2558 | 1739.6215 | 0.63495 | 22.72% | 491.5801 | 704.2695 | 1.5689 | 9.199% | 2.4588
E76 - E78 | 93.0161 | 1473.3558 | 2110.8249 | 0.51238 | 27.57% | 1213.6826 | 1738.8003 | 0.62202 | 22.71% | 488.0438 | 699.2032 | 1.5473 | 9.133% | 2.4546
E78 - E80 | 93.504 | 1472.6895 | 2109.8703 | 0.518 | 27.56% | 1213.9669 | 1739.2076 | 0.62841 | 22.72% | 489.8002 | 701.7195 | 1.558 | 9.165% | 2.4567
E80 - E89 | 94.1788 | 1471.766 | 2108.5472 | 0.52584 | 27.54% | 1214.3599 | 1739.7706 | 0.63731 | 22.72% | 492.2202 | 705.1866 | 1.5728 | 9.211% | 2.4596
E89 - E95 | 93.3584 | 1472.8885 | 2110.1555 | 0.51632 | 27.56% | 1213.8821 | 1739.0861 | 0.6265 | 22.71% | 489.2765 | 700.9692 | 1.5548 | 9.156% | 2.456
E95 - E100 | 91.4052 | 1475.5468 | 2113.9639 | 0.49405 | 27.61% | 1212.7427 | 1737.4537 | 0.60112 | 22.69% | 482.2042 | 690.837 | 1.5123 | 9.023% | 2.4477
E100 - E106 | 93.9986 | 1472.0129 | 2108.901 | 0.52374 | 27.55% | 1214.255 | 1739.6203 | 0.63493 | 22.72% | 491.5749 | 704.262 | 1.5688 | 9.199% | 2.4588
E106 - E108 | 106.1786 | 1455.033 | 2084.5745 | 0.67607 | 27.23% | 1221.2664 | 1749.6654 | 0.80549 | 22.85% | 533.5326 | 764.3734 | 1.8444 | 9.984% | 2.5118
E108 - E110 | 127.2901 | 1425.0453 | 2041.6121 | 0.99211 | 26.67% | 1232.8003 | 1766.1895 | 1.1469 | 23.07% | 598.974 | 858.129 | 2.3613 | 11.21% | 2.6064
E110 - E112 | 87.2411 | 1481.1402 | 2121.9773 | 0.44836 | 27.72% | 1210.3077 | 1733.9652 | 0.5487 | 22.65% | 466.8196 | 668.7961 | 1.423 | 8.735% | 2.43
E112 - E120 | 90 | 1477.4461 | 2116.6849 | 0.47836 | 27.65% | 1211.9217 | 1736.2775 | 0.58318 | 22.68% | 477.0599 | 683.467 | 1.482 | 8.927% | 2.4417
E120 - E128 | 90 | 1477.4461 | 2116.6849 | 0.47836 | 27.65% | 1211.9217 | 1736.2775 | 0.58318 | 22.68% | 477.0599 | 683.467 | 1.482 | 8.927% | 2.4417
E128 - E136 | 89.1895 | 1478.5362 | 2118.2467 | 0.46944 | 27.67% | 1211.4477 | 1735.5985 | 0.57294 | 22.67% | 474.071 | 679.1848 | 1.4646 | 8.871% | 2.4382
E136 - E145 | 89.9911 | 1477.458 | 2116.702 | 0.47826 | 27.65% | 1211.9165 | 1736.27 | 0.58306 | 22.68% | 477.0273 | 683.4202 | 1.4818 | 8.926% | 2.4416
E145 - E153 | 90 | 1477.4461 | 2116.6849 | 0.47836 | 27.65% | 1211.9217 | 1736.2775 | 0.58318 | 22.68% | 477.0599 | 683.467 | 1.482 | 8.927% | 2.4417
E153 - E159 | 85 | 1477.4461 | 2116.6849 | 0.47836 | 27.65% | 1211.9217 | 1736.2775 | 0.58318 | 22.68% | 477.0599 | 683.467 | 1.482 | 8.927% | 2.4417
E159 - E164 | 83.6229 | 1483.44 | 2125.2721 | 0.43002 | 27.76% | 1209.2912 | 1732.5088 | 0.52751 | 22.63% | 460.2769 | 659.4225 | 1.3864 | 8.613%
E164 - E170 | 91.011 | 1476.0807 | 2114.7288 | 0.48962 | 27.62% | 1212.5124 | 1737.1239 | 0.59606 | 22.69% | 480.766 | 688.7765 | 1.5038 | 8.996% | 2.446
E170 - E174 | 81.16 | 1487.1834 | 2130.6352 | 0.40102 | 28.2% | 1207.6035 | 1730.091 | 0.49373 | 22.42% | 449.1223 | 643.4418 | 1.3266 | 7.159%
E174 - E179 | 106.9413 | 1465.5072 | 2099.5805 | 0.58014 | 27.42% | 1216.9893 | 1743.5376 | 0.69863 | 22.77% | 508.2037 | 728.0856 | 1.6735 | 9.51% | 2.4791
6.1361
6.2913
6.447
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro. 3.C: CÁLCULO DE TENSIONES MECÁNICAS DEL HILO DE GUARDA
DATOS DEL CABLE DE GUARDIA: | [6 empty] | HIPOTESIS DE CALCULO:
Cable de fibra óptica |  |  | 24 fibras |  |  |  | ZONA: | Zona 1
Tipo |  |  | OPGW
Peso (Kg/m) |  |  | 0.315 |  |  |  | CONDICION |  |  |  | Temp. °C | Vel. viento Km/h
Tensión de rotura (Kg) |  |  | 4036 |  |  |  | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | 5 | 0
Módulo elast.(Kg/mm2) |  |  | 8501 |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | 15 | 60
Diámetro (mm) |  |  | 12 |  |  |  | ESTADO III: De todos los días EDS |  |  |  | 25 | 0
Sección total (mm2) |  |  | 78.9 |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima |  |  |  | 60 | 0
Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  |  | 1.79e-05
RESULTADOS:
ESTADO III: De todos los días EDS | [5 empty] | Tensión (Kg): | 726 |  | Parámetro (m) | 2380.3279 |  | % carga de rotura | 20%
TRAMO | VANO REG. (m) | ESTADO I: Mínima temperatura |  |  |  | ESTADO II: Máxima carga |  |  |  | ESTADO IV: Flecha máxima
|  | Tensión (kg) | Parámetro (m) | Flecha (m) | % carga rotura | Tensión (kg) | Parámetro (m) | Flecha (m) | % carga rotura | Tensión (kg) | Parámetro (m) | Flecha (m) | % carga rotura
E1 - E2 | 15.81 | 1046.8896 | 3323.459 | 0.0094012 | 25.94% | 927.3552 | 2943.9848 | 0.010613 | 22.98% | 390.4707 | 1239.5895 | 0.025206 | 9.675% | 211.6%
E2 - E4 | 79.3981 | 1036.7552 | 3291.2864 | 0.23943 | 25.69% | 929.5144 | 2950.8394 | 0.26705 | 23.03% | 447.4669 | 1420.53 | 0.55476 | 11.09% | 224.4%
E4 - E5 | 57.61 | 1036.7552 | 3291.2864 | 0.23943 | 25.69% | 929.5144 | 2950.8394 | 0.26705 | 23.03% | 447.4669 | 1420.53 | 0.55476 | 11.09% | 224.4%
E5 - E6 | 31.71 | 1045.592 | 3319.3397 | 0.037866 | 25.91% | 927.6388 | 2944.885 | 0.042681 | 22.98% | 400.1253 | 1270.2389 | 0.098952 | 9.914% | 213.4%
E6 - E7 | 206 | 1031.317 | 3274.0221 | 0.37061 | 25.55% | 930.6243 | 2954.3628 | 0.41071 | 23.06% | 468.3763 | 1486.9089 | 0.81609 | 11.6% | 230.3%
E8 - E15 | 87.01 | 1031.317 | 3274.0221 | 0.37061 | 25.55% | 930.6243 | 2954.3628 | 0.41071 | 23.06% | 468.3763 | 1486.9089 | 0.81609 | 11.6% | 230.3%
E8 - E15 | 102.4325 | 1030 | 3269 | 0.42129 | 25.5% | 931.0323 | 2955.6581 | 0.46575 | 23.07% | 475.2986 | 1508.8843 | 0.91239 | 11.78% | 232.4%
E15 - E16 | 16.94 | 1046.8896 | 3323.459 | 0.0094012 | 25.94% | 927.3552 | 2943.9848 | 0.010613 | 22.98% | 390.4707 | 1239.5895 | 0.025206 | 9.675% | 211.6%
E16 - E20 | 110 | 1027.5998 | 3262.2216 | 0.46365 | 25.46% | 931.3651 | 2956.7145 | 0.51156 | 23.08% | 480.7005 | 1526.0332 | 0.99124 | 11.91% | 234.1%
E20 - E21 | 372.11 | 915.8218 | 2907.3707 | 5.9553 | 22.69% | 949.7876 | 3015.1989 | 5.7421 | 23.53% | 665.266 | 2111.9555 | 8.2007 | 16.48% | 342.9%
E21 - E25 | 104.9402 | 1029.2781 | 3267.5497 | 0.42129 | 25.5% | 931.0323 | 2955.6581 | 0.46575 | 23.07% | 475.2986 | 1508.8843 | 0.91239 | 11.78% | 232.4%
E25 - E28 | 119.0167 | 1024.4624 | 3252.2617 | 0.54444 | 25.38% | 931.9797 | 2958.6658 | 0.59847 | 23.09% | 490.1812 | 1556.1307 | 1.138 | 12.15% | 237.2%
E28 - E30 | 115.7906 | 1025.6059 | 3255.8917 | 0.51475 | 25.41% | 931.7568 | 2957.9581 | 0.5666 | 23.09% | 486.8119 | 1545.4347 | 1.0846 | 12.06% | 236.1%
E30 - E31 | 139.04 | 1016.8878 | 3228.2152 | 0.74859 | 25.2% | 933.4264 | 2963.2585 | 0.81553 | 23.13% | 510.4542 | 1620.4894 | 1.4915 | 12.65% | 244.4%
E31 - E36 | 97.2616 | 1031.7056 | 3275.2558 | 0.36104 | 25.56% | 930.546 | 2954.1143 | 0.40029 | 23.06% | 467.0076 | 1482.5637 | 0.79766 | 11.57% | 229.9%
E36 - E37 | 79.73 | 1036.6694 | 3291.014 | 0.24145 | 25.69% | 929.5322 | 2950.8958 | 0.26928 | 23.03% | 447.8307 | 1421.6847 | 0.55896 | 11.1% | 224.5%
E37 - E39 | 66.3044 | 1039.8845 | 3301.2208 | 0.16647 | 25.77% | 928.8609 | 2948.7646 | 0.18636 | 23.01% | 433.2315 | 1375.338 | 0.39958 | 10.73% | 220.8%
E39 - E43 | 85.5044 | 1035.1269 | 3286.1172 | 0.27811 | 25.65% | 929.8501 | 2951.905 | 0.30959 | 23.04% | 454.1633 | 1441.7884 | 0.6339 | 11.25% | 226.2%
E43 - E52 | 92.1272 | 1033.2449 | 3280.1425 | 0.32344 | 25.6% | 930.2345 | 2953.1253 | 0.35926 | 23.05% | 461.4143 | 1464.8074 | 0.72434 | 11.43% | 228.3%
E52 - E53 | 57.64 | 1041.6719 | 3306.8948 | 0.12559 | 25.81% | 928.4824 | 2947.5633 | 0.1409 | 23.01% | 424.0774 | 1346.2775 | 0.30849 | 10.51% | 218.6%
E53 - E58 | 96.4945 | 1031.9399 | 3275.9997 | 0.35529 | 25.57% | 930.4987 | 2953.9643 | 0.39402 | 23.05% | 466.174 | 1479.9175 | 0.78653 | 11.55% | 229.6%
E58 - E61 | 92.1004 | 1033.2527 | 3280.1674 | 0.32325 | 25.6% | 930.2329 | 2953.1202 | 0.35905 | 23.05% | 461.385 | 1464.7144 | 0.72396 | 11.43% | 228.3%
E61 - E64 | 90 | 1033.8623 | 3282.1025 | 0.3085 | 25.62% | 930.1088 | 2952.7263 | 0.34291 | 23.05% | 459.0887 | 1457.4244 | 0.69477 | 11.37% | 227.6%
E64 - E73 | 91.9612 | 1033.2935 | 3280.2968 | 0.32227 | 25.6% | 930.2246 | 2953.0939 | 0.35797 | 23.05% | 461.233 | 1464.2318 | 0.72201 | 11.43% | 228.2%
E73 - E76 | 94 | 1032.6914 | 3278.3853 | 0.33691 | 25.59% | 930.3468 | 2953.4818 | 0.37397 | 23.05% | 463.4582 | 1471.2959 | 0.75076 | 11.48% | 228.9%
E76 - E78 | 93.0161 | 1032.9833 | 3279.3121 | 0.3298 | 25.59% | 930.2876 | 2953.2939 | 0.36621 | 23.05% | 462.3849 | 1467.8887 | 0.73683 | 11.46% | 228.5%
E78 - E80 | 93.504 | 1032.8389 | 3278.8536 | 0.33332 | 25.59% | 930.3169 | 2953.3869 | 0.37005 | 23.05% | 462.9173 | 1469.5787 | 0.74373 | 11.47% | 228.7%
E80 - E89 | 94.1788 | 1032.6381 | 3278.2161 | 0.33821 | 25.59% | 930.3576 | 2953.5161 | 0.37539 | 23.05% | 463.6531 | 1471.9146 | 0.7533 | 11.49% | 228.9%
E89 - E95 | 93.3584 | 1032.8821 | 3278.9906 | 0.33226 | 25.59% | 930.3081 | 2953.3591 | 0.3689 | 23.05% | 462.7584 | 1469.0743 | 0.74167 | 11.47% | 228.7%
E95 - E100 | 91.4052 | 1033.4558 | 3280.8121 | 0.31833 | 25.61% | 930.1916 | 2952.9891 | 0.35367 | 23.05% | 460.6254 | 1462.3029 | 0.71425 | 11.41% | 228%
E100 - E106 | 93.9986 | 1032.6918 | 3278.3867 | 0.3369 | 25.59% | 930.3467 | 2953.4815 | 0.37396 | 23.05% | 463.4566 | 1471.2908 | 0.75074 | 11.48% | 228.9%
E106 - E108 | 106.1786 | 1028.873 | 3266.2635 | 0.43146 | 25.49% | 931.1129 | 2955.914 | 0.47676 | 23.07% | 476.6257 | 1513.0974 | 0.93145 | 11.81% | 232.8%
E108 - E110 | 127.2901 | 1021.4286 | 3242.6306 | 0.62462 | 25.31% | 932.5653 | 2960.5247 | 0.68414 | 23.11% | 498.6958 | 1583.1612 | 1.2795 | 12.36% | 240.1%
E110 - E112 | 87.2411 | 1034.6449 | 3284.587 | 0.28965 | 25.64% | 929.9489 | 2952.2187 | 0.32226 | 23.04% | 456.0673 | 1447.8326 | 0.65715 | 11.3% | 226.8%
E112 - E120 | 90 | 1033.8623 | 3282.1025 | 0.3085 | 25.62% | 930.1088 | 2952.7263 | 0.34291 | 23.05% | 459.0887 | 1457.4244 | 0.69477 | 11.37% | 227.6%
E120 - E128 | 90 | 1033.8623 | 3282.1025 | 0.3085 | 25.62% | 930.1088 | 2952.7263 | 0.34291 | 23.05% | 459.0887 | 1457.4244 | 0.69477 | 11.37% | 227.6%
E128 - E136 | 89.1895 | 1034.0943 | 3282.8391 | 0.3029 | 25.62% | 930.0615 | 2952.576 | 0.33678 | 23.04% | 458.2016 | 1454.6082 | 0.68364 | 11.35% | 227.4%
E136 - E145 | 89.9911 | 1033.8648 | 3282.1106 | 0.30843 | 25.62% | 930.1083 | 2952.7247 | 0.34284 | 23.05% | 459.079 | 1457.3935 | 0.69465 | 11.37% | 227.6%
E145 - E153 | 90 | 1033.8623 | 3282.1025 | 0.3085 | 25.62% | 930.1088 | 2952.7263 | 0.34291 | 23.05% | 459.0887 | 1457.4244 | 0.69477 | 11.37% | 227.6%
E153 - E159 | 85 | 1035.1269 | 3286.1172 | 0.27811 | 25.65% | 929.8501 | 2951.905 | 0.30959 | 23.04% | 454.1633 | 1441.7884 | 0.6339 | 11.25% | 226.2%
E160 - E164 | 83.6229 | 1034 | 3284 | 0.27811 | 25.65% | 929.8501 | 2951.905 | 0.30959 | 23.04% | 454.1633 | 1441.7884 | 0.6339 | 11.25% | 226.2%
E164 - E169 | 91.011 | 1033.5704 | 3281.1757 | 0.31556 | 25.61% | 930.1683 | 2952.9151 | 0.35064 | 23.05% | 460.1945 | 1460.9349 | 0.70876 | 11.4% | 227.9%
E170 - E174 | 81.16 | 1035.1269 | 3286.1172 | 0.27811 | 25.65% | 929.8501 | 2951.905 | 0.30959 | 23.04% | 454.1633 | 1441.7884 | 0.6339 | 11.25% | 230.4%
E174 - E179 | 106.9413 | 1028.873 | 3266.2635 | 0.43146 | 25.49% | 931.1129 | 2955.914 | 0.47676 | 23.07% | 476.6257 | 1513.0974 | 0.93145 | 11.81% | 230.6%
474.7%
536.3%
548.8%

## Anexo 4. Ubicac. Est (hidden)
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro. 4: TABLA DE UBICACION DE ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA |  | ABSCISA | COTA | COORDENADA WGS 84 |  | VANO ATRAS (m) | No. POSTES | ALTURA POSTES (m) | ESFUERZO UTIL (Kg) | ANGULO DE LINEA (Grados) | TENSOR | PUESTA A TIERRA | OBSERVACIONES
N° | TIPO | m | m | ESTE | NORTE
E0 | Pórtico S/E Pascuales |  |  | 616791.51 | 9772981.34 | [7 empty] | Pórtico de subestación
E1 | RH-1-G | 0 | 32.526 | 616788.06 | 9773009.23 |  | Existent. |  |  |  |  | SI | Inicio de la línea. Postes existentes.V0
E2 | AU-1-90°-G | 15.81 | 32.496 | 616786.46 | 9773024.96 | 15.81 | 1 | 15 | 5000 | 81.0833 |  |  | Poste metálico autosoportante. V1
E3 | SU-2-G | 41.41 | 32.45 | 616810.90 | 9773032.58 | 25.6 | 1 |  | Poste exist. 21 m, 2400 Kg | 5.2167 |  | SI | V2. Poste existente de 2400 Kg. propetario Cervecería Nacional, SU1-1-G exist, convertir en SU-2-G
E4 | AU-1-90°-G | 130.45 | 32.368 | 616898.91 | 9773046.10 | 89.04 | 1 | 14 | 6000 | 86.3667 | 2 TTD |  | Poste metálico autosoportante. V3
E5 | TU-1G + SU-1-G | 188.06 | 32.324 | 616912.00 | 9772990.00 | 57.61 | 1 | 21 | Poste exist. 21 m, 2400 Kg | 19.0833 |  |  | V4. Poste exist. Cervecería Nacional. SU-1-G exist., armar TU-1G en parte inferior
E6 | TORRE AP APA = 16.2 m H = 25 m | 219.77 | 32.222 | 616929.39 | 9772962.41 | 31.71 |  |  |  | 76.8 |  | SI | V5
E7 | TORRE SL APA = 24 m H = 30 m | 425.77 | 32.154 | 617075.34 | 9772997.02 | 206 | [5 empty] | SI
E8 | TORRE AP APA = 16.2 m H = 25 m | 512.78 | 31.968 | 617147.19 | 9773014.08 | 87.01 |  |  |  | 89.0167 |  | SI | V6
E9 | SU-1-G | 641.78 | 31.728 | 617211.26 | 9773029.27 | 129 | 1 | 23 | 1600
E10 | SU-1-G | 775.78 | 31.544 | 617243.16 | 9772904.43 | 134 | 1 | 23 | 1600 |  |  | SI
E11 | SU-1-G | 856.78 | 31.258 | 617276.35 | 9772774.6 | 81 | 1 | 21 | 1600 | 0.68333 |  |  | V7
E12 | SU-1-G | 933.78 | 30.758 | 617298.92 | 9772686.31 | 77 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Poste a cambiar. Est. EST-3SP para la linea M.T. exist.
E13 | SU-1-G | 1014.78 | 30.764 | 617314.65 | 9772621.02 | 81 | 1 | 21 | 1600 |  |  |  | Est. EST-3SV para la linea M.T. exist.
E14 | SU-1-G | 1095.78 | 30.758 | 617333.55 | 9772545.04 | 81 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3SV para la linea M.T. exist.
E15 | TU-1G + SU-1-G | 1177.29 | 30.696 | 617352.52 | 9772469.11 | 81.51 | 1 | 18 | 6000 | 66.65 |  |  | Poste metálico autosoportante. V8. Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E16 | TU-1G + SU-1-G | 1194.23 | 30.754 | 617373.56 | 9772384.89 | 16.94 | 1 | 18 | 6000 | 24.0833 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V9
E17 | SU-1-G | 1304.23 | 30.746 | 617390.28 | 9772382.15 | 110 | 1 | 21 | 1600
E18 | SU-1-G | 1414.23 | 30.488 | 617496.65 | 9772410.17 | 110 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E19 | SU-1-G | 1524.23 | 30.358 | 617603.02 | 9772438.19 | 110 | 1 | 21 | 1600
E20 | TORRE AP APA = 23 m H = 29.5 m | 1634.23 | 30.202 | 617709.39 | 9772466.21 | 110 |  |  |  | 6.7667 |  | SI | V10
E21 | TORRE AP APA = 23 m H = 29.5 m | 2006.34 | 30 | 617815.76 | 9772494.23 | 372.11 |  |  |  | 4.15 |  | SI | V11
E22 | SU-1-G | 2111.34 | 29.294 | 618184.25 | 9772546.00 | 105 | 1 | 21 |  | 1600
E23 | SU-1-G | 2216.34 | 29.178 | 618287.16 | 9772567.43 | 105 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E24 | SU-1-G | 2321.34 | 28.852 | 618389.79 | 9772588.96 | 105 | 1 | 21 | 1600
E25 | TORRE AL APA = 14.2 m H = 20 m | 2426.1 | 28.696 | 618492.52 | 9772610.22 | 104.76 |  |  |  | 20.6833 |  | SI | V12
E26 | SU-1-G | 2545.1 | 28.608 | 618594.61 | 9772634.37 | 119 | 1 | 21 | 1600
E27 | SU-1-G | 2664.1 | 28.438 | 618711.56 | 9772615.39 | 119 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E28 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 2783.15 | 28.224 | 618828.41 | 9772598.83 | 119.05 |  |  |  | 39.5833 |  | SI | V13
E29 | SU-1-G | 2899.15 | 27.822 | 618947.70 | 9772581.47 | 116 | 1 | 21 | 1600
E30 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 3014.73 | 27.446 | 619047.18 | 9772641.28 | 115.58 |  |  |  | 61.7333 |  | SI | V14
E31 | TORRE AL APA = 14.2 m H = 20 m | 3153.77 | 27.426 | 619146.8 | 9772699.67 | 139.04 |  |  |  | 24.5 |  | SI | V15
E32 | SU-1-G | 3228.77 | 27.566 | 619265.96 | 9772628.03 | 75 | 1 | 21 | 1600 |  |  |  | Est. EST-3VP para la línea M.T. exist.
E33 | SU-1-G | 3303.77 | 27.446 | 619328.97 | 9772537.12 | 75 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E34 | SU-1-G | 3376.02 | 27.382 | 619391.06 | 9772447.53 | 72.25 | 1 | 21 | 1600 |  |  |  | Postes a cambiar. Est. EST-3CP para la linea M.T. exist.
E35 | SU-1-G | 3479.02 | 27.136 | 619452.01 | 9772357.17 | 103 | 1 | 23 | 1600 |  |  | SI
E36 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 3603.82 | 27.218 | 619521.29 | 9772254.32 | 124.8 |  |  |  | 68.4167 |  | SI | V16
E37 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 3692.86 | 27.332 | 619609.27 | 9772274.28 | 89.04 |  |  |  | 80.0333 |  | SI | V17
E38 | SU-1-G | 3763.28 | 27 | 619605.67 | 9772344.80 | 70.42 | 1 | 19 | 1600
E39 | AU-1-90°-G | 3824.51 | 26.816 | 619602.54 | 9772405.96 | 61.23 | 1 | 18 | 6000 | 92.4667 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V18
E40 | SU-1-G | 3910.44 | 26.696 | 619688.46 | 9772406.65 | 85.93 | 1 | 21 | 1600 | 1.1667 |  |  | V19
E41 | AU-1-30°-G | 3996.51 | 26.564 | 619774.50 | 9772409.11 | 86.07 | 1 | 21 | 4000 | 12.6667 |  | SI | V20
E42 | AU-1-30°-G | 4081.51 | 26.464 | 619856.86 | 9772430.11 | 85 | 1 | 18 | 5000 | 21.3667 |  |  | Poste metálico autosoportante. V21
E43 | RU-1-G | 4166.51 | 26.334 | 619925.92 | 9772479.68 | 85 | 1 | 18 | 5000 | 7.15 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V22
E44 | SU-1-G | 4256.53 | 26.368 | 619991.94 | 9772540.96 | 90.02 | 1 | 21 | 1600 | 1.05 |  |  | V23
E45 | SU-1-G | 4346.53 | 26.524 | 620056.83 | 9772603.23 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.15 |  | SI | V24
E46 | SU-1-G | 4438.69 | 26.3 | 620123.45 | 9772666.91 | 92.16 | 1 | 21 | 1600 | 0.083333 |  |  | V25
E47 | SU-1-G | 4530.69 | 26.088 | 620190.04 | 9772730.39 | 92 | 1 | 21 | 1600 | 0.066667 |  | SI | V26
E48 | SU-1-G | 4621.69 | 25.93 | 620255.83 | 9772793.25 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  | SI | V27
E49 | SU-1-G | 4712.69 | 25.802 | 620321.61 | 9772856.13 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0.1 |  |  | V28
E50 | SU-1-G | 4803.69 | 25.644 | 620387.50 | 9772918.90 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0.05 |  | SI | V29
E51 | SU-1-G | 4899.69 | 25.476 | 620456.96 | 9772985.17 | 96 | 1 | 21 | 1600 | 1.1667 |  |  | V30
E52 | AU-1-90°-G | 4995.03 | 25.32 | 620717.92 | 9773152.47 | 95.34 | 1 | 18 | 6000 |  |  | SI | Cambiar a RU-1G Poste Exist. Cambiar a Poste metálico autosoportante.
E53 | AU-1-90°-G | 5052.67 | 25.148 | 620572.80 | 9773014.21 | 57.64 | 1 | 18 | 6000 |  |  |  | Cambiar a RU-1G Poste Exist. Cambiar a Poste metálico autosoportante.
E54 | SU-1-G | 5152.67 | 25.05 | 620645.18 | 9773083.20 | 100 | 1 | 21 | 1600 | 0.033333 |  | SI | V31
E55 | SU-1-G | 5253.3 | 24.966 | 620717.92 | 9773152.47 | 100.63 | 1 | 21 | 2500 | 3.8 |  |  | V32
E56 | SU-1-G | 5346.3 | 24.9 | 620785.21 | 9773216.67 | 93 | 1 | 21 | 1600 | 0.38333 |  | SI | V33
E57 | SU-1-G | 5440.3 | 24.852 | 620853.65 | 9773281.11 | 94 | 1 | 21 | 2500 | 3.7667 |  |  | V34
E58 | RU-1-G | 5534.3 | 24.818 | 620926.18 | 9773340.90 | 94 | 1 | 18 | 5000 | 6.75 |  | SI | Poste met. Autosopor. EST-3VP para exist. V35
E59 | SU-1-G | 5628.46 | 24.654 | 621005.21 | 9773391.73 | 94.16 | 1 | 21 | 2500 | 5.4833 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V36
E60 | SU-1-G | 5720.46 | 24.578 | 621043.21 | 9773411.32 | 92 | 1 | 21 | 2500 | 6.5167 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V37
E61 | RU-1-G | 5810.46 | 24.2 | 621110.47 | 9773440.37 | 90 | 1 | 18 | 5000 | 7.0333 |  |  | Poste metálico autosoportante. V378
E62 | SU-1-G | 5900.46 | 24.292 | 621173.28 | 9773460.78 | 90 | 1 | 21 | 2500 | 6.3333 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V39
E63 | SU-1-G | 5990.46 | 24.1 | 621261.31 | 9773479.51 | 90 | 1 | 21 | 2500 | 6.8833 |  |  | Est. EST-3CP para la linea M.T. exist. V40
E64 | RU-1-G | 6080.46 | 23.8 | 621350.87 | 9773488.41 | 90 | 1 | 18 | 5000 | 6.6167 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V41
E65 | SU-1-G | 6170.46 | 23 | 621440.85 | 9773486.51 | 90 | 1 | 21 | 2500 | 6.0333 |  |  | V42
E66 | SU-1-G | 6260.41 | 23 | 621530.01 | 9773474.24 | 89.95 | 1 | 21 | 2500 | 4.3667 |  | SI | V43
E67 | SU-1-G | 6350.41 | 23.23 | 621617.34 | 9773452.69 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.18333 |  |  | V44
E68 | SU-1-G | 6441.84 | 23.312 | 621702.82 | 9773424.53 | 91.43 | 1 | 21 | 1600 | 1.0833 |  | SI | V45
E69 | SU-1-G | 6533.84 | 25.284 | 621789.57 | 9773395.67 | 92 | 1 | 21 | 1600 | 0.41667 |  |  | V46
E70 | SU-1-G | 6626.84 | 28.196 | 621876.30 | 9773364.97 | 93 | 1 | 21 | 1600 | 1.1333 |  | SI | V47
E71 | SU-1-G | 6719.84 | 28.002 | 621964.19 | 9773334.57 | 93 | 1 | 21 | 1600 | 0.7 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V48
E72 | SU-1-G | 6813.75 | 24.168 | 622052.66 | 9773305.90 | 93.91 | 1 | 21 | 1600 | 0.05 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V49
E73 | RU-1-G | 6907.75 | 23.012 | 622141.63 | 9773275.87 | 94 | 1 | 21 | 4000 | 0.033333 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V50
E74 | SU-1-G | 7001.75 | 23 | 622230.72 | 9773245.88 | 94 | 1 | 21 | 1600 | 0.033333 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V51
E75 | SU-1-G | 7095.75 | 22.748 | 622319.83 | 9773215.94 | 94 | 1 | 21 | 1600 | 1.1833 |  |  | V52
E76 | RU-1-G | 7189.75 | 22.662 | 622408.95 | 9773186.05 | 94 | 1 | 18 | 5000 | 4.2667 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V53
E77 | SU-1-G | 7283.75 | 22.368 | 622498.66 | 9773158.00 | 94 | 1 | 21 | 2500 | 4.5167 |  |  | V54
E78 | RU-1-G | 7375.75 | 22.288 | 622590.22 | 9773136.70 | 92 | 1 | 18 | 5000 | 5.15 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V55
E79 | SU-1-G | 7469.75 | 22.206 | 622681.19 | 9773122.96 | 94 | 1 | 21 | 2500 | 4.5333 |  |  | V56
E80 | RU-1-G | 7562.75 | 22 | 622775.02 | 9773117.34 | 93 | 1 | 18 | 5000 | 5.1 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V57
E81 | SU-1-G | 7655.75 | 21.896 | 622868.00 | 9773119.13 | 93 | 1 | 21 | 2500 | 2.95 |  |  | V58
E82 | SU-1-G | 7749.75 | 21.688 | 622960.46 | 9773129.18 | 94 | 1 | 21 | 1600 | 1.4 |  | SI | V59
E83 | SU-1-G | 7843.75 | 21.636 | 623053.26 | 9773144.14 | 94 | 1 | 21 | 1600
E84 | SU-1-G | 7937.75 | 21.396 | 623145.67 | 9773161.36 | 94 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E85 | SU-1-G | 8031.75 | 21.288 | 623238.08 | 9773178.59 | 94 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  | SI | V60
E86 | SU-1-G | 8126.79 | 21.146 | 623330.48 | 9773195.82 | 95.04 | 1 | 21 | 1600 | 0.066667 |  |  | V61
E87 | SU-1-G | 8221.31 | 21.078 | 623423.91 | 9773213.27 | 94.52 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  | SI | V62
E88 | SU-1-G | 8316.31 | 20.944 | 623516.80 | 9773230.72 | 95 | 1 | 21 | 1600 | 1.5 |  |  | V63
E89 | RU-1-G | 8410.31 | 20.758 | 623610.16 | 9773248.30 | 94 | 1 | 18 | 5000 | 6.4 |  | SI | Poste metálico Autosoportante. V64
E90 | AU-1-30°-G | 8502.31 | 20.698 | 623702.96 | 9773263.28 | 92 | 1 | 21 | 4000 | 8.6167 |  |  | V65
E91 | AU-1-30°-G | 8594.31 | 20.432 | 623794.85 | 9773267.74 | 92 | 1 | 21 | 4000 | 8.6833 |  | SI | V66
E92 | AU-1-30°-G | 8687.31 | 20.276 | 623886.38 | 9773258.39 | 93 | 1 | 21 | 4000 | 8.2833 |  |  | V67
E93 | SU-1-G | 8780.31 | 20.136 | 623976.41 | 9773235.07 | 93 | 1 | 21 | 2500 | 3.85 |  | SI | V68
E94 | SU-1-G | 8875.31 | 20.022 | 624062.14 | 9773199.04 | 95 | 1 | 21 | 1600 | 0.38333 |  |  | V69
E95 | RU-1-G | 8970.31 | 19.966 | 624147.05 | 9773156.47 | 95 | 1 | 21 | 4000 | 0.05 |  | SI | V70
E96 | SU-1-G | 9065.31 | 19.9 | 624231.68 | 9773113.26 | 95 | 1 | 21 | 2500 | 3.2333 |  |  | V71
E97 | SU-1-G | 9157.31 | 19.836 | 624316.26 | 9773070.01 | 92 | 1 | 21 | 1600 | 0.31667 |  | SI | V72
E98 | SU-1-G | 9249.31 | 18.48 | 624395.69 | 9773023.59 | 92 | 1 | 21 | 2500 | 2.4833 |  |  | V73
E99 | RU-1-G | 9341.31 | 19.782 | 624475.37 | 9772977.59 | 92 | 1 | 18 | 5000 | 7.4833 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V74
E100 | RU-1-G | 9426.48 | 20.146 | 624720.91 | 9772863.16 | 85.17 | 1 | 18 | 5000 | 7 |  |  | Poste met. autosopor. EST-3CP para M.T. eexistente V75
E101 | SU-1-G | 9520.68 | 19.904 | 624636.99 | 9772905.95 | 94.2 | 1 | 21 | 1600 | 0.13333 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V76
E102 | SU-1-G | 9614.48 | 19.792 | 624720.91 | 9772863.16 | 93.8 | 1 | 21 | 1600 | 0.05 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V77
E103 | SU-1-G | 9708.48 | 19.312 | 624804.39 | 9772820.37 | 94 | 1 | 21 | 1600 | 0.1 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V78
E104 | SU-1-G | 9802.51 | 18.952 | 624888.07 | 9772777.57 | 94.03 | 1 | 21 | 1600 | 0.36667 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V79
E105 | SU-1-G | 9896.47 | 18.842 | 624971.71 | 9772734.59 | 93.96 | 1 | 21 | 2500 | 4.2833 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V80
E106 | RU-1-G | 9990.47 | 18.814 | 625055.01 | 9772691.11 | 94 | 1 | 18 | 5000 | 8.3333 |  |  | Poste metálico autosoportante. V81
E107 | AU-1-30°-G | 10084.69 | 18.556 | 625134.85 | 9772641.49 | 94.22 | 1 | 21 | 4000 | 11.8833 |  | SI | V82
E108 | RU-1-G | 10199.74 | 18.414 | 625206.83 | 9772580.70 | 115.05 | 1 | 18 | 5000 | 14.1167 |  |  | Poste metálico autosoportante. V83
E109 | TORRE SL APA = 13 m H = 19 m | 10335.85 | 17.98 | 625277.81 | 9772490.06 | 136.11 | [5 empty] | SI
E110 | RU-1-G | 10451.95 | 18.832 | 625332.52 | 9772365.43 | 116.1 | 1 | 18 | 6000 | 17.05 |  |  | Poste metálico autosoportante. V84
E111 | AU-1-30°-G | 10539.78 | 20 | 625379.40 | 9772259.22 | 87.83 | 1 | 21 | 4000 | 7.4833 |  | SI | V85
E112 | RU-1-G | 10626.42 | 21.51 | 625389.77 | 9772171.29 | 86.64 | 1 | 18 | 5000 | 5.55 |  |  | Poste metálico autosoportante. V86
E113 | SU-1-G | 10716.42 | 30.05 | 625388.66 | 9772083.35 | 90 | 1 | 23 | 1600 | 0.78333 |  | SI | V87
E114 | SU-1-G | 10806.42 | 20.13 | 625378.80 | 9771993.89 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.28333 |  |  | V88
E115 | SU-1-G | 10896.42 | 17.06 | 625367.73 | 9771904.57 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.16667 |  | SI | V89
E116 | SU-1-G | 10986.42 | 16.8 | 625357.10 | 9771815.20 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  |  | V90
E117 | SU-1-G | 11076.42 | 16.786 | 625346.21 | 9771725.86 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E118 | SU-1-G | 11166.42 | 15.276 | 625335.29 | 9771636.53 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. Exist. V91
E119 | SU-1-G | 11256.42 | 16.33 | 625324.36 | 9771547.19 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E120 | RU-1-G | 11346.42 | 16 | 625313.40 | 9771457.86 | 90 | 1 | 21 | 4000 | 0.05 |  |  | V92
E121 | SU-1-G | 11436.42 | 16 | 625302.54 | 9771368.52 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E122 | SU-1-G | 11526.42 | 16 | 625291.75 | 9771279.17 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.28333 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V93
E123 | SU-1-G | 11616.42 | 15.698 | 625280.96 | 9771189.82 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 1.25 |  | SI | V94
E124 | SU-1-G | 11706.42 | 15.392 | 625270.61 | 9771100.42 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 1.3667 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V95
E125 | SU-1-G | 11796.42 | 15.306 | 625258.31 | 9771011.26 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.61667 |  | SI | V96
E126 | SU-1-G | 11886.42 | 15.178 | 625248.13 | 9770921.84 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.26667 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V97
E127 | SU-1-G | 11976.42 | 15.068 | 625236.99 | 9770832.53 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.88333 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V98
E128 | RU-1-G | 12066.42 | 15.084 | 625226.26 | 9770743.17 | 90 | 1 | 18 | 5000 | 3.6833 |  |  | Poste metálico autosoportante. V99
E129 | SU-1-G | 12156.92 | 15 | 625216.90 | 9770653.66 | 90.5 | 1 | 21 | 2500 | 3.5667 |  | SI | V100
E130 | SU-1-G | 12247.92 | 15.1 | 625213.31 | 9770563.23 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0
E131 | SU-1-G | 12338.92 | 15.08 | 625215.37 | 9770472.25 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0.066667 |  | SI | V101
E132 | SU-1-G | 12429.92 | 14.4 | 625218.13 | 9770381.30 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0.033333 |  |  | V102
E133 | SU-1-G | 12519.92 | 14.2 | 625220.78 | 9770290.33 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3CP para la linea M.T. exist.
E134 | SU-1-G | 12602.92 | 14.1 | 625223.35 | 9770200.37 | 83 | 1 | 21 | 1600
E135 | SU-1-G | 12688.92 | 14.04 | 625225.73 | 9770117.41 | 86 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E136 | RU-1-G | 12778.92 | 14.02 | 625228.21 | 9770031.44 | 90 | 1 | 21 | 4000
E137 | SU-1-G | 12868.92 | 14.01 | 625230.77 | 9769941.48 | 90 | 1 | 23 | 1600 | 0.033333 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V103
E138 | SU-1-G | 12958.92 | 14.01 | 625233.34 | 9769851.72 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E139 | SU-1-G | 13048.92 | 14.382 | 625235.88 | 9769761.55 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E140 | SU-1-G | 13138.92 | 14.18 | 625238.41 | 9769671.59 | 90 | 1 | 21 | 1600
E141 | SU-1-G | 13228.92 | 13.9 | 625240.93 | 9769581.62 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.083333 |  | SI | V104
E142 | SU-1-G | 13318.84 | 13.512 | 625242.20 | 9769535.70 | 89.92 | 1 | 21 | 1600 | 0.15 |  |  | V105
E143 | SU-1-G | 13408.84 | 13.42 | 625243.43 | 9769491.66 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 1.25 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V 106
E144 | SU-1-G | 13498.84 | 13.362 | 625246.05 | 9769401.77 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 1.2167 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V107
E145 | RU-1-G | 13588.84 | 13.158 | 625248.45 | 9769311.81 | 90 | 1 | 21 | 4000 | 1.4167 |  | SI | V108
E146 | SU-1-G | 13678.84 | 12.982 | 625248.87 | 9769221.81 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.28333 |  |  | V109
E147 | SU-1-G | 13768.84 | 12.824 | 625247.38 | 9769131.82 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist.
E148 | SU-1-G | 13858.84 | 12.838 | 625243.65 | 9769041.90 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V110
E149 | SU-1-G | 13948.84 | 12.762 | 625239.49 | 9769951.99 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.48333 |  | SI | Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V111
E150 | SU-1-G | 14038.84 | 12.52 | 625235.33 | 9768862.09 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 1.05 |  |  | V112
E151 | SU-1-G | 14128.84 | 12.27 | 625231.20 | 9768772.18 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.45 |  | SI | V113
E152 | SU-1-G | 14218.84 | 12.1 | 625227.82 | 9768682.25 | 90 | 1 | 21 | 1600 |  |  |  | Est. EST-3VP para la linea M.T. Eexist.
E153 | RU-1-G | 14308.84 | 12.09 | 625214.13 | 9768412.60 | 90 | 1 | 21 | 4000 |  |  | SI | EST-3VP para la linea M.T. existente
E154 | SU-1-G | 14393.84 | 12.09 | 625210.63 | 9768327.67 | 85 | 1 | 21 | 1600
E155 | SU-1-G | 14478.84 | 12.09 | 625206.49 | 9768242.77 | 85 | 1 | 21 | 1600 |  |  | SI
E156 | SU-1-G | 14563.84 | 12.09 | 625201.95 | 9768157.89 | 85 | 1 | 21 | 1600
E157 | SU-1-G | 14648.84 | 12.09 | 625198.20 | 9768072.97 | 85 | 1 | 23 | 1600 |  |  | SI
E158 | SU-1-G | 14733.84 | 12.09 | 625193.95 | 9767988.08 | 85 | 1 | 23 | 2500 | 3.63 |  |  | Vértice V114
E159 | RU-1-G | 14818.84 | 12.09 | 625195.04 | 9767903.09 | 85 | 1 | 18 | 5000 | 5.67 |  | SI | Poste metálico autosoportante. V115
E160 | SU-1-G | 14896.84 | 12.09 | 625203.75 | 9767825.58 | 78 | 1 | 23 | 1600
E161 | SU-1-G | 14979.84 | 12.09 | 625215.02 | 9767743.35 | 83 | 1 | 21 | 2500 | 1.53 |  | SI | Vértice V116
E162 | SU-1-G | 15062.84 | 12.09 | 625228.15 | 9767661.51 | 83 | 1 | 21 | 2500 | 4.45 |  |  | Vértice V117
E163 | SU-1-G | 15148.84 | 12.09 | 625248.99 | 9767577.92 | 86 | 1 | 21 | 2500 | 1.55 |  | SI | Vértice V118
E164 | RU-1-G | 15236.05 | 12.078 | 625302.54 | 9771368.52 | 87.21 | 1 | 21 | 4000
E165 | SU-1-G | 15326.05 | 11.892 | 625309.33 | 9767317.61 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.016667 |  | SI
E166 | SU-1-G | 15416.05 | 11.858 | 625313.40 | 9771457.86 | 90 | 1 | 21 | 1600 | 0.083333 |  |  | V119
E167 | SU-1-G | 15508.05 | 11.686 | 625324.36 | 9771547.19 | 92 | 1 | 21 | 1600 | 0.28333 |  | SI | V120
E168 | SU-1-G | 15600.05 | 11.504 | 625330.63 | 9767228.11 | 92 | 1 | 21 | 1600 | 0.6 |  |  | V121
E169 | SU-1-G | 15691.05 | 11.35 | 625335.29 | 9771636.53 | 91 | 1 | 21 | 1600 | 0.45 |  | SI | V122
E170 | RU-1-G | 15782.05 | 11.244 | 625346.21 | 9771725.86 | 91 | 1 | 21 | 4000
E171 | SU-1-G | 15873.05 | 11.194 | 625352.37 | 9767138.71 | 91 | 1 | 23 | 1600 | 0.083333 |  | SI | Poste a cambiar. Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V123
E172 | SU-1-G | 15979.54 | 11.314 | 625357.10 | 9771815.20 | 106.49 | 1 | 23 | 1600 | 0.38333 |  |  | Poste a cambiar. Est. EST-3VP para la linea M.T. exist. V124
E173 | SU-1-G | 16071.32 | 11.122 | 625367.73 | 9771904.57 | 91.78 | 1 | 23 | 2500 | 1.7 |  | SI | V125
E174 | RU-1-G | 16197.72 | 11.06 | 625372.95 | 9767050.07 | 126.4 | 1 | 18 | 5000 | 10.7667 |  |  | Poste metálico autosoportante. V126
E175 | SU-1-G | 16299.72 | 10.92 | 625378.80 | 9771993.89 | 102 | 1 | 21 | 2500 | 2.0833 |  | SI | V127
E176 | SU-1-G | 16381.23 | 10.748 | 625267.46 | 97677492.67 | 81.51 | 1 | 21 | 1600 | 0.36667 |  |  | V128
E177 | SU-1-G | 16463.3 | 10.58 | 625288.37 | 9767405.13 | 82.07 | 1 | 21 | 1600 | 1.1 |  | SI | V129
E178 | SU-1-G | 16562.69 | 10.422 | 625315.93 | 9767318.28 | 99.39 | 1 | 21 | 1600 | 0.41667 |  |  | V130
E179 | TU-1-G | 16595.53 | 10.044 | 625330.63 | 9767228.11 | 32.84 | 1 | 18 | 6000 |  |  | SI | Poste metálico autosoportante.
RESUMEN DE CANTIDADES
| ESTRUCTURAS |  | POSTES H°A°: altura, Esfuerzo útil |  |  |  |  | AMORTIGUADORES |  |  | TENSORES
|  |  |  | 19 m, 1.600 kg = | 1 |  |  |  | Para conductores = | 6 | TT =
| SU-1-G = | 124 |  | 21 m, 1.600 kg = | 91 |  |  |  | Para cable guarda = | 3 | TTD = | 2
| TU-1-G = | 1 |  | 21 m, 2.500 kg = | 20 |  |  | CONDCUTOR Y CABLE DE GUARDA (km)
| RU-1-G = | 25 |  | 21 m, 4.000 kg = | 14 |  |  |  |  | Conductor ACAR 500 MCM = | 52200
| AU-1-30°-G = | 7 |  | 23 m, 1.600 kg = | 9 |  |  |  |  | Cable OPGW = | 17400
| AU-1-90°-G = | 5 |  | 23 m, 2.500 kg = | 2 | [8 empty] | Conductor ACAR 500 MCM = | 52275.9195
| TU-1-G + SU-1-G = | 3 | [5 empty] | Torre AP, APA 14.2 m, H 20 m = | 4 |  |  | Torre AL, APA 14.2 m, H 20 m = | 2 | Cable OPGW = | 17425.3065
| RH-1-G = | 1 | [5 empty] | Torre AP, APA 16.2 m, H 25 m = | 2 |  |  | Torre SL, APA 13 m, H 19 m = | 1
[8 empty] | Torre AP, APA 23 m, H 29.5 m = | 2 |  |  | Torre SL, APA 24 m, H 30 m = | 1
|  |  |  | 14 m metálico autosoportante, 6.000 Kg = | 1
|  |  |  | 15 m metálico autosoportante, 5.000 Kg = | 1
|  |  |  | 18 m metálico autosoportante, 5.000 Kg = | 17
|  |  |  | 18 m metálico autosoportante, 6.000 Kg = | 7

## Anexo 5. Vanos (hidden)
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro.5: VANOS MEDIOS, REGULADORES, GRAVANTES, ANGULO DE LA CADENA Y DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES
ESTRUCTURA |  | VANO ATRÁS | ABSCISA | COTA | H.P. | VANO | TRAMO | VANO | VANO GRAVANTE (PESO) [m] |  |  |  | Dist. entre fases | Angulo
No. | TIPO |  |  | (m) | (m) | MEDIO [m] |  | REGUL. [m] | F3 | F2 | F1 | C.G. |  | Cadena (°)
E1 | RH-1-G | 0 | 0 | 32.526 | 15 | 22.905 | 0 | 30 | 2346.6746 | 2450.0092 | 2553.3439 | 3931.9407 | 1.0799
E2 | AU-1-90°-G | 15.81 | 15.81 | 32.496 | 15 | 20.705 | 1 | 15.81 | 134.6763 | 134.6763 | 134.6763 | 194.632 | 0.78663
E3 | SU-2-G | 25.6 | 41.41 | 32.45 | Existen. | 57.32 | 2 | 79.3981 | 124.5639 | 124.5639 | 124.5639 | 220.0388 | 0.73141
E4 | AU-1-90°-G | 89.04 | 130.45 | 32.368 | 14 | 73.325 | 2 | 79.3981 | 37.147 | 37.147 | 37.147 | 18.143 | 1.4042
E5 | TU-1G + SU-1-G | 57.61 | 188.06 | 32.324 | 21 | 44.66 | 3 | 57.61 | 388.512 | 381.5625 | 374.6131 | 405.1892 | 1.0708
E6 | TORRE AP APA = 16.2 m H = 25 m | 31.71 | 219.77 | 32.222 | 22 | 118.855 | 4 | 31.71 | -9.769 | 0.23861 | 10.2462 | 86.7901 | 0.94263
E7 | TORRE SL APA = 24 m H = 30 m | 206 | 425.77 | 32.154 | 30 | 146.505 | 5 | 206 | 421.4969 | 411.1983 | 400.8998 | 580.5945 | 2.8888 | 0.48777
E8 | TORRE AP APA = 16.2 m H = 25 m | 87.01 | 512.78 | 31.968 | 22 | 108.005 | 5 | 87.01 | 84.7142 | 75.6228 | 66.5314 | 150.1539 | 1.4844
E9 | SU-1-G | 129 | 641.78 | 31.728 | 23 | 131.5 | 6 | 102.4325 | 127.2209 | 125.593 | 123.9651 | 84.293 | 1.4089
E10 | SU-1-G | 134 | 775.78 | 31.544 | 23 | 107.5 | 6 | 102.4325 | 112.0311 | 112.0311 | 112.0311 | 114.5536 | 1.4281
E11 | SU-1-G | 81 | 856.78 | 31.258 | 21 | 79 | 6 | 102.4325 | 85.2214 | 85.2214 | 85.2214 | 88.6849 | 1.2566
E12 | SU-1-G | 77 | 933.78 | 30.758 | 21 | 79 | 6 | 102.4325 | 65.2084 | 65.2084 | 65.2084 | 57.5306 | 1.2173
E13 | SU-1-G | 81 | 1014.78 | 30.764 | 21 | 81 | 6 | 102.4325 | 81.3111 | 81.3111 | 81.3111 | 81.4843 | 1.2566
E14 | SU-1-G | 81 | 1095.78 | 30.758 | 21 | 81.255 | 6 | 102.4325 | 198.631 | 198.631 | 198.631 | 263.9742 | 1.2566
E15 | TU-1G + SU-1-G | 81.51 | 1177.29 | 30.696 | 18 | 49.225 | 6 | 102.4325 | 74.4547 | 74.4547 | 74.4547 | 144.7001 | 1.2616
E16 | TU-1G + SU-1-G | 16.94 | 1194.23 | 30.754 | 18 | 63.47 | 7 | 16.94 | 20.2261 | 20.2261 | 20.2261 | 6.6748 | 0.62658
E17 | SU-1-G | 110 | 1304.23 | 30.746 | 21 | 110 | 8 | 110 | 165.6965 | 165.6965 | 165.6965 | 197.4869 | 1.3919
E18 | SU-1-G | 110 | 1414.23 | 30.488 | 21 | 110 | 8 | 110 | 107.5833 | 107.5833 | 107.5833 | 106.204 | 1.3919
E19 | SU-1-G | 110 | 1524.23 | 30.358 | 21 | 110 | 8 | 110 | 55.6546 | 57.5426 | 59.4306 | 218.4167 | 1.3919
E20 | TORRE AP APA = 23 m H = 29.5 m | 110 | 1634.23 | 30.202 | 29.5 | 241.055 | 8 | 110 | 405.2641 | 407.1521 | 409.0402 | 567.2532 | 1.5419
E21 | TORRE AP APA = 23 m H = 29.5 m | 372.11 | 2006.34 | 30 | 29.5 | 238.555 | 9 | 372.11 | 426.4963 | 428.484 | 430.4717 | 604.3153 | 3.0995
E22 | SU-1-G | 105 | 2111.34 | 29.294 | 21 | 105 | 10 | 104.9402 | 763.5947 | 765.3648 | 767.1349 | 1361.2748 | 1.3712
E23 | SU-1-G | 105 | 2216.34 | 29.178 | 21 | 105 | 10 | 104.9402 | 109.1742 | 109.1742 | 109.1742 | 111.5351 | 1.3712
E24 | SU-1-G | 105 | 2321.34 | 28.852 | 21 | 104.88 | 10 | 104.9402 | 101.508 | 99.5158 | 97.5235 | 49.6955 | 1.3712
E25 | TORRE AL APA = 14.2 m H = 20 m | 104.76 | 2426.1 | 28.696 | 20 | 111.88 | 10 | 104.9402 | 110.2943 | 114.0163 | 117.7384 | 203.0525 | 1.4689
E26 | SU-1-G | 119 | 2545.1 | 28.608 | 21 | 119 | 11 | 119.0167 | 120.4184 | 118.6886 | 116.9589 | 77.5132 | 1.4403
E27 | SU-1-G | 119 | 2664.1 | 28.438 | 21 | 119.025 | 11 | 119.0167 | 119.7845 | 118.0555 | 116.3264 | 76.5155 | 1.4403
E28 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 119.05 | 2783.15 | 28.224 | 20 | 117.525 | 11 | 119.0167 | 120.9812 | 124.4904 | 127.9997 | 211.5806 | 1.5607
E29 | SU-1-G | 116 | 2899.15 | 27.822 | 21 | 115.79 | 12 | 115.7906 | 115.3515 | 111.7846 | 108.2178 | 25.1177 | 1.4219
E30 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 115.58 | 3014.73 | 27.446 | 20 | 127.31 | 12 | 115.7906 | 120.8825 | 122.6691 | 124.4558 | 162.2545 | 1.538
E31 | TORRE AL APA = 14.2 m H = 20 m | 139.04 | 3153.77 | 27.426 | 20 | 107.02 | 13 | 139.04 | 102.8051 | 105.6084 | 108.4117 | 170.314 | 1.6857
E32 | SU-1-G | 75 | 3228.77 | 27.566 | 21 | 75 | 14 | 97.2616 | 31.8294 | 29.0261 | 26.2229 | -62.124 | 1.2008
E33 | SU-1-G | 75 | 3303.77 | 27.446 | 21 | 73.625 | 14 | 97.2616 | 122.5826 | 122.5826 | 122.5826 | 149.892 | 1.2008
E34 | SU-1-G | 72.25 | 3376.02 | 27.382 | 21 | 87.625 | 14 | 97.2616 | 90.784 | 90.784 | 90.784 | 92.5462 | 1.1736
E35 | SU-1-G | 103 | 3479.02 | 27.136 | 23 | 113.9 | 14 | 97.2616 | 152.9831 | 152.9831 | 152.9831 | 174.7844 | 1.3875
E36 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 124.8 | 3603.82 | 27.218 | 20 | 106.92 | 14 | 97.2616 | 60.0807 | 60.0807 | 60.0807 | 33.9995 | 1.693
E37 | TORRE AP APA = 14.2 m H = 20 m | 89.04 | 3692.86 | 27.332 | 20 | 79.73 | 15 | 79.73 | 120.2411 | 120.2411 | 120.2411 | 141.6985 | 1.4028
E38 | SU-1-G | 70.42 | 3763.28 | 27 | 19 | 65.825 | 16 | 66.3044 | 66.2757 | 66.2757 | 66.2757 | 66.514 | 1.2577
E39 | AU-1-90°-G | 61.23 | 3824.51 | 26.816 | 18 | 73.58 | 16 | 66.3044 | 27.9933 | 27.9933 | 27.9933 | 83.324 | 1.1536
E40 | SU-1-G | 85.93 | 3910.44 | 26.696 | 21 | 86 | 17 | 85.5044 | 197.5158 | 182.7003 | 167.8849 | 189.7035 | 1.3475
E41 | AU-1-30°-G | 86.07 | 3996.51 | 26.564 | 21 | 85.535 | 17 | 85.5044 | 26.4919 | 11.6563 | 3.1792 | 18.7658 | 1.3489
E42 | AU-1-30°-G | 85 | 4081.51 | 26.464 | 18 | 85 | 17 | 85.5044 | 103.2523 | 118.2543 | 133.2562 | 190.5424 | 1.3379
E43 | RU-1-G | 85 | 4166.51 | 26.334 | 18 | 87.51 | 17 | 85.5044 | 7.2903 | -7.7117 | -22.7136 | 17.0549 | 1.3379
E44 | SU-1-G | 90.02 | 4256.53 | 26.368 | 21 | 90.01 | 18 | 92.1272 | 145.8153 | 145.8153 | 145.8153 | 183.9457 | 1.3659
E45 | SU-1-G | 90 | 4346.53 | 26.524 | 21 | 91.08 | 18 | 92.1272 | 99.8765 | 99.8765 | 99.8765 | 104.7381 | 1.3657
E46 | SU-1-G | 92.16 | 4438.69 | 26.3 | 21 | 92.08 | 18 | 92.1272 | 91.8134 | 91.8134 | 91.8134 | 91.666 | 1.3874
E47 | SU-1-G | 92 | 4530.69 | 26.088 | 21 | 91.5 | 18 | 92.1272 | 90.2999 | 90.2999 | 90.2999 | 89.6366 | 1.3858
E48 | SU-1-G | 91 | 4621.69 | 25.93 | 21 | 91 | 18 | 92.1272 | 90.3036 | 90.3036 | 90.3036 | 89.9186 | 1.3757
E49 | SU-1-G | 91 | 4712.69 | 25.802 | 21 | 91 | 18 | 92.1272 | 91.6964 | 91.6964 | 91.6964 | 92.0814 | 1.3757
E50 | SU-1-G | 91 | 4803.69 | 25.644 | 21 | 93.5 | 18 | 92.1272 | 93.529 | 93.529 | 93.529 | 93.5451 | 1.3757
E51 | SU-1-G | 96 | 4899.69 | 25.476 | 21 | 95.67 | 18 | 92.1272 | 157.0594 | 157.0594 | 157.0594 | 188.9909 | 1.3861
E52 | AU-1-90°-G | 95.34 | 4995.03 | 25.32 | 18 | 76.49 | 18 | 92.1272 | 17.682 | 17.682 | 17.682 | 11.8131 | 1.3794
E53 | AU-1-90°-G | 57.64 | 5052.67 | 25.148 | 18 | 78.82 | 19 | 57.64 | 17.796 | 17.796 | 17.796 | 16.6155 | 1.1486
E54 | SU-1-G | 100 | 5152.67 | 25.05 | 21 | 100.315 | 20 | 96.4945 | 156.8169 | 156.8169 | 156.8169 | 188.2911 | 1.3905
E55 | SU-1-G | 100.63 | 5253.3 | 24.966 | 21 | 96.815 | 20 | 96.4945 | 96.5519 | 96.5519 | 96.5519 | 96.4053 | 1.3967
E56 | SU-1-G | 93 | 5346.3 | 24.9 | 21 | 93.5 | 20 | 96.4945 | 93.0812 | 93.0812 | 93.0812 | 92.8479 | 1.3811
E57 | SU-1-G | 94 | 5440.3 | 24.852 | 21 | 94 | 20 | 96.4945 | 149.6436 | 149.6436 | 149.6436 | 187.6099 | 1.391
E58 | RU-1-G | 94 | 5534.3 | 24.818 | 18 | 94.08 | 20 | 96.4945 | 16.1852 | 16.1852 | 16.1852 | 9.1249 | 1.391
E59 | SU-1-G | 94.16 | 5628.46 | 24.654 | 21 | 93.08 | 21 | 92.1004 | 147.2366 | 147.2366 | 147.2366 | 184.1341 | 1.3552
E60 | SU-1-G | 92 | 5720.46 | 24.578 | 21 | 91 | 21 | 92.1004 | 156.8114 | 156.8114 | 156.8114 | 200.472 | 1.3933
E61 | RU-1-G | 90 | 5810.46 | 24.2 | 18 | 90 | 21 | 92.1004 | 40.8546 | 40.8546 | 40.8546 | 85.1372 | 1.373
E62 | SU-1-G | 90 | 5900.46 | 24.292 | 21 | 90 | 22 | 90 | 155.4761 | 155.4761 | 155.4761 | 198.8199 | 1.373
E63 | SU-1-G | 90 | 5990.46 | 24.1 | 21 | 90 | 22 | 90 | 151.3368 | 151.3368 | 151.3368 | 192.4016 | 1.373
E64 | RU-1-G | 90 | 6080.46 | 23.8 | 18 | 90 | 22 | 90 | 17.2153 | 17.2153 | 17.2153 | 89.3702 | 1.373
E65 | SU-1-G | 90 | 6170.46 | 23 | 21 | 89.975 | 23 | 91.9612 | 129.885 | 129.885 | 129.885 | 159.2257 | 1.373
E66 | SU-1-G | 89.95 | 6260.41 | 23 | 21 | 89.975 | 23 | 91.9612 | 44.0491 | 44.0491 | 44.0491 | 86.1124 | 1.3725
E67 | SU-1-G | 90 | 6350.41 | 23.23 | 21 | 90.715 | 23 | 91.9612 | 94.2196 | 94.2196 | 94.2196 | 96.156 | 1.373
E68 | SU-1-G | 91.43 | 6441.84 | 23.312 | 21 | 91.715 | 23 | 91.9612 | 48.3208 | 48.3208 | 48.3208 | 24.3445 | 1.3875
E69 | SU-1-G | 92 | 6533.84 | 25.284 | 21 | 92.5 | 23 | 91.9612 | 71.631 | 71.631 | 71.631 | 4.0651 | 1.3933
E70 | SU-1-G | 93 | 6626.84 | 28.196 | 21 | 93 | 23 | 91.9612 | 163.5657 | 163.5657 | 163.5657 | 202.5549 | 1.3735
E71 | SU-1-G | 93 | 6719.84 | 28.002 | 21 | 93.455 | 23 | 91.9612 | 175.3087 | 175.3087 | 175.3087 | 220.5347 | 1.3735
E72 | SU-1-G | 93.91 | 6813.75 | 24.168 | 21 | 93.955 | 23 | 91.9612 | 29.1417 | 29.1417 | 29.1417 | 0.34971 | 1.3827
E73 | RU-1-G | 94 | 6907.75 | 23.012 | 21 | 94 | 23 | 91.9612 | 77.3083 | 77.3083 | 77.3083 | 54.1014 | 1.3836
E74 | SU-1-G | 94 | 7001.75 | 23 | 21 | 94 | 24 | 94 | 94.8974 | 94.8974 | 94.8974 | 102.3703 | 1.3694
E75 | SU-1-G | 94 | 7095.75 | 22.748 | 21 | 94 | 24 | 94 | 146.3635 | 146.3635 | 146.3635 | 182.3769 | 1.3694
E76 | RU-1-G | 94 | 7189.75 | 22.662 | 18 | 94 | 24 | 94 | 13.6605 | 13.6605 | 13.6605 | 67.1574 | 1.3694
E77 | SU-1-G | 94 | 7283.75 | 22.368 | 21 | 93 | 25 | 93.0161 | 201.7319 | 201.7319 | 201.7319 | 276.0287 | 1.3728
E78 | RU-1-G | 92 | 7375.75 | 22.288 | 18 | 93 | 25 | 93.0161 | 20.5488 | 20.5488 | 20.5488 | 77.4537 | 1.3527
E79 | SU-1-G | 94 | 7469.75 | 22.206 | 21 | 93.5 | 26 | 93.504 | 209.1635 | 209.1635 | 209.1635 | 287.2749 | 1.3711
E80 | RU-1-G | 93 | 7562.75 | 22 | 18 | 93 | 26 | 93.504 | 22.8578 | 22.8578 | 22.8578 | 81.038 | 1.3611
E81 | SU-1-G | 93 | 7655.75 | 21.896 | 21 | 93.5 | 27 | 94.1788 | 152.4892 | 152.4892 | 152.4892 | 192.262 | 1.3588
E82 | SU-1-G | 94 | 7749.75 | 21.688 | 21 | 94 | 27 | 94.1788 | 90.5007 | 90.5007 | 90.5007 | 88.5596 | 1.3688
E83 | SU-1-G | 94 | 7843.75 | 21.636 | 21 | 94 | 27 | 94.1788 | 98.2171 | 98.2171 | 98.2171 | 100.5564 | 1.3688
E84 | SU-1-G | 94 | 7937.75 | 21.396 | 21 | 94 | 27 | 94.1788 | 91.0391 | 91.0391 | 91.0391 | 89.3965 | 1.3688
E85 | SU-1-G | 94 | 8031.75 | 21.288 | 21 | 94.52 | 27 | 94.1788 | 95.2478 | 95.2478 | 95.2478 | 95.6515 | 1.3688
E86 | SU-1-G | 95.04 | 8126.79 | 21.146 | 21 | 94.78 | 27 | 94.1788 | 93.1465 | 93.1465 | 93.1465 | 92.2404 | 1.3792
E87 | SU-1-G | 94.52 | 8221.31 | 21.078 | 21 | 94.76 | 27 | 94.1788 | 96.2172 | 96.2172 | 96.2172 | 97.0256 | 1.374
E88 | SU-1-G | 95 | 8316.31 | 20.944 | 21 | 94.5 | 27 | 94.1788 | 151.7765 | 151.7765 | 151.7765 | 190.5242 | 1.3788
E89 | RU-1-G | 94 | 8410.31 | 20.758 | 18 | 93 | 27 | 94.1788 | 18.07 | 4.3082 | 9.7737 | 10.9246 | 1.3688
E90 | AU-1-30°-G | 92 | 8502.31 | 20.698 | 21 | 92 | 28 | 93.3584 | 112.7804 | 126.5423 | 140.3042 | 98.5578 | 1.3516
E91 | AU-1-30°-G | 92 | 8594.31 | 20.432 | 21 | 92.5 | 28 | 93.3584 | 89.9385 | 89.9385 | 89.9385 | 88.5197 | 1.3516
E92 | AU-1-30°-G | 93 | 8687.31 | 20.276 | 21 | 93 | 28 | 93.3584 | 71.1676 | 57.5173 | 43.867 | 98.1139 | 1.3616
E93 | SU-1-G | 93 | 8780.31 | 20.136 | 21 | 94 | 28 | 93.3584 | 134.1973 | 120.5834 | 106.9695 | 92.9987 | 1.3616
E94 | SU-1-G | 95 | 8875.31 | 20.022 | 21 | 95 | 28 | 93.3584 | 89.2693 | 89.2693 | 89.2693 | 92.9981 | 1.3816
E95 | RU-1-G | 95 | 8970.31 | 19.966 | 21 | 95 | 28 | 93.3584 | 104.1177 | 104.1177 | 104.1177 | 95.3464 | 1.3816
E96 | SU-1-G | 95 | 9065.31 | 19.9 | 21 | 93.5 | 29 | 91.4052 | 89.0515 | 89.0515 | 89.0515 | 93.503 | 1.3886
E97 | SU-1-G | 92 | 9157.31 | 19.836 | 21 | 92 | 29 | 91.4052 | 121.6874 | 121.6874 | 121.6874 | 138.074 | 1.3583
E98 | SU-1-G | 92 | 9249.31 | 18.48 | 21 | 92 | 29 | 91.4052 | 88.3695 | 88.3695 | 88.3695 | 93.4978 | 1.3583
E99 | RU-1-G | 92 | 9341.31 | 19.782 | 18 | 88.585 | 29 | 91.4052 | 52.0445 | 52.0445 | 52.0445 | 24.7197 | 1.3583
E100 | RU-1-G | 85.17 | 9426.48 | 20.146 | 18 | 89.685 | 29 | 91.4052 | 48.1471 | 48.1471 | 48.1471 | 18.1519 | 1.2894
E101 | SU-1-G | 94.2 | 9520.68 | 19.904 | 21 | 94 | 30 | 93.9986 | 147.069 | 147.069 | 147.069 | 183.4588 | 1.3714
E102 | SU-1-G | 93.8 | 9614.48 | 19.792 | 21 | 93.9 | 30 | 93.9986 | 102.1508 | 102.1508 | 102.1508 | 106.7262 | 1.3674
E103 | SU-1-G | 94 | 9708.48 | 19.312 | 21 | 94.015 | 30 | 93.9986 | 91.3202 | 91.3202 | 91.3202 | 89.8258 | 1.3694
E104 | SU-1-G | 94.03 | 9802.51 | 18.952 | 21 | 93.995 | 30 | 93.9986 | 88.3898 | 88.3898 | 88.3898 | 85.2815 | 1.3697
E105 | SU-1-G | 93.96 | 9896.47 | 18.842 | 21 | 93.98 | 30 | 93.9986 | 148.2271 | 148.2271 | 148.2271 | 185.2849 | 1.369
E106 | RU-1-G | 94 | 9990.47 | 18.814 | 18 | 94.11 | 30 | 93.9986 | 27.615 | 14.3403 | 1.0655 | 86.1686 | 1.3694
E107 | AU-1-30°-G | 94.22 | 10084.69 | 18.556 | 21 | 104.635 | 31 | 106.1786 | 129.6701 | 153.8162 | 177.9622 | 269.9745 | 1.3338
E108 | RU-1-G | 115.05 | 10199.74 | 18.414 | 18 | 125.58 | 31 | 106.1786 | 95.8342 | 87.9628 | 80.0915 | 24.241 | 1.4637
E109 | TORRE SL APA = 13 m H = 19 m | 136.11 | 10335.85 | 17.98 | 19 | 126.105 | 32 | 127.2901 | 150.2313 | 143.7143 | 137.1974 | 262.7552 | 1.6924
E110 | RU-1-G | 116.1 | 10451.95 | 18.832 | 18 | 101.965 | 32 | 127.2901 | 47.1975 | 36.2184 | 25.2394 | 110.6701 | 1.4111
E111 | AU-1-30°-G | 87.83 | 10539.78 | 20 | 21 | 87.235 | 33 | 87.2411 | 112.5275 | 141.7187 | 170.9099 | 277.0008 | 1.3307
E112 | RU-1-G | 86.64 | 10626.42 | 21.51 | 18 | 88.32 | 33 | 87.2411 | 183.0905 | 197.4527 | 211.8148 | 426.0038 | 1.3185
E113 | SU-1-G | 90 | 10716.42 | 30.05 | 23 | 90 | 34 | 90 | 667.6198 | 667.6198 | 667.6198 | 992.9429 | 1.343
E114 | SU-1-G | 90 | 10806.42 | 20.13 | 21 | 90 | 34 | 90 | 103.1538 | 103.1538 | 103.1538 | 220.0158 | 1.343
E115 | SU-1-G | 90 | 10896.42 | 17.06 | 21 | 90 | 34 | 90 | 23.9124 | 23.9124 | 23.9124 | 12.5079 | 1.343
E116 | SU-1-G | 90 | 10986.42 | 16.8 | 21 | 90 | 34 | 90 | 84.2144 | 84.2144 | 84.2144 | 81.0289 | 1.343
E117 | SU-1-G | 90 | 11076.42 | 16.786 | 21 | 90 | 34 | 90 | 125.184 | 125.184 | 125.184 | 144.5558 | 1.343
E118 | SU-1-G | 90 | 11166.42 | 15.276 | 21 | 90 | 34 | 90 | 29.698 | 29.698 | 29.698 | 3.4627 | 1.343
E119 | SU-1-G | 90 | 11256.42 | 16.33 | 21 | 90 | 34 | 90 | 117.8462 | 117.8462 | 117.8462 | 140.4714 | 1.343
E120 | RU-1-G | 90 | 11346.42 | 16 | 21 | 90 | 34 | 90 | 35.1762 | 35.1762 | 35.1762 | 118.8694 | 1.343
E121 | SU-1-G | 90 | 11436.42 | 16 | 21 | 90 | 35 | 90 | 85.2963 | 85.2963 | 85.2963 | 90 | 1.343
E122 | SU-1-G | 90 | 11526.42 | 16 | 21 | 90 | 35 | 90 | 97.1027 | 97.1027 | 97.1027 | 101.0133 | 1.343
E123 | SU-1-G | 90 | 11616.42 | 15.698 | 21 | 90 | 35 | 90 | 90.0941 | 90.0941 | 90.0941 | 90.1459 | 1.343
E124 | SU-1-G | 90 | 11706.42 | 15.392 | 21 | 90 | 35 | 90 | 84.8259 | 84.8259 | 84.8259 | 81.9771 | 1.343
E125 | SU-1-G | 90 | 11796.42 | 15.306 | 21 | 90 | 35 | 90 | 90.9878 | 90.9878 | 90.9878 | 91.5316 | 1.343
E126 | SU-1-G | 90 | 11886.42 | 15.178 | 21 | 90 | 35 | 90 | 89.5767 | 89.5767 | 89.5767 | 89.3436 | 1.343
E127 | SU-1-G | 90 | 11976.42 | 15.068 | 21 | 90 | 35 | 90 | 145.8334 | 145.8334 | 145.8334 | 183.8681 | 1.343
E128 | RU-1-G | 90 | 12066.42 | 15.084 | 18 | 90.25 | 35 | 90 | 24.7166 | 24.7166 | 24.7166 | 102.5221 | 1.343
E129 | SU-1-G | 90.5 | 12156.92 | 15 | 21 | 90.75 | 36 | 89.1895 | 144.9713 | 144.9713 | 144.9713 | 182.0365 | 1.351
E130 | SU-1-G | 91 | 12247.92 | 15.1 | 21 | 91 | 36 | 89.1895 | 93.7933 | 93.7933 | 93.7933 | 95.329 | 1.3561
E131 | SU-1-G | 91 | 12338.92 | 15.08 | 21 | 91 | 36 | 89.1895 | 106.3631 | 106.3631 | 106.3631 | 114.8096 | 1.3561
E132 | SU-1-G | 91 | 12429.92 | 14.4 | 21 | 90.5 | 36 | 89.1895 | 79.3786 | 79.3786 | 79.3786 | 73.2641 | 1.3561
E133 | SU-1-G | 90 | 12519.92 | 14.2 | 21 | 86.5 | 36 | 89.1895 | 84.3449 | 84.3449 | 84.3449 | 83.16 | 1.3459
E134 | SU-1-G | 83 | 12602.92 | 14.1 | 21 | 84.5 | 36 | 89.1895 | 83.4257 | 83.4257 | 83.4257 | 82.8351 | 1.2746
E135 | SU-1-G | 86 | 12688.92 | 14.04 | 21 | 88 | 36 | 89.1895 | 82.2857 | 82.2857 | 82.2857 | 86.4392 | 1.3052
E136 | RU-1-G | 90 | 12778.92 | 14.02 | 21 | 90 | 36 | 89.1895 | 56.8414 | 56.8414 | 56.8414 | 23.9929 | 1.3459
E137 | SU-1-G | 90 | 12868.92 | 14.01 | 23 | 90 | 37 | 89.9911 | 169.7291 | 169.7291 | 169.7291 | 220.9197 | 1.343
E138 | SU-1-G | 90 | 12958.92 | 14.01 | 21 | 90 | 37 | 89.9911 | 38.9169 | 38.9169 | 38.9169 | 10.7917 | 1.343
E139 | SU-1-G | 90 | 13048.92 | 14.382 | 21 | 90 | 37 | 89.9911 | 103.4999 | 103.4999 | 103.4999 | 110.9326 | 1.343
E140 | SU-1-G | 90 | 13138.92 | 14.18 | 21 | 90 | 37 | 89.9911 | 91.8345 | 91.8345 | 91.8345 | 92.8445 | 1.343
E141 | SU-1-G | 90 | 13228.92 | 13.9 | 21 | 89.96 | 37 | 89.9911 | 92.5082 | 92.5082 | 92.5082 | 93.9111 | 1.343
E142 | SU-1-G | 89.92 | 13318.84 | 13.512 | 21 | 89.96 | 37 | 89.9911 | 82.9903 | 82.9903 | 82.9903 | 79.1529 | 1.3422
E143 | SU-1-G | 90 | 13408.84 | 13.42 | 21 | 90 | 37 | 89.9911 | 89.2004 | 89.2004 | 89.2004 | 88.7601 | 1.343
E144 | SU-1-G | 90 | 13498.84 | 13.362 | 21 | 90 | 37 | 89.9911 | 88.73 | 88.73 | 88.73 | 95.3243 | 1.343
E145 | RU-1-G | 90 | 13588.84 | 13.158 | 21 | 90 | 37 | 89.9911 | 28.877 | 28.877 | 28.877 | 108.2616 | 1.343
E146 | SU-1-G | 90 | 13678.84 | 12.982 | 21 | 90 | 38 | 90 | 84.8729 | 84.8729 | 84.8729 | 89.3436 | 1.343
E147 | SU-1-G | 90 | 13768.84 | 12.824 | 21 | 90 | 38 | 90 | 85.9548 | 85.9548 | 85.9548 | 83.7275 | 1.343
E148 | SU-1-G | 90 | 13858.84 | 12.838 | 21 | 90 | 38 | 90 | 92.1167 | 92.1167 | 92.1167 | 93.2821 | 1.343
E149 | SU-1-G | 90 | 13948.84 | 12.762 | 21 | 90 | 38 | 90 | 93.9041 | 93.9041 | 93.9041 | 96.0537 | 1.343
E150 | SU-1-G | 90 | 14038.84 | 12.52 | 21 | 90 | 38 | 90 | 90.1881 | 90.1881 | 90.1881 | 90.2917 | 1.343
E151 | SU-1-G | 90 | 14128.84 | 12.27 | 21 | 90 | 38 | 90 | 88.1185 | 88.1185 | 88.1185 | 87.0826 | 1.343
E152 | SU-1-G | 90 | 14218.84 | 12.1 | 21 | 90 | 38 | 90 | 86.237 | 86.237 | 86.237 | 84.1652 | 1.343
E153 | RU-1-G | 90 | 14308.84 | 12.09 | 21 | 88.605 | 38 | 90 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.343
E154 | SU-1-G | 85 | 14393.84 | 12.09 | 21 | 87.5 | 39 | 85 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2923
E155 | SU-1-G | 85 | 14478.84 | 12.09 | 21 | 87.5 | 39 | 85 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2923
E156 | SU-1-G | 85 | 14563.84 | 12.09 | 21 | 88.5 | 39 | 85 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2923
E157 | SU-1-G | 85 | 14648.84 | 12.09 | 23 | 88.5 | 39 | 85 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2923
E158 | SU-1-G | 85 | 14733.84 | 12.09 | 23 | 88 | 39 | 85 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2923
E159 | RU-1-G | 85 | 14818.84 | 12.09 | 18 | 88 | 39 | 85 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2923
E160 | SU-1-G | 78 | 14896.84 | 12.09 | 23 | 84.5 | 40 | 83.6229 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.2212
E161 | SU-1-G | 83 | 14979.84 | 12.09 | 21 | 94.745 | 40 | 83.6229 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.272
E162 | SU-1-G | 83 | 15062.84 | 12.09 | 21 | 87.39 | 40 | 83.6229 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.272
E163 | SU-1-G | 86 | 15148.84 | 12.09 | 21 | 106.2 | 40 | 83.6229 | 18.7362 | 18.7362 | 8.7362 | 53.828 | 1.3024
E164 | RU-1-G | 87.21 | 15236.05 | 12.078 | 21 | 88.605 | 40 | 83.6229 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.343
E165 | SU-1-G | 90 | 15326.05 | 11.892 | 21 | 90 | 41 | 91.011 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3395
E166 | SU-1-G | 90 | 15416.05 | 11.858 | 21 | 91 | 41 | 91.011 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3395
E167 | SU-1-G | 92 | 15508.05 | 11.686 | 21 | 92 | 41 | 91.011 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3597
E168 | SU-1-G | 92 | 15600.05 | 11.504 | 21 | 91.5 | 41 | 91.011 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3597
E169 | SU-1-G | 91 | 15691.05 | 11.35 | 21 | 91 | 41 | 91.011 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3496
E170 | RU-1-G | 91 | 15782.05 | 11.244 | 21 | 91 | 41 | 91.011 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3496
E171 | SU-1-G | 91 | 15873.05 | 11.194 | 23 | 98.745 | 42 | 106.9413 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3244
E172 | SU-1-G | 106.49 | 15979.54 | 11.314 | 23 | 99.135 | 42 | 106.9413 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.4767
E173 | SU-1-G | 91.78 | 16071.32 | 11.122 | 23 | 109.09 | 42 | 106.9413 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3321
E174 | RU-1-G | 126.4 | 16197.72 | 11.06 | 18 | 114.2 | 42 | 106.9413 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.4525
E175 | SU-1-G | 102 | 16299.72 | 10.92 | 21 | 91.755 | 43 | 81.1555 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.4226
E176 | SU-1-G | 81.51 | 16381.23 | 10.748 | 21 | 81.79 | 43 | 81.1555 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.2611
E177 | SU-1-G | 82.07 | 16463.3 | 10.58 | 21 | 90.73 | 43 | 81.1555 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.2666
E178 | SU-1-G | 99.39 | 16562.69 | 10.422 | 21 | 66.115 | 43 | 81.1555 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 1.3869
E179 | TU-1-G | 32.84 | 16595.53 | 10.044 | 18 | 16.42 | 43 | 81.1555 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 42.965 | 0.78273

## Anexo 6. EU postes
30
31
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro. 6: CÁLCULO DE ESFUERZOS ÚTILES EN LOS POSTES, ESFUERZOS EN LOS TENSORES Y CARGA VERTICAL.
ESTRUCTURA |  | POSTES |  | SUP. EXP. VIENTO |  | ANGULO | VANO | TENSIONES CRITICAS |  | ESFUERZO UTIL POSTES |  | ESF. MAX. TENSOR (kg) | CARGA VERTICAL (kg)
No. | TIPO | No. | Altura (m) | Cara ancha | Cara angosta | LINEA (°) | ATRÁS | Cond. | Cable guar. | Máx. Cal. (kg) | Seleccion. (Kg)
E1 | Pórtico S/E Pascuales | 1 | 15 | 0 | 0 |  |  | 1545.5912 | 1045 |  |  | 0 | 0
E2 | RU-1-G | 1 | Met-15 |  |  | V1-99ᵒ | 15.81 | 1545.5912 | 1045 | 4883.8481 | 6000 |  | 10329.961
E3 | SU-1-G / RU-1-G | 1 | H-23 Exist | 0 | 0 | V2-5,13ᵒ | 25.6 | 1491.349 | 1036.7552 | 0 | Poste exist. 23 m, 2400 Kg
E4 | SU-1-G/AU-1-90ᵒ | 1 | Met-21 |  |  | V3-86ᵒ | 89.04 | 1491.349 | 1036.7552 | 5127 | 6000 |  | 14608.1949
E5 | SU-1-G / RU-1-G | 1 | Exist-21m | 7.1436 | 5.3139 | V4-19ᵒ | 57.61 | 1491.349 | 1036.7552 | 0 | Poste exist. 21 m, 2400 Kg | 4954.5349 | 9112.5451
E6 | TORRE AP |  | Torre | 0 | 0 | V5-76ᵒ | 37 | 1538.154 | 1045.592
E7 | TORRE SL |  | Torre | 0 | 0 |  | 206 | 1538.154 | 1031.317
E8 | TORRE AP |  | Torre |  |  | V6-91ᵒ | 85 | [5 empty] | 465.6526
E9 | SU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 87.66 | 1465.7694 | 1030 | 812.7201 | 2500 |  | 549.544
E9-1 | SU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 87.66 | 1465.7694 | 1030 | 812.7201 | 2500 |  | 549.544
E10 | SU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 93 | 1465.7694 | 1030 | 812.7201 | 2500 |  | 530.6776
E11 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V7-0,41ᵒ | 75 | 1465.7694 | 1030 | 909.1436 | 1600 |  | 466.3894
E12 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 77 | 1465.7694 | 1030 | 812.7201 | 1600 |  | 414.6685
E13 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 81 | 1465.7694 | 1030 | 812.7201 | 1600 |  | 455.933
E14 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  |  | 88 | 1465.7694 | 1030 | 812.7201 | 6000 |  | 759.0853
E15 | RU-1-G | 1 | Met 23m |  |  | V8-67ᵒ | 115 | 1465.7694 | 1030 | 4879.4004 | 6000 |  | 461.4887
E16 | RU-1-G | 1 | Met 23m |  |  | V9-24ᵒ | 20 | 1545.5912 | 1045 | 5099.0265 | 6000 |  | 2710.1648
E17 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  |  | 110 | 1449.6195 | 1027.5998 | 776.0173 | 6000 |  | 669.1768
E18 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 110 | 1449.6195 | 1027.5998 | 776.0173 | 1600 |  | 518.7338
E19 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  |  | 110 | 1449.6195 | 1027.5998 | 776.0173 | 6000 |  | 449.2955
E20 |  |  | Torre AP | 0 | 0 | V10-6ᵒ | 110 | 1449.6195 | 1027.5998
E21 |  |  | Torre AP |  |  | V11-4ᵒ | 372 | [5 empty] | 1347.6048
E22 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  |  | 105 | 1456.7812 | 1029.2781 | 778.6893 |  |  | 2291.4754
E23 | SU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 105 | 1456.7812 | 1029.2781 | 778.6893 | 2500 |  | 523.7442
E24 | RU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 105 | 1456.7812 | 1029.2781 | 778.6893 | 2500 |  | 484.0401
E25 | Torre AL |  | Torre | 0 | 0 | V12-20ᵒ | 104.78 | 1456.7812 | 1029.2781
E26 | RU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 119 | 1436.7886 | 1024.4624 | 771.2125 | 2500 |  | 532.9507
E27 | RU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 119 | 1436.7886 | 1024.4624 | 771.2125 | 2500 |  | 531.3106
E28 | Torre AP |  |  |  |  | V13-39ᵒ | 124 | 1436.7886 | 1024.4624
E29 | RU-1-G | 1 | H-23 | 8.3571 | 6.3311 |  | 116 | 1441.3825 | 1025.6059 | 772.9355 | 2500 |  | 501.9891
E30 | Torre AP |  |  | 0 | 0 | V14-61ᵒ | 115.58 | 1441.3825 | 1025.6059
E31 | Torre AL |  |  | 0 | 0 | V15-24ᵒ | 139.04 | 1408.6197 | 1016.8878
E32 | RU-1-G | 1 | Met 23m | 8.3571 | 6.3311 |  | 75 | 1467.5191 | 1031.7056 | 782.6837 | 6000 |  | 301.2117
E33 | SU-1-G | 1 | Met 23m | 8.3571 | 6.3311 |  | 73 | 1467.5191 | 1031.7056 | 813.5562 | 6000 |  | 563.9039
E34 | SU-1-G | 1 | Met 23m | 8.3571 | 6.3311 |  | 80 | 1467.5191 | 1031.7056 | 813.5562 | 6000 |  | 479.2538
E35 | SU-1-G | 1 | Met 23m | 8.3571 | 6.3311 |  | 95 | 1467.5191 | 1031.7056 | 813.5562 | 6000 |  | 635.4038
E36 | Torre AP |  |  | 0 | 0 | V16-68ᵒ | 145 | 1467.5191 | 1031.7056
E37 | Torre AP |  |  | 0 | 0 | V17-80ᵒ | 80 | 1490.9268 | 1036.6694
E38 | RU-1-G | 1 | H-21 | 6.1906 | 4.4795 |  | 89 | 1507.1657 | 1039.8845 | 770.0733 | 1600 |  | 419.7331
E39 | AU-1-90ᵒ | 1 | Met 18m |  |  | V18-90ᵒ | 61.23 | 1507.1657 | 1039.8845 | 4995.4231 | 6000 |  | 344.8651
E40 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V19-1ᵒ | 85.93 | 1483.44 | 1035.1269 | 952.9778 | 1600 |  | 702.3311
E41 | AU-1-30 | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V20-14ᵒ | 86.07 | 1483.44 | 1035.1269 | 2422.4224 | 2500 |  | 294.7578
E42 | AU-1-30 | 1 | Met 18m |  |  | V21-17ᵒ | 115 | 1483.44 | 1035.1269 | 3560.9557 | 6000 |  | 567.6453
E43 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V22-7ᵒ | 58 | 1483.44 | 1035.1269 | 3631.8128 | 6000 |  | 249.2241
E44 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V23-1ᵒ | 90.02 | 1474.5666 | 1033.2449 | 932.5023 | 2500 |  | 623.2801
E45 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V24-1ᵒ | 90 | 1474.5666 | 1033.2449 | 806.3275 | 1600 |  | 502.1338
E46 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V25-1ᵒ | 92.16 | 1474.5666 | 1033.2449 | 796.9811 | 1600 |  | 481.132
E47 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V26-1ᵒ | 112 | 1474.5666 | 1033.2449 | 794.6445 | 1600 |  | 477.3235
E48 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 70 | 1474.5666 | 1033.2449 | 787.6347 | 1600 |  | 477.42
E49 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V28-1ᵒ | 90 | 1474.5666 | 1033.2449 | 799.3177 | 1600 |  | 481.018
E50 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V29-1ᵒ | 91 | 1474.5666 | 1033.2449 | 792.3079 | 1600 |  | 485.3165
E51 | SU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V30-1ᵒ | 102 | 1474.5666 | 1033.2449 | 948.8578 | 1600 |  | 648.4145
E52 | AU-1-90ᵒ | 1 | Met 18m |  |  |  | 94 | 1516.5696 | 1041.6719 | 5021.3179 | 6000 |  | 300.7473
E53 | AU-1-90ᵒ | 1 | Met 18m |  |  |  | 57.64 | 1468.5799 | 1031.9399 | 4888.5568 | 6000 |  | 302.4987
E54 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V31-1ᵒ | 100 | 1468.5799 | 1031.9399 | 787.7347 | 1600 |  | 647.6863
E55 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V32-3ᵒ | 108 | 1468.5799 | 1031.9399 | 1313.886 | 2500 |  | 492.5473
E56 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V33-1ᵒ | 85 | 1468.5799 | 1031.9399 | 836.6338 | 1600 |  | 484.1592
E57 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V34-3ᵒ | 94 | 1468.5799 | 1031.9399 | 1309.2315 | 6000 |  | 632.4509
E58 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V35-9ᵒ | 115 | 1468.5799 | 1031.9399 | 3567.73 | 6000 |  | 296.7661
E59 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V36-5ᵒ | 78 | 1474.603 | 1033.2527 | 1553.7783 | 2500 |  | 626.3158
E60 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V37-5ᵒ | 95 | 1474.603 | 1033.2527 | 1698.452 | 6000 |  | 651.5118
E61 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V38-5ᵒ | 90 | 1474.603 | 1033.2527 | 3603.9299 | 6000 |  | 372.3678
E62 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V39-6ᵒ | 84 | 1477.4461 | 1033.8623 | 1675.2966 | 6000 |  | 648.1953
E63 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V40-6ᵒ | 96 | 1477.4461 | 1033.8623 | 1752.4042 | 6000 |  | 637.5058
E64 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V41-6ᵒ | 93 | 1477.4461 | 1033.8623 | 3574.3062 | 6000 |  | 324.2004
E65 | RU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V42-6ᵒ | 80 | 1474.7922 | 1033.2935 | 1630.9529 | 2500 |  | 582.1353
E66 | RU-1-G | 1 | H-21 | 7.1436 | 5.3139 | V43-4ᵒ | 96 | 1474.7922 | 1033.2935 | 1397.5043 | 2500 |  | 379.3643
E67 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1474.7922 | 1033.2935 | 811.0877 | 1600 |  | 487.585
E68 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V45-1ᵒ | 62.76 | 1474.7922 | 1033.2935 | 937.2786 | 1600 |  | 368.8522
E69 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 115 | 1474.7922 | 1033.2935 | 843.8043 | 1600 |  | 411.2758
E70 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V47-1ᵒ | 93 | 1474.7922 | 1033.2935 | 944.2891 | 1600 |  | 666.3114
E71 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V48-1ᵒ | 99 | 1474.7922 | 1033.2935 | 883.5313 | 1600 |  | 696.5649
E72 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V49-1ᵒ | 93.91 | 1474.7922 | 1033.2935 | 792.3924 | 1600 |  | 321.1329
E73 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V50-1ᵒ | 94 | 1472.0109 | 1032.6914 | 3005.1321 | 1600 |  | 438.9255
E74 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V51-1ᵒ | 94 | 1472.0109 | 1032.6914 | 789.017 | 1600 |  | 490.9618
E75 | SU-1-G | 1 | H23 | 7.1436 | 5.3139 | V52-1ᵒ | 94 | 1472.0109 | 1032.6914 | 950.0022 | 2500 |  | 623.9339
E76 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V53-4ᵒ | 91 | 1472.0109 | 1032.6914 | 3364.2178 | 6000 |  | 309.7598
E77 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V54-4ᵒ | 91 | 1473.3558 | 1032.9833 | 1417.4639 | 2500 |  | 769.3756
E78 | RU-1-G | 1 | H23 | 7.1436 | 5.3139 | V55-5ᵒ | 72 | 1473.3558 | 1032.9833 | 3441.7098 | 2500 |  | 327.4271
E79 | RU-1-G | 1 | H23 | 7.1436 | 5.3139 | V56-4ᵒ | 110 | 1472.6895 | 1032.8389 | 1419.3058 | 2500 |  | 788.4799
E80 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V57-5ᵒ | 107 | 1472.6895 | 1032.8389 | 3436.177 | 2500 |  | 333.3911
E81 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V58-2ᵒ | 93 | 1471.766 | 1032.6381 | 1197.1255 | 2500 |  | 639.8748
E82 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V59-1ᵒ | 94 | 1471.766 | 1032.6381 | 980.2128 | 1600 |  | 477.4047
E83 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 94 | 1471.766 | 1032.6381 | 784.2598 | 1600 |  | 497.3419
E84 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 94 | 1471.766 | 1032.6381 | 784.2598 | 1600 |  | 478.7957
E85 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V60-1ᵒ | 94 | 1471.766 | 1032.6381 | 786.5926 | 1600 |  | 489.5792
E86 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V61-1ᵒ | 95.04 | 1471.766 | 1032.6381 | 793.5911 | 1600 |  | 484.1046
E87 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V62-1ᵒ | 94.52 | 1471.766 | 1032.6381 | 786.5926 | 1600 |  | 492.0419
E88 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V63-1ᵒ | 95 | 1471.766 | 1032.6381 | 994.2087 | 1600 |  | 637.835
E89 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V64-6ᵒ | 94 | 1471.766 | 1032.6381 | 3544.5274 | 6000 |  | 285.8833
E90 | AU-1-30 | 1 | Met 18m |  |  | V65-8ᵒ | 92 | 1472.8885 | 1032.8821 | 1878.2872 | 6000 |  | 556.0253
E91 | AU-1-30 | 1 | Met 18m |  |  | V66-8ᵒ | 92 | 1472.8885 | 1032.8821 | 1887.0331 | 6000 |  | 476.2149
E92 | AU-1-30 | 1 | Met 18m |  |  | V67-8ᵒ | 93 | 1472.8885 | 1032.8821 | 1834.5522 | 6000 |  | 411.3472
E93 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V68-3ᵒ | 93 | 1472.8885 | 1032.8821 | 1323.8085 | 6000 |  | 541.7963
E94 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V69-1ᵒ | 95 | 1472.8885 | 1032.8821 | 838.3659 | 1600 |  | 476.2242
E95 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V70-1ᵒ | 95 | 1472.8885 | 1032.8821 | 3008.0301 | 1600 |  | 508.0565
E96 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V71-3ᵒ | 95 | 1475.5468 | 1033.4558 | 1239.1592 | 6000 |  | 475.9273
E97 | RU-1-G | 1 | MET 21 |  |  | V72-1ᵒ | 92 | 1475.5468 | 1033.4558 | 830.0818 | 6000 |  | 558.3067
E98 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V73-2ᵒ | 83 | 1475.5468 | 1033.4558 | 1133.9853 | 6000 |  | 474.4975
E99 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V74-7ᵒ | 93 | 1475.5468 | 1033.4558 | 3644.0286 | 6000 |  | 376.7679
E100 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V75-7ᵒ | 93 | 1472.0129 | 1032.6918 | 3595.8408 | 6000 |  | 366.5379
E101 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V76-1ᵒ | 94.2 | 1472.0129 | 1032.6918 | 803.0167 | 1600 |  | 625.7521
E102 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V77-1ᵒ | 93.8 | 1472.0129 | 1032.6918 | 791.3509 | 1600 |  | 507.5225
E103 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 84 | 1472.0129 | 1032.6918 | 798.3504 | 1600 |  | 479.5197
E104 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V79-1ᵒ | 94.03 | 1472.0129 | 1032.6918 | 835.6809 | 1600 |  | 471.952
E105 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V80-4ᵒ | 108 | 1472.0129 | 1032.6918 | 1383.8352 | 6000 |  | 628.7522
E106 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V81-8ᵒ | 94 | 1472.0129 | 1032.6918 | 3708.7114 | 6000 |  | 317.1716
E107 | AU-1-30 | 1 | Met 18m |  |  | V82-11ᵒ | 94.22 | 1455.033 | 1028.873 | 2284.2024 | 6000 |  | 667.133
E108 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V83-14ᵒ | 115.05 | 1455.033 | 1028.873 | 4156.4606 | 6000 |  | 451.8301
E109 | Torre SL | [5 empty] | 136.11 | 1425.0453 | 1021.4286 |  | 6000
E110 | RU-1-G | 1 | Met 23m |  |  | V84-17ᵒ | 116.1 | 1425.0453 | 1021.4286 | 4324.1068 | 6000 |  | 370.7025
E111 | AU-1-30 | 1 | Met 21m |  |  | V85-7ᵒ | 87.83 | 1481.1402 | 1034.6449 | 1737.018 | 6000 |  | 644.0142
E112 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V86-5ᵒ | 86.4 | 1481.1402 | 1034.6449 | 3490.8804 | 6000 |  | 807.6571
E113 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V87-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 928.6041 | 1600 |  | 1970.7728
E114 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V88-1ᵒ | 87 | 1477.4461 | 1033.8623 | 826.1529 | 1600 |  | 545.3091
E115 | RU-1-G | 1 | H23 | 8.3571 | 6.3311 | V89-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 809.7695 | 2500 |  | 314.0126
E116 | RU-1-G | 1 | MET-18m |  |  | V90-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 788.7052 | 6000 |  | 461.8691
E117 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 100 | 1477.4461 | 1033.8623 | 786.3647 | 1600 |  | 567.6704
E118 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V91-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 788.7052 | 1600 |  | 323.2784
E119 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 786.3647 | 1600 |  | 551.0184
E120 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V92-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 3015.7305 | 1600 |  | 371.1029
E121 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 786.3647 | 1600 |  | 466.9604
E122 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V93-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 826.1529 | 1600 |  | 495.1521
E123 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V94-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 961.8976 | 1600 |  | 477.0529
E124 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V95-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 978.28 | 1600 |  | 463.4482
E125 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V96-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 872.9622 | 1600 |  | 479.3609
E126 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V97-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 823.8124 | 1600 |  | 475.7168
E127 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V98-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 910.4092 | 1600 |  | 623.2937
E128 | RU-1-G | 1 | Met 21m |  |  | V99-3ᵒ | 72 | 1477.4461 | 1033.8623 | 3324.9093 | 6000 |  | 344.0509
E129 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V100-3ᵒ | 90.5 | 1478.5362 | 1034.0943 | 1287.8654 | 2500 |  | 620.9113
E130 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 74 | 1478.5362 | 1034.0943 | 786.7683 | 1600 |  | 486.4318
E131 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V101-1ᵒ | 93 | 1478.5362 | 1034.0943 | 796.1361 | 1600 |  | 518.8894
E132 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V102-1ᵒ | 74 | 1478.5362 | 1034.0943 | 791.4522 | 1600 |  | 449.2969
E133 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 93 | 1478.5362 | 1034.0943 | 786.7683 | 1600 |  | 462.8136
E134 | TU-1-G | 1 | Met 18m |  |  |  | 73 | 1478.5362 | 1034.0943 | 786.7683 | 6000 |  | 460.7866
E135 | TU-1-G | 1 | Met 18m |  |  |  | 70 | 1478.5362 | 1034.0943 | 786.7683 | 6000 |  | 459.5345
E136 | RU-1-G | 1 | Met-21m |  |  |  | 110 | 1478.5362 | 1034.0943 | 786.7683 | 6000 |  | 459.5345
E137 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V103-1ᵒ | 110 | 1478.5362 | 1034.0943 | 3013.3128 | 1600 |  | 386.5837
E138 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 822.0306 | 1600 |  | 685.0025
E139 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 786.3691 | 1600 |  | 344.8914
E140 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 786.3691 | 1600 |  | 511.6725
E141 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V104-1ᵒ | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 786.3691 | 1600 |  | 481.5474
E142 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V105-1ᵒ | 89.92 | 1477.458 | 1033.8648 | 798.0716 | 1600 |  | 483.2941
E143 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V106-1ᵒ | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 807.4336 | 1600 |  | 458.7148
E144 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V107-1ᵒ | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 961.9033 | 1600 |  | 474.745
E145 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V108-1ᵒ | 95 | 1477.458 | 1033.8648 | 957.2226 | 2500 |  | 475.8277
E146 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V109-1ᵒ | 90 | 1477.458 | 1033.8648 | 3132.0653 | 1600 |  | 354.5709
E147 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 826.1529 | 1600 |  | 465.8671
E148 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V110-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 786.3647 | 1600 |  | 466.3635
E149 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V111-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 788.7052 | 1600 |  | 482.2762
E150 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V112-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 854.2386 | 1600 |  | 486.8921
E151 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V113-1ᵒ | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 933.8132 | 1600 |  | 477.2959
E152 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 849.5576 | 1600 |  | 471.9512
E153 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1477.4461 | 1033.8623 | 786.3647 | 1600 |  | 467.0923
E154 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 85 | 1477.4461 | 1033.8623 | 3011.475 | 1600 |  | 309.2095
E155 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 85 | 1477.4461 | 1035.1269 | 786.5347 | 1600 |  | 309.2095
E156 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 85 | 1477.4461 | 1035.1269 | 786.5347 | 1600 |  | 309.2095
E157 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 85 | 1477.4461 | 1035.1269 | 786.5347 | 1600 |  | 309.2095
E158 | RU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V114-3ᵒ | 63 | 1477.4461 | 1035.1269 | 817.4591 | 2500 |  | 309.2095
E159 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V115-5ᵒ | 107 | 1477.4461 | 1035.1269 | 1333.3493 | 6000 |  | 309.2095
E160 | SU-1-G | 1 | H21 | 8.3571 | 6.3311 |  | 78 | 1477.4461 | 1035.1269 | 3545.8778 | 1600 |  | 309.2095
E161 | SU-1-G | 1 | H21 | 8.3571 | 6.3311 | V116-1ᵒ | 83 | 1483.44 | 1034 | 819.3868 | 1600 |  | 309.2095
E162 | RU-1-G | 1 | Met 18m |  |  | V117-4ᵒ | 83 | 1483.44 | 1034 | 1003.9705 | 6000 |  | 309.2095
E163 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V118-1ᵒ | 77 | 1483.44 | 1034 | 1415.1887 | 1600 |  | 309.2095
E164 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 87.23 | 1483.44 | 1034 | 1006.7879 | 1600 |  | 309.2095
E165 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 90 | 1483.44 | 1034 | 3020.8909 | 1600 |  | 363.5027
E166 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V119-1ᵒ | 90 | 1476.0807 | 1033.5704 | 788.1977 | 1600 |  | 363.5027
E167 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V120-1ᵒ | 92 | 1476.0807 | 1033.5704 | 797.5523 | 1600 |  | 363.5027
E168 | RU-1-G | 1 | H23 | 7.1436 | 5.3139 | V121-1ᵒ | 92 | 1476.0807 | 1033.5704 | 825.616 | 2500 |  | 363.5027
E169 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 | V122-1ᵒ | 91 | 1476.0807 | 1033.5704 | 870.05 | 1600 |  | 363.5027
E170 | SU-1-G | 1 | H21 | 7.1436 | 5.3139 |  | 91 | 1476.0807 | 1033.5704 | 849.0024 | 1600 |  | 363.5027
E171 | SU-1-G | 1 | H23 | 7.1436 | 5.3139 | V123-1ᵒ | 91 | 1476.0807 | 1033.5704 | 3009.1725 | 2500 |  | 363.5027
E172 | SU-1-G | 1 | H23 | 8.3571 | 6.3311 | V124-1ᵒ | 106.49 | 1487.1834 | 1035.1269 | 832.7433 | 2500 |  | 363.5027
E173 | RU-1-G | 1 | H23 | 8.3571 | 6.3311 | V125-1ᵒ | 87 | 1487.1834 | 1035.1269 | 875.6069 | 2500 |  | 363.5027
E174 | RU-1-G | 1 | Met 18m | 8.3571 | 6.3311 | V126-10ᵒ | 126.4 | 1487.1834 | 1035.1269 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
E175 | RU-1-G | 1 | Met 18m | 8.3571 | 6.3311 | V127-2ᵒ | 102 | 1487.1834 | 1035.1269 | 3947.3846 | 6000 |  | 363.5027
E176 | SU-1-G | 1 | H21(1600) | 8.3571 | 6.3311 | V128-1ᵒ | 81.51 | 1465.5072 | 1028.873 | 1072.0019 | 16000 |  | 363.5027
E177 | RU-1-G | 1 | MET-18m | 8.3571 | 6.3311 | V129-1ᵒ | 132 | 1465.5072 | 1028.873 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
E178 | RU-1-G | 1 | Met 18m | 8.3571 | 6.3311 | V130-1ᵒ | 100 | 1465.5072 | 1028.873 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
E179 | RU-1-G | 1 | Met 18m | 8.3571 | 6.3311 |  | 100 | 1465.5072 | 1028.873 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
E180 | RU-1-G | 1 | Met 18m | 8.3571 | 6.3311 |  | 100 | 1465.5072 | 1028.873 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
E181 | SU-1-G | 1 | Met 18m | 8.3571 | 6.3311 |  | 95 | 1465.5072 | 1028.873 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
E182 | AU-1-90ᵒ | 1 | Met 21m | 8.3571 | 6.3311 |  | 128 | 1465.5072 | 1028.873 | 4877.5922 | 6000 |  | 363.5027
171

## Anexo 7. Cargas torres (hidden)
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro. 8: CÁLCULO DE CARGAS MECANICAS SOBRE ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA |  |  |  | Vano peso | Vano viento | Angulo de línea (°) | HIPOTESES DE CALCULO
No. | TIPO | APA (m) | Altura (m) |  |  |  | Normal: Viento Máx. 90° | [5 empty] | Viento Máximo a 45° | [5 empty] | Viento Máximo a 0° | [5 empty] | Sobre carga vertical | [7 empty] | Rotura cable guardia | [5 empty] | Deseq. longitudinal
[7 empty] | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | V´c | V´cg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg
5 | AP | 16.4 | 22 | 151 | 98 | 76.8 | 230 | 2485 | 0 | 100 | 1620 | 0 | 230 | 2420 | 75 | 100 | 1580 | 45 | 230 | 2350 | 45 | 100 | 1540 | 0 | 230 | 2395 | 0 | 100 | 1560 | 0 | 130 | 80 | 230 | 2395 | 1795 | 100 | 1560 | 1180 | 230 | 2425 | 650 | 100 | 1580 | 415
7 | SL | 24 | 30 | 98.52 | 95.01 | 0 | 180 | 135 | 0 | 70 | 80 | 0 | 180 | 75 | 75 | 70 | 45 | 45 | 180 | 0 | 45 | 70 | 0 | 0 | 180 | 50 | 0 | 70 | 25 | 0 | 90 | 55 | 180 | 50 | 0 | 70 | 25 | 785 | 180 | 75 | 265 | 70 | 45 | 170
8 | AP | 16.4 | 22 | 84.71 | 98.52 | 89.02 | 165 | 2780 | 0 | 60 | 1815 | 0 | 165 | 2715 | 75 | 60 | 1775 | 45 | 165 | 2645 | 45 | 60 | 1735 | 0 | 165 | 2690 | 0 | 60 | 1755 | 0 | 75 | 45 | 165 | 2690 | 1795 | 60 | 1755 | 1180 | 165 | 2720 | 650 | 60 | 1775 | 415
20 | AP | 23 | 29.5 | 406.18 | 241.06 | 6.77 | 480 | 540 | 0 | 245 | 345 | 0 | 480 | 390 | 160 | 245 | 250 | 100 | 480 | 235 | 45 | 245 | 155 | 0 | 480 | 325 | 0 | 245 | 205 | 0 | 345 | 205 | 480 | 325 | 1795 | 245 | 205 | 1180 | 480 | 395 | 650 | 245 | 250 | 415
21 | AP | 23 | 29.5 | 424.39 | 238.56 | 4.15 | 495 | 440 | 0 | 255 | 280 | 0 | 495 | 290 | 160 | 255 | 185 | 100 | 495 | 135 | 45 | 255 | 90 | 0 | 495 | 225 | 0 | 255 | 140 | 0 | 360 | 210 | 495 | 225 | 1795 | 255 | 140 | 1180 | 495 | 295 | 650 | 255 | 185 | 415
25 | AL | 14.2 | 20 | 110.3 | 111.88 | 20.6833 | 190 | 840 | 0 | 75 | 545 | 0 | 190 | 770 | 85 | 75 | 500 | 50 | 190 | 690 | 45 | 75 | 455 | 0 | 190 | 740 | 0 | 75 | 475 | 0 | 95 | 60 | 190 | 740 | 0 | 75 | 475 | 1010 | 190 | 775 | 650 | 75 | 500 | 415
28 | AP | 14.2 | 20 | 120.9812 | 117.525 | 39.5833 | 200 | 1450 | 0 | 80 | 945 | 0 | 200 | 1375 | 85 | 80 | 895 | 50 | 200 | 1295 | 45 | 80 | 850 | 0 | 200 | 1345 | 0 | 80 | 875 | 0 | 105 | 65 | 200 | 1345 | 1795 | 80 | 875 | 1180 | 200 | 1380 | 650 | 80 | 895 | 415
30 | AP | 14.2 | 20 | 120.8825 | 127.31 | 61.7333 | 200 | 2115 | 0 | 80 | 1375 | 0 | 200 | 2035 | 90 | 80 | 1325 | 55 | 200 | 1945 | 45 | 80 | 1275 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 80 | 1300 | 0 | 105 | 65 | 200 | 2000 | 1795 | 80 | 1300 | 1180 | 200 | 2040 | 650 | 80 | 1325 | 415
31 | AL | 14.2 | 20 | 102.8051 | 107.02 | 24.5 | 185 | 935 | 0 | 70 | 605 | 0 | 185 | 865 | 80 | 70 | 560 | 45 | 185 | 790 | 45 | 70 | 520 | 0 | 185 | 835 | 0 | 70 | 540 | 0 | 90 | 55 | 185 | 835 | 0 | 70 | 540 | 1010 | 185 | 870 | 650 | 70 | 560 | 415
36 | AP | 14.2 | 20 | 60.0807 | 106.92 | 68.4167 | 140 | 2255 | 0 | 45 | 1470 | 0 | 140 | 2190 | 80 | 45 | 1430 | 45 | 140 | 2110 | 45 | 45 | 1385 | 0 | 140 | 2160 | 0 | 45 | 1405 | 0 | 55 | 35 | 140 | 2160 | 1795 | 45 | 1405 | 1180 | 140 | 2190 | 650 | 45 | 1430 | 415
37 | AP | 14.2 | 20 | 120.2411 | 79.73 | 80.0333 | 200 | 2540 | 0 | 80 | 1655 | 0 | 200 | 2485 | 65 | 80 | 1625 | 35 | 200 | 2430 | 45 | 80 | 1590 | 0 | 200 | 2465 | 0 | 80 | 1610 | 0 | 105 | 65 | 200 | 2465 | 1795 | 80 | 1610 | 1180 | 200 | 2490 | 650 | 80 | 1625 | 415
109 | SL | 13 | 19 | 150.2313 | 126.11 |  | 230 | 170 | 0 | 100 | 105 | 0 | 230 | 90 | 90 | 100 | 55 | 55 | 230 | 0 | 45 | 100 | 0 | 0 | 230 | 60 | 0 | 100 | 30 | 0 | 130 | 80 | 230 | 60 | 0 | 100 | 30 | 785 | 230 | 95 | 265 | 100 | 55 | 170
| DATOS DEL CONDUCTOR: | [5 empty] | Normal: Viento Máx. 90° Tc: FACTORES DE SEGURIDAD
| Tipo de conductor |  |  |  | ACAR |  | Normal: Viento Máx. 90° Tc: Viento; Viento Máximo a 45° Vc: 1.5
| Calibre |  |  |  | ACAR 500 |  | Normal: Viento Máx. 90° Tc: Normales; Viento Máximo a 45° Vc: 1.4
| Composición Al/Ac |  |  |  | 1.8462 |  | Normal: Viento Máx. 90° Tc: Evenctuales; Viento Máximo a 45° Vc: 1.2
| Peso (Kg/m) |  |  |  | 0.698
| Tensión de rotura (Kg) |  |  |  | 5344
| Diámetro (mm) |  |  |  | 20.65
DATOS DEL CCABLE DE GUARDIA:
| Cable de fibra óptica |  |  |  | 24 fibras
| Tipo |  |  |  | OPGW
| Peso (Kg/m) |  |  |  | 0.406
| Tensión de rotura (Kg) |  |  |  | 4900
| Diámetro (mm) |  |  |  | 13.5
[10 empty] | Vc | Tc | Lc | Vcg | Tcg | Lcg
[10 empty] | 330 | 2225 | 0 | 155 | 1500 | 0

## Anexo 8. Tabla Reg (hidden)
DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES - MANGLERO
Anexo Nro. 8: TABLA DE REGULACION O TENDIDO DE CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDA
DATOS DEL CONDUCTOR:
Tipo de conductor |  |  | ACAR |  |  | DATOS DEL CABLE DE GUARDIA:
Calibre |  |  | 500 MCM |  |  | Cable de fibra óptica |  |  | 24 fibras
Denominación |  |  | ACAR 500 |  |  | Tipo |  |  | OPGW
Composición Al/Ac |  |  | 24/13 |  |  | Peso (Kg/m) |  |  | 0.315
Peso (Kg/m) |  |  | 0.698 |  |  | Tensión de rotura (Kg) |  |  | 4036
Tensión de rotura (Kg) |  |  | 5344 |  |  | Módulo elast.(Kg/mm2) |  |  | 8501
Módulo elast. Inicial (Kg/mm2) |  |  | 6370 |  |  | Diámetro (mm) |  |  | 12
Módulo elast. Final (Kg/mm2) |  |  | 6370 |  |  | Sección total (mm2) |  |  | 78.9
Diámetro (mm) |  |  | 20.65 |  |  | Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  |  | 1.79e-05
Sección total (mm2) |  |  | 253.11
Coef. Dilat. lineal (1/°C) |  |  | 2.3e-05
TRAMO | VANO REG. (m) | VALORES DE TENSION EN KILOGRAMOS
TEMPERATURA (grados centígrados)
|  | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38
Conductor
E1 - E2 | 15.81 | 1139.1037 | 1066.0868 | 993.3961 | 921.1318 | 849.4332 | 778.4964 | 708.6002 | 640.1431 | 573.6915 | 510.03 | 450.1845 | 395.3549
E2 - E4 | 79.3981 | 1143.817 | 1080.7606 | 1019.476 | 960.2293 | 903.3002 | 848.9692 | 797.4995 | 749.1163 | 703.9863 | 662.2022 | 623.7742 | 588.6324
E4 - E5 | 57.61 | 1143.8423 | 1080.8378 | 1019.6097 | 960.4235 | 903.5584 | 849.2935 | 797.8903 | 749.5723 | 704.5042 | 662.7767 | 624.3987 | 589.2995
E5 - E6 | 31.71 | 1141.0683 | 1072.2882 | 1004.5996 | 938.2536 | 873.5566 | 810.8751 | 750.6325 | 693.2944 | 639.3373 | 589.1993 | 543.2213 | 501.5935
E6 - E7 | 206 | 1145.9303 | 1087.1385 | 1030.4118 | 975.9651 | 924.0015 | 874.6999 | 828.2032 | 784.6072 | 743.9543 | 706.231 | 671.3715 | 639.2645
E7 - E8 | 87.01 | 1149.1386 | 1096.622 | 1046.3253 | 998.365 | 952.8322 | 909.7877 | 869.2585 | 831.2369 | 795.6815 | 762.5211 | 731.6592 | 702.9804 | #REF!
E8 - E15 | 102.4325 | 1145.1675 | 1084.8486 | 1026.5082 | 970.3826 | 916.704 | 865.6872 | 817.5147 | 772.3227 | 730.1899 | 691.1322 | 655.1032 | 622.0006
E15 - E16 | 16.94 | 1138 | 1065 | 992 | 920 | 848 | 778 | 709 | 639 | 574 | 510 | 450 | 395
E16 - E20 | 110 | 1151.1458 | 1102.4855 | 1056.0481 | 1011.8927 | 970.0521 | 930.5319 | 893.3106 | 858.3419 | 825.5575 | 794.8711 | 766.1829 | 739.3837
E20 - E21 | 372.11 | 1138.9697 | 1065.6587 | 992.6112 | 919.9097 | 847.6702 | 776.0579 | 705.312 | 635.7832 | 567.9867 | 502.6696 | 440.8716 | 383.9104
E21 - E25 | 104.9402 | 1151.5801 | 1103.7433 | 1058.1162 | 1014.7472 | 973.6591 | 934.8486 | 898.2875 | 863.9243 | 831.6878 | 801.4909 | 773.2344 | 746.8114
E25 - E28 | 119.0167 | 1151.5801 | 1103.7433 | 1058.1162 | 1014.7472 | 973.6591 | 934.8486 | 898.2875 | 863.9243 | 831.6878 | 801.4909 | 773.2344 | 746.8114
E28 - E30 | 115.7906 | 1171.6837 | 1160.663 | 1149.904 | 1139.3977 | 1129.1358 | 1119.11 | 1109.3125 | 1099.7357 | 1090.3725 | 1081.2158 | 1072.259 | 1063.4957
E30 - E31 | 139.04 | 1150.8085 | 1101.507 | 1054.4363 | 1009.6643 | 967.232 | 927.1524 | 889.4101 | 853.9629 | 820.7453 | 789.6721 | 760.6431 | 733.5474
E31 - E36 | 97.2616 | 1150.7433 | 1101.3176 | 1054.124 | 1009.2321 | 966.6846 | 926.496 | 888.6519 | 853.1114 | 819.8092 | 788.6605 | 759.5649 | 732.4114
E36 - E37 | 79.73 | 1152.7409 | 1107.0924 | 1063.604 | 1022.2978 | 983.1732 | 946.2072 | 911.3564 | 878.5594 | 847.7398 | 818.8098 | 791.6735 | 766.2301
E37 - E39 | 66.3044 | 1145.8658 | 1086.9455 | 1030.0837 | 975.4972 | 923.3916 | 873.9489 | 827.315 | 783.5889 | 742.8157 | 704.9842 | 670.0299 | 637.8422
E39 - E43 | 85.5044 | 1150.4198 | 1100.3771 | 1052.5718 | 1007.0821 | 963.9594 | 923.2256 | 884.8726 | 848.8643 | 815.1384 | 783.6115 | 754.1829 | 726.7404
E43 - E52 | 92.1272 | 1147.3814 | 1091.4592 | 1037.7154 | 986.3197 | 937.4206 | 891.1354 | 847.5437 | 806.6816 | 768.541 | 733.0713 | 700.1844 | 669.7622
E52 - E53 | 57.64 | 1149.1906 | 1096.7886 | 1046.6253 | 998.8143 | 953.4425 | 910.565 | 870.2026 | 832.3416 | 796.9355 | 763.9088 | 733.1626 | 704.58
E53 - E58 | 96.4945 | 1142.8018 | 1077.6568 | 1014.077 | 952.3388 | 892.7488 | 835.6334 | 781.3217 | 730.122 | 682.2928 | 638.0154 | 597.3742 | 560.3484
E58 - E61 | 92.1004 | 1147.2162 | 1090.9696 | 1036.8916 | 985.1572 | 935.9209 | 889.3067 | 845.4004 | 804.244 | 765.8341 | 730.1234 | 697.0255 | 666.4227
E61 - E64 | 90 | 1145.147 | 1084.787 | 1026.4029 | 970.2315 | 916.5059 | 865.4417 | 817.2227 | 771.9861 | 729.8118 | 690.7166 | 654.6546 | 621.5241
E64 - E73 | 91.9612 | 1147.2226 | 1090.9887 | 1036.9236 | 985.2025 | 935.9793 | 889.3779 | 845.4839 | 804.339 | 765.9397 | 730.2383 | 697.1487 | 666.553
E73 - E76 | 94 | 1145.1557 | 1084.8133 | 1026.4478 | 970.296 | 916.5904 | 865.5465 | 817.3473 | 772.1297 | 729.9732 | 690.894 | 654.8461 | 621.7275
E76 - E78 | 93.0161 | 1148.7693 | 1095.5527 | 1044.5679 | 995.9413 | 949.773 | 906.1313 | 865.0488 | 826.5214 | 790.5097 | 756.9425 | 725.7221 | 696.7308
E78 - E80 | 93.504 | 1148.4401 | 1094.5849 | 1042.9533 | 993.6816 | 946.8811 | 902.6306 | 860.9729 | 821.9122 | 785.4152 | 751.4146 | 719.8143 | 690.4961
E80 - E89 | 94.1788 | 1147.4519 | 1091.6682 | 1038.0667 | 986.815 | 938.059 | 891.9134 | 848.4549 | 807.7174 | 769.6907 | 734.3229 | 701.5252 | 671.1793
E89 - E95 | 93.3584 | 1147.7718 | 1092.6145 | 1039.6555 | 989.0524 | 940.9394 | 895.4192 | 852.5567 | 812.3754 | 774.8569 | 739.9436 | 707.5438 | 677.539
E95 - E100 | 91.4052 | 1148.4881 | 1094.7263 | 1043.1893 | 994.0122 | 947.3044 | 903.1434 | 861.5703 | 822.5882 | 786.1627 | 752.2259 | 720.6816 | 691.4116
E100 - E106 | 93.9986 | 1149.7294 | 1098.3644 | 1049.2415 | 1002.4583 | 958.0852 | 916.1621 | 876.6963 | 839.663 | 805.0081 | 772.6519 | 742.4943 | 714.4203
E106 - E108 | 106.1786 | 1151.8051 | 1104.3937 | 1059.184 | 1016.2191 | 975.5167 | 937.0694 | 900.8456 | 866.7916 | 834.8348 | 804.8879 | 776.8522 | 750.6217
E108 - E110 | 127.2901 | 1154.4428 | 1111.9734 | 1071.5578 | 1033.1874 | 996.8353 | 962.4582 | 929.9987 | 899.3873 | 870.5454 | 843.388 | 817.826 | 793.7685
E110 - E112 | 87.2411 | 1148.1728 | 1093.798 | 1041.6379 | 991.8375 | 944.5169 | 899.7644 | 857.6311 | 818.1287 | 781.2293 | 746.8693 | 714.9542 | 685.3653
E112 - E120 | 90 | 1148.6189 | 1095.1109 | 1043.8311 | 994.9107 | 948.4547 | 904.5363 | 863.1924 | 824.4228 | 788.1908 | 754.4269 | 723.034 | 693.8943
E120 - E128 | 90 | 1148.3048 | 1094.1867 | 1042.2879 | 992.7492 | 945.6861 | 901.1824 | 859.2849 | 820.0016 | 783.3019 | 749.1202 | 717.3613 | 687.9067
E128 - E136 | 89.1895 | 1147.8573 | 1092.867 | 1040.0789 | 989.6478 | 941.705 | 896.3499 | 853.6445 | 813.6095 | 776.2246 | 741.4307 | 709.1354 | 679.2203
E136 - E145 | 89.9911 | 1147.4069 | 1091.5347 | 1037.8422 | 986.4987 | 937.6513 | 891.4166 | 847.873 | 807.056 | 768.9566 | 733.5238 | 700.6691 | 670.2745
E145 - E153 | 90 | 1148.7932 | 1095.6231 | 1044.6852 | 996.1053 | 949.9826 | 906.3848 | 865.3437 | 826.8547 | 790.8779 | 757.3418 | 726.1487 | 697.181
E153 - E159 | 85 | 1150.4198 | 1100.3771 | 1052.5718 | 1007.0821 | 963.9594 | 923.2256 | 884.8726 | 848.8643 | 815.1384 | 783.6115 | 754.1829 | 726.7404
E159 - E164 | 83.6229 | 1149.1822 | 1096.7508 | 1046.5411 | 998.6682 | 953.2219 | 910.2612 | 869.8117 | 831.8643 | 796.3766 | 763.2766 | 732.4677 | 726.7404
E164 - E170 | 91.011 | 1146.4948 | 1088.8245 | 1033.2711 | 980.0321 | 929.2892 | 881.1962 | 835.8693 | 793.3789 | 753.745 | 716.9373 | 682.8793 | 651.4559
E170 - E174 | 81.16 | 1147.9445 | 1093.1245 | 1040.5104 | 990.2544 | 942.4844 | 897.2969 | 854.7508 | 814.8643 | 777.6147 | 742.9418 | 710.7525 | 680.9284
E174 - E179 | 106.9413 | 1151.8051 | 1104.3937 | 1059.184 | 1016.2191 | 975.5167 | 937.0694 | 900.8456 | 866.7916 | 834.8348 | 804.8879 | 776.8522 | 750.6217
OPGW
E1 - E2 | 15.81 | 914.8777 | 890.9395 | 867.0075 | 843.0823 | 819.1649 | 795.256 | 771.3569 | 747.4687 | 723.593 | 699.7313 | 675.8857 | 652.0586
E2 - E4 | 79.3981 | 911.8464 | 888.508 | 865.2232 | 841.9974 | 818.837 | 795.7489 | 772.7413 | 749.8232 | 727.0046 | 704.2973 | 681.7142 | 659.2703
E4 - E5 | 57.61 | 911.8282 | 888.4934 | 865.2125 | 841.9909 | 818.835 | 795.7519 | 772.7496 | 749.8371 | 727.0247 | 704.324 | 681.7482 | 659.3121
E5 - E6 | 31.71 | 913.696 | 889.9905 | 866.3101 | 842.6577 | 819.0363 | 795.4496 | 771.9017 | 748.3974 | 724.9419 | 701.5418 | 678.2042 | 654.9375
E6 - E7 | 206 | 910.2428 | 887.2255 | 864.2851 | 841.429 | 818.6659 | 796.005 | 773.457 | 751.0337 | 728.7481 | 706.6149 | 684.6504 | 662.8727
E8 - E15 | 87.01 | 907.399 | 884.9582 | 862.6322 | 840.4313 | 818.3667 | 796.4507 | 774.6968 | 753.1197 | 731.7354 | 710.5612 | 689.616 | 662.8727
E8 - E15 | 102.4325 | 910.8416 | 887.7041 | 864.6349 | 841.6408 | 818.7296 | 795.9098 | 773.1911 | 750.5843 | 728.1017 | 705.7568 | 683.565 | 661.5432
E15 - E16 | 16.94 | 914 | 890 | 866 | 842 | 819.1649 | 795.256 | 771.3569 | 747.4687 | 723.593 | 699.7313 | 675.8857 | 652.0586
E16 - E20 | 110 | 905.4205 | 883.3842 | 861.4875 | 839.7421 | 818.1606 | 796.7568 | 775.5455 | 754.5427 | 733.7654 | 713.2318 | 692.9615 | 672.9747
E20 - E21 | 372.11 | 914.9546 | 891.0013 | 867.0529 | 843.11 | 819.1733 | 795.2434 | 771.3213 | 747.4079 | 723.5044 | 699.6122 | 675.7329 | 651.8683
E21 - E25 | 104.9402 | 904.9514 | 883.0117 | 861.2172 | 839.5797 | 818.1122 | 796.8286 | 775.744 | 754.8744 | 734.237 | 713.8502 | 693.7332 | 673.9064
E25 - E28 | 119.0167 | 904.9514 | 883.0117 | 861.2172 | 839.5797 | 818.1122 | 796.8286 | 775.744 | 754.8744 | 734.237 | 713.8502 | 693.7332 | 673.9064
E28 - E30 | 115.7906 | 854.5713 | 843.9493 | 833.5482 | 823.3648 | 813.3961 | 803.6389 | 794.0896 | 784.7447 | 775.6008 | 766.6542 | 757.901 | 749.3375
E30 - E31 | 139.04 | 905.7767 | 883.6672 | 861.693 | 839.8656 | 818.1975 | 796.7022 | 775.3943 | 754.2898 | 733.4055 | 712.7596 | 692.3715 | 672.2619
E31 - E36 | 97.2616 | 905.8448 | 883.7213 | 861.7323 | 839.8892 | 818.2045 | 796.6917 | 775.3654 | 754.2413 | 733.3365 | 712.669 | 692.2584 | 672.125
E36 - E37 | 79.73 | 903.6364 | 881.9687 | 860.4611 | 839.126 | 817.977 | 797.0285 | 776.2959 | 755.7955 | 735.5446 | 715.5614 | 695.8649 | 676.4748
E37 - E39 | 66.3044 | 910.2943 | 887.2667 | 864.3152 | 841.4472 | 818.6713 | 795.9968 | 773.4342 | 750.9951 | 728.6927 | 706.5414 | 684.5575 | 662.759
E39 - E43 | 85.5044 | 906.1787 | 883.9867 | 861.9251 | 840.0052 | 818.2392 | 796.6403 | 775.2231 | 754.0032 | 732.9973 | 712.2236 | 691.7014 | 671.4513
E43 - E52 | 92.1272 | 909.0358 | 886.2619 | 863.5816 | 841.0037 | 818.5381 | 796.1957 | 773.9885 | 751.9298 | 730.0345 | 708.3186 | 686.8001 | 665.4985
E52 - E53 | 57.64 | 907.3929 | 884.9526 | 862.6276 | 840.4282 | 818.3656 | 796.4525 | 774.7023 | 753.13 | 731.7517 | 710.5851 | 689.649 | 668.9641
E53 - E58 | 96.4945 | 912.5584 | 889.0783 | 865.6409 | 842.2509 | 818.9134 | 795.6342 | 772.42 | 749.2782 | 726.2174 | 703.2474 | 680.3794 | 657.6261
E58 - E61 | 92.1004 | 909.1779 | 886.3753 | 863.6643 | 841.0537 | 818.5531 | 796.1733 | 773.9262 | 751.825 | 729.8841 | 708.1198 | 686.5496 | 665.1929
E61 - E64 | 90 | 910.8574 | 887.7167 | 864.6441 | 841.6464 | 818.7312 | 795.9072 | 773.1841 | 750.5725 | 728.0847 | 705.7342 | 683.5363 | 661.5081
E64 - E73 | 91.9612 | 909.1724 | 886.3709 | 863.6611 | 841.0517 | 818.5525 | 796.1742 | 773.9286 | 751.829 | 729.8899 | 708.1275 | 686.5593 | 665.2048
E73 - E76 | 94 | 910.8506 | 887.7114 | 864.6402 | 841.644 | 818.7305 | 795.9083 | 773.187 | 750.5775 | 728.0919 | 705.7438 | 683.5485 | 661.5231
E76 - E78 | 93.0161 | 907.7902 | 885.269 | 862.8579 | 840.567 | 818.4072 | 796.3907 | 774.5307 | 752.8418 | 731.3399 | 710.0423 | 688.9679 | 668.1369
E78 - E80 | 93.504 | 908.0942 | 885.5112 | 863.0344 | 840.6734 | 818.4391 | 796.3432 | 774.3989 | 752.6204 | 731.0233 | 709.6247 | 688.4433 | 667.4993
E80 - E89 | 94.1788 | 908.9747 | 886.2132 | 863.546 | 840.9822 | 818.5317 | 796.2053 | 774.0152 | 751.9749 | 730.099 | 708.4039 | 686.9076 | 665.6295
E89 - E95 | 93.3584 | 908.6948 | 885.9899 | 863.3833 | 840.8839 | 818.5022 | 796.2492 | 774.1375 | 752.1808 | 730.394 | 708.7939 | 687.3985 | 666.2277
E95 - E100 | 91.4052 | 908.0502 | 885.4762 | 863.0088 | 840.658 | 818.4345 | 796.3501 | 774.418 | 752.6525 | 731.0692 | 709.6853 | 688.5194 | 667.5919
E100 - E106 | 93.9986 | 906.8711 | 884.5373 | 862.3254 | 840.2461 | 818.3112 | 796.5334 | 774.9268 | 753.5067 | 732.2894 | 711.2929 | 690.5364 | 670.0405
E106 - E108 | 106.1786 | 904.7036 | 882.8151 | 861.0745 | 839.494 | 818.0866 | 796.8664 | 775.8484 | 755.0489 | 734.485 | 714.175 | 694.1383 | 674.395
E108 - E110 | 127.2901 | 901.5321 | 880.303 | 859.2561 | 838.4047 | 817.7627 | 797.3449 | 777.1667 | 757.2446 | 737.5954 | 718.2366 | 699.1862 | 680.4624
E110 - E112 | 87.2411 | 908.337 | 885.7047 | 863.1753 | 840.7584 | 818.4646 | 796.3053 | 774.2934 | 752.443 | 730.7695 | 709.2898 | 688.0223 | 666.9872
E112 - E120 | 90 | 907.9298 | 885.3802 | 862.9389 | 840.6158 | 818.4218 | 796.3689 | 774.4702 | 752.7402 | 731.1947 | 709.8509 | 688.7274 | 667.8447
E120 - E128 | 90 | 908.2176 | 885.6095 | 863.106 | 840.7166 | 818.452 | 796.324 | 774.3453 | 752.5303 | 730.8944 | 709.4547 | 688.2296 | 667.2394
E128 - E136 | 89.1895 | 908.6192 | 885.9296 | 863.3393 | 840.8574 | 818.4942 | 796.2611 | 774.1705 | 752.2363 | 730.4735 | 708.8989 | 687.5307 | 666.3887
E136 - E145 | 89.9911 | 909.0137 | 886.2443 | 863.5688 | 840.996 | 818.5358 | 796.1991 | 773.9981 | 751.9461 | 730.0578 | 708.3494 | 686.8389 | 665.5457
E145 - E153 | 90 | 907.7678 | 885.2512 | 862.845 | 840.5592 | 818.4049 | 796.3942 | 774.5404 | 752.858 | 731.3631 | 710.0729 | 689.0063 | 668.1836
E153 - E159 | 85 | 906.1787 | 883.9867 | 861.9251 | 840.0052 | 818.2392 | 796.6403 | 775.2231 | 754.0032 | 732.9973 | 712.2236 | 691.7014 | 671.4513
E160 - E164 | 83.6229 | 904.9076 | 882.9777 | 861.1931 | 839.5656 | 818.1081 | 796.8344 | 775.7595 | 754.8993 | 734.271 | 713.8925 | 693.7832 | 673.9631
E164 - E169 | 91.011 | 909.7842 | 886.8592 | 864.0175 | 841.2672 | 818.6172 | 796.0777 | 773.6597 | 751.3756 | 729.2394 | 707.2662 | 685.473 | 663.8787
E170 - E174 | 81.16 | 908.5417 | 885.8679 | 863.2942 | 840.8302 | 818.4861 | 796.2732 | 774.2043 | 752.2931 | 730.5549 | 709.0064 | 687.666 | 666.5535
E174 - E179 | 106.9413 | 906.6878 | 884.3915 | 862.2194 | 840.1823 | 818.2921 | 796.5618 | 775.0055 | 753.6385 | 732.4775 | 711.5403 | 690.8463 | 670.4159