## Parámetros (hidden)
Detalle | Unidad | Valor
Tasa de descuento económica | % | 12%
Tasa de descuento privada | % | 8%
Consumo mensual de un usuario nuevo | kWh/Cliente | 90
Consumo mensual de un usuario antiguo | kWh/Cliente | 165
Costo mensual por demanda sustituta | US$/cliente | 12
Costo de O&M de transmisión | % | 3%
Costo de O&M de subtransmisión | % | 3%
Costo de O&M de distribución | % | 4%
Costo de O&M de alimentadores primarios | % | 6%
Costo de O&M de transformadores | % | 9%
Costo de O&M de redes secundarias | % | 9%
Costo de O&M de alumbrado público | % | 9%
Vida útil de los alimentadores primarios | Años | 35
Vida útil de redes secundarias | Años | 35
Vida útil de alumbrado público | Años | 25
Vida útil de acometidas y medidores | Años | 20
Vida útil de instalaciones generales | Años | 10
Pérdidas totales | % | 0
Impuesto a las ventas (IVA) | % | 12%
Beneficios por mejoras en calidad de vida
Valoración mensual de los beneficios exógenos | US$/cliente | 5
Proyectos Urbano Marginales (UM)
Parte de la tarifa que pagan SIN proyecto (epsilon) | % | 20%
Parte de la tarifa que pagarían por mal servicio (alfa) | % | 60%
Elasticidad precio de la demanda con buen servicio | # | 0.5
Parámetros para simulación de los 7 casos
Relación cosumo unitario Vcsm/Vcs | % | 80%
Pérdidas totales con proyecto | % | 10%
Vr. Abs. Elasticidad precio de la demanda con proyecto | # | 0.5
Relación consumo unitario CON a SIN de Vcsm | # | 0.8
En remodelación: parte de la tarifa facturada SIN proy. | # | 0.3
Parte de tarifa dispuesto a pagar con energía de mala calidad | # | 0.425
Costo de comercialización | US$/cliente | 4.4459
Recursos liberados
Factor conversión velas, kWh/vela | kWh/vela | 0.045
Factor conversión pilas, kWh/batería | kWh/batería | 0.056
Factor conversión kerosene, kWh/litro | kWh/litro | 0.8
Factor conversión recarga batería, kWh/recarga | kWh/recarga | 0.192
Razones de Precios de Cuenta (RPC)
PCD = Precio de Cuenta de la Divisa | # | 1
FC para MOC = Mano de Obra Calificada | # | 0.922
FC para MONC = Mano de Obra No Calificada | # | 0.369
FC de la Energía Generada | # | 1.839
FC del Consumo | # | 0.922
FC de Impuestos y Transferencias | # | 0
RPC para el Costo de Transmisión | # | 0.80285
RPC para el costo de la Media tensión | # | 0.7382
RPC para el costo de la Baja tensión | # | 0.72558
RPC para el costo de la Transformación | # | 0.86596
RPC para el costo del Alumbrado Público | # | 0.75082
RPC para el costo de las Acometidas | # | 0.75082
RPC para el costo de los Medidores | # | 0.86986
RPC para el Costo de O&M | # | 0.8488

## FERUM 2016
Distribuidora | Datos Generales | [16 empty] | Etapa Funcional | Tipo de Proyecto | Actividades | Vcs (#) | Vss (#) | Vtot (#) | AT (kV) | AT (km) | MT (kV) | MT (km) | BT (km) | Trafos (#) | Trafos (kVA) | Renovable Tipo | Renovable (kW) | Luminarias (#) | Luminarias (kW) | Tipo de Alumbrado | Tipo de Luminaria | Acometidas (#) | Acometidas (km) | Medidores (#) | El proyecto requiere licencia ambiental ? (S/N) | Estudio de Impacto Ambiental aprobado (Plan de Manejo Ambiental) (S/N) | Auditoria Ambiental aprobada (Plan de Acción y/o Plan de Manejo Ambiental) (S/N) | Indicadores Económicos |  |  |  | Inversión Total de los Proyectos
| Nro. Solicitud | Código Distribuidora | Nombre Proyecto | Actividades | Fecha Estimada Inicio de Ejecución (dd/mm/aaaa) | Tiempo Estimado de duración (Meses) | Programa de Inversión | Código Parroquia | Provincia | Cantón | Parroquia | Área Política | Área | Ubicación Georeferenciada | [28 empty] | VAN | TIR | Beneficio /Costo | Retorno Económico (USD)
[47 empty] | LS (USD) | S/E (USD) | CP (USD) | TD (USD) | RS (USD) | AP (USD) | AC (USD) | ME (USD) | Estudios (USD) | Energía Renovable (USD) | Inmuebles (USD) | Muebles (USD) | Sistemas de Información (SIGDE) (USD) | Equipos de Hadware y Software (USD) | Herramientas (USD) | Vehículos (USD) | Manejo Socio-Ambiental (USD) | Marketing y Publicidad (USD) | Capacitación (USD) | Fiscalización (USD) | Costos Movilización y Administrativo (USD) | Mano de Obra (USD) | IVA (USD) | Total Proyecto 1 Año (USD)
[14 empty] | DATUM UTM | ZONA | X (UTM) | Y (UTM) | [25 empty] | (USD) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0001 |  | Ampliación Segual | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090450 | GUAYAS | BALZAR | BALZAR, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 616626 | 9842114 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 1.09 | 1e-05 | 5 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 5041.159 | 14.11 | 1.14 | 33322.3414 |  |  | 9699.8859 | 6664.55 | 0.0001 | 600.05 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2821.183 | 2403.6599 | 3146.9926 | 2871.2858 | 29202.3271
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0002 |  | Cooperativa 22 de Febrero | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090450 | GUAYAS | BALZAR | BALZAR, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 624399 | 9873219 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 48 | 48 |  |  | 13.8 | 0.45 | 0.9 | 2 | 25 |  |  | 14 | 150 | General | Sodio | 48 | 2.88 | 48 | N | N | N | 54604.9099 | 26.78 | 1.2678 | 53178.5991 |  |  | 9727.2763 | 5137.17 | 3350.3745 | 2197.5 | 4665.6 | 1302.72 | [11 empty] | 4040.9839 | 2476.8977 | 4817.327 | 4228.6742 | 41944.5236
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0003 |  | Ampliación Centinela | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 607567 | 9820738 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 4 | 20 | 24 |  |  | 13.8 | 0.33 | 0.67 | 1 | 25 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 20 | 1.2 | 20 | N | N | N | 31126.3901 | 25.88 | 1.2588 | 32568.3524 |  |  | 6295.6589 | 3235.04 | 2468.697 | 1080.09 | 1944 | 542.8 | [11 empty] | 2497.3927 | 1942.4262 | 3302.8939 | 2563.9887 | 25872.9874
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0004 |  | Ampliación La Curía | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 606903 | 9829039 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 0.77 | 0.28 | 2 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 6660.9225 | 16.26 | 1.1626 | 22097.698 |  |  | 6373.1252 | 2665.82 | 1022.7459 | 480.04 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 1835.6107 | 1509.4753 | 2375.1696 | 1874.747 | 19007.1136
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0005 |  | Ampliación Lomas de Cadena | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 596091 | 9831136 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 0.34 | 0.4 | 1 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 3322.2453 | 15.26 | 1.1526 | 14692.575 |  |  | 3593.2291 | 1332.91 | 1481.2182 | 600.05 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 1232.2182 | 1111.0986 | 1652.6192 | 1246.7526 | 12747.4559
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0006 |  | Arcadia 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 611776 | 9829248 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 14 | 14 |  |  | 13.8 | 0.78 | 0.77 | 2 | 15 |  |  | 15 | 100 | General | Sodio | 14 | 0.84 | 14 | N | N | N | 51355.1874 | 15.91 | 1.1591 | 33462.9462 |  |  | 7927.0409 | 2955.02 | 3350.3745 | 1800.15 | 1360.8 | 379.96 | [11 empty] | 2786.487 | 2149.6648 | 3297.7145 | 2862.9056 | 28870.1173
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0007 |  | Chumbo - La Cruz - Las Cabuyas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 607517 | 9838788 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 45 | 45 |  |  | 13.8 | 11.4 | 3 | 11 | 10 |  |  | 32 | 100 | General | Sodio | 45 | 2.7 | 45 | N | N | N | 39287.5737 | 14.4 | 1.144 | 215431.4136 |  |  | 70447.4659 | 18154.74 | 11109.1365 | 3840.32 | 4374 | 1221.3 | [11 empty] | 18223.0596 | 18129.0732 | 24582.794 | 18234.3379 | 188316.2271
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0008 |  | El Guayabo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 600352 | 9826829 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.81 | 0.93 | 2 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 5260.9814 | 14.48 | 1.1448 | 29609.8645 |  |  | 7081.8163 | 2955.02 | 3456.1758 | 840.07 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2500.3713 | 2271.6207 | 3237.0047 | 2527.8214 | 25864.6201
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0009 |  | Ampliación El Cruce | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090652 | GUAYAS | DAULE | JUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 627211 | 9788313 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.99 | 0.92 | 2 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 6180.5835 | 14.79 | 1.1479 | 30925.1493 |  |  | 8655.2145 | 2955.02 | 3420.9087 | 600.05 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2592.0758 | 1300.4089 | 3674.3094 | 2747.0758 | 26939.7831
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0010 |  | Ampliación Limonal | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090654 | GUAYAS | DAULE | LIMONAL | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 610665 | 9801932 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2 | 49 | 51 |  |  | 13.8 | 0.22 | 0.74 | 1 | 50 |  |  | 17 | 150 | General | Sodio | 49 | 2.94 | 49 | N | N | N | 59645.1018 | 27.82 | 1.2782 | 54630.2525 |  |  | 13314.4667 | 3379.64 | 2750.8338 | 2376.94 | 4762.8 | 1329.86 | [11 empty] | 4100.1248 | 1005.1315 | 5248.0348 | 4471.524 | 42739.3556
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0011 |  | Ampliación Los Amarillos (sector La Esperanza) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090652 | GUAYAS | DAULE | JUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 624826 | 9793274 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 20 | 20 |  |  | 13.8 | 0.11 | 0.39 | 1 | 50 |  |  | 7 | 150 | General | Sodio | 20 | 1.2 | 20 | N | N | N | 19764.2904 | 27.75 | 1.2775 | 18558.9195 |  |  | 4161.0152 | 0.0001 | 1445.9511 | 840.07 | 1944 | 542.8 | [11 empty] | 1395.8166 | 528.4603 | 2169.5082 | 1499.8993 | 14527.5207
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0012 |  | Ampliación El Dibujo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091850 | GUAYAS | SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 598118 | 9814504 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 4.5 | 0.3 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 5260.9814 | 14.48 | 1.1448 | 36284.3234 |  |  | 12537.3483 | 5331.64 | 0.0001 | 480.04 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 3057.8545 | 2249.3423 | 4262.05 | 3154.8759 | 31694.851
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0013 |  | Ampliación Santa Rosa (Daule) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090650 | GUAYAS | DAULE | DAULE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 615394 | 9789319 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.5 | 0.12 | 2 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 16750.071 | 25.82 | 1.2582 | 18146.5903 |  |  | 7310.8779 | 0.0001 | 458.4723 | 480.04 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 1383.9754 | 369.7868 | 1919.2314 | 1505.678 | 14422.7819
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0014 |  | Ampliaciones Papayo - Pijío - La Seca | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090650 | GUAYAS | DAULE | DAULE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 613396 | 9785232 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 27 | 27 |  |  | 13.8 | 1.25 | 1.49 | 1 | 15 |  |  | 12 | 100 | General | Sodio | 27 | 1.62 | 27 | N | N | N | 8718.6241 | 14.25 | 1.1425 | 52171.1821 |  |  | 17627.6232 | 1477.51 | 5501.6676 | 1440.12 | 2624.4 | 732.78 | [11 empty] | 4384.34 | 1386.75 | 5745.2892 | 4744.05 | 45664.53
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0015 |  | La Aurora (sector La Aurora 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090651 | GUAYAS | DAULE | *ISIDRO AYORA (SOLEDAD) | Rural | URBANA | WGS-84 | 17S | 625070 | 9773490 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 1 | 33 | 34 |  |  | 13.8 | 0.32 | 0.38 | 2 | 50 |  |  | 10 | 150 | General | Sodio | 33 | 1.98 | 33 | N | N | N | 32110.1788 | 25.91 | 1.2591 | 33254.3254 |  |  | 12496.766 | 0.0001 | 1410.684 | 1398.2 | 1069.2 | 895.62 | [11 empty] | 2535.85 | 805.17 | 3056.42 | 2743.53 | 26411.44
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0016 |  | Río Pula | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090652 | GUAYAS | DAULE | JUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 616005 | 9793459 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 27 | 27 |  |  | 13.8 | 0.45 | 0.09 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 7317.7349 | 20 | 1.2 | 13214.5928 |  |  | 5352.6522 | 0.0001 | 317.4039 | 360.03 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 1056.412 | 256.4102 | 1646.5595 | 1152.4122 | 11012.26
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0017 |  | Ampliación Lomas de Piedra | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092450 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 601185 | 9793617 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.42 | 0.25 | 1 | 15 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 16750.071 | 25.8189 | 1.2582 | 16804.7109 |  |  | 4413.3374 | 1477.51 | 916.9446 | 720.06 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 1282.0326 | 377.0707 | 1659.6223 | 1390.628 | 13356.2656
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0018 |  | Cooperativa Hermano Gregorio II (Manzanas M1 M2 M3) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090750 | GUAYAS | DURÁN | ELOY ALFARO (DURÁN), CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 631461 | 9759878 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 7 | 86 | 93 |  |  | 13.8 | 0.6 | 0.58 | 2 | 50 |  |  | 18 | 150 | General | Sodio | 86 | 5.16 | 86 | N | N | N | 66619.4659 | 27.75 | 1.2775 | 60747.1832 |  |  | 19667.4159 | 1902.13 | 2151.2931 | 2516.76 | 2786.4 | 2334.04 | [11 empty] | 4558.5575 | 835.5047 | 5794.4356 | 5005.3239 | 47551.8607
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0019 |  | Ampliación Chonero Central (Familia Miranda) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 630991 | 9878130 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.21 | 0.29 | 1 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 4802.0794 | 17.43 | 1.1743 | 12703.0935 |  |  | 4444.3093 | 0.0001 | 1058.013 | 480.04 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1044.6715 | 853.2327 | 1248.3012 | 1067.6442 | 10817.912
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0020 |  | Ampliación Chonero de Abajo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 629732 | 9874329 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 1.16 | 0.36 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 4706.4357 | 14.36 | 1.1436 | 27776.3992 |  |  | 11606.4826 | 0.0001 | 1340.1498 | 600.05 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 2347.0838 | 2044.4938 | 2848.7952 | 2383.3946 | 24289.5097
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0021 |  | Ampliación Chonero de Afuera (Familia Aráuz) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 631725 | 9879704 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 0.24 | 0.25 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 5717.8864 | 19.39 | 1.1939 | 11302.6487 |  |  | 4059.1548 | 0.0001 | 916.9446 | 360.03 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 913.4403 | 676.9076 | 1101.6055 | 941.8242 | 9467.267
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0022 |  | Ampliación Cucharas de Arriba | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 657469 | 9900609 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 1.55 | 1e-05 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 3958.4258 | 14.05 | 1.1405 | 26876.8334 |  |  | 13186.84 | 0.0001 | 0.0001 | 480.04 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2272 | 1538.13 | 2733.58 | 2360.06 | 23565.37
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0023 |  | Ampliación El Aguacate | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 638070 | 9875069 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 16 | 16 |  |  | 13.8 | 0.53 | 0.81 | 2 | 10 |  |  | 12 | 100 | General | Sodio | 16 | 0.96 | 16 | N | N | N | 12898.2652 | 17.74 | 1.1774 | 31218.7522 |  |  | 9871.8341 | 0.0001 | 2997.7035 | 1440.12 | 1555.2 | 434.24 | [11 empty] | 2553.9778 | 1527.2348 | 3456.8161 | 2677.187 | 26514.3133
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0024 |  | Ampliación El Porvenir (sector Nueva Luz) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 650190 | 9878251 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 60 | 60 |  |  | 13.8 | 0.35 | 0.71 | 1 | 25 |  |  | 15 | 100 | General | Sodio | 60 | 3.6 | 60 | N | N | N | 27832.8469 | 19.42 | 1.1942 | 51083.097 |  |  | 13334.2737 | 1902.13 | 2645.0325 | 1800.15 | 5832 | 1628.4 | [11 empty] | 4114.5384 | 1958.3533 | 5187.4806 | 4373.2806 | 42775.6392
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0025 |  | Ampliación Fruta de Pan | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 643555 | 9892746 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 47 | 47 |  |  | 13.8 | 0.35 | 1.25 | 3 | 10 |  |  | 17 | 100 | General | Sodio | 47 | 2.82 | 47 | N | N | N | 29232.7706 | 18.07 | 1.1807 | 65341.1304 |  |  | 13819.0404 | 6953.75 | 4619.9901 | 2040.17 | 4568.4 | 1275.58 | [11 empty] | 5339.049 | 3906.2093 | 7308.9355 | 5510.9898 | 55342.1141
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0026 |  | Ampliación Guabillo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 642164 | 9891740 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 47 | 47 |  |  | 13.8 | 2.1 | 1.25 | 6 | 10 |  |  | 18 | 100 | General | Sodio | 47 | 2.82 | 47 | N | N | N | 29601.9815 | 16.31 | 1.1631 | 92116.326 |  |  | 24090.131 | 11377.1 | 4619.9901 | 2160.18 | 4568.4 | 1275.58 | [11 empty] | 7641.7004 | 5711.9879 | 9877.4679 | 7873.2659 | 79195.8033
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0027 |  | Ampliación La Trinidad | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 655646 | 9887831 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 0.0001 | 0.2 | 1 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 5728.9065 | 21.18 | 1.2118 | 10430.06 |  |  | 1991.075 | 1332.91 | 740.6091 | 600.05 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 828.2374 | 421.6942 | 945.26 | 877.0226 | 8607.2383
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0028 |  | Ampliación Las Piedras | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 644185 | 9896351 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 31 | 31 |  |  | 13.8 | 0.85 | 1.25 | 3 | 10 |  |  | 18 | 100 | General | Sodio | 31 | 1.86 | 31 | N | N | N | 9168.3933 | 14.13 | 1.1413 | 57826.471 |  |  | 14143.0882 | 5476.24 | 4619.9901 | 2160.18 | 3013.2 | 841.34 | [11 empty] | 4889.629 | 3696.6228 | 6796.247 | 5032.7897 | 50669.3268
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0029 |  | Ampliación Malecón | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 643067 | 9895072 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.43 | 0.25 | 2 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 14374.7967 | 22.86 | 1.2286 | 19403.4633 |  |  | 4620.2617 | 2665.82 | 916.9446 | 360.03 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 1522.8544 | 1053.0891 | 2079.5878 | 1579.2262 | 15792.5338
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0030 |  | Ampliación Palma Sola | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 651536 | 9872004 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.2 | 0.2 | 4 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 5657.3389 | 14.27 | 1.1427 | 34295.6157 |  |  | 10283.0433 | 5331.64 | 740.6091 | 720.06 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 2892.9799 | 1896.6838 | 3519.71 | 3012.5355 | 30013.6816
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0031 |  | Ampliación San Antonio de Hampton | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 636123 | 9880847 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 10 | 10 |  |  | 13.8 | 0.3 | 0.4 | 1 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 10 | 0.6 | 10 | N | N | N | 4905.282 | 15.97 | 1.1597 | 17246.1192 |  |  | 4517.1932 | 1332.91 | 1481.2182 | 720.06 | 972 | 27.14 | [11 empty] | 1434.855 | 1066.6019 | 1840.002 | 1479.0454 | 14871.0257
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0032 |  | Ampliación San Cayetano | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 638727 | 9877598 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 63 | 63 |  |  | 13.8 | 0.25 | 1.98 | 3 | 15 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 63 | 3.78 | 63 | N | N | N | 53436.7599 | 21.92 | 1.2192 | 74526.1135 |  |  | 13723.061 | 7667.57 | 7335.5568 | 840.07 | 6123.6 | 1709.82 | [11 empty] | 5894.8985 | 4136.2707 | 7588.2057 | 6105.9338 | 61124.9865
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0033 |  | Ampliación San Javier | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 660703 | 9899487 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 1.48 | 0.18 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 4852.5573 | 14.3 | 1.143 | 29740.6876 |  |  | 12628.6732 | 1332.91 | 670.0749 | 600.05 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 2507.0594 | 1551.179 | 3363.2396 | 2621.7651 | 26020.9911
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0034 |  | Ampliación San Juan de La Cruz | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 644076 | 9891525 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 0.66 | 0.47 | 1 | 15 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 5167.1243 | 14.95 | 1.1495 | 24732.7591 |  |  | 6612.8219 | 2810.42 | 1728.0879 | 720.06 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 2073.956 | 1358.8857 | 2436.2712 | 2159.7644 | 21516.6871
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0035 |  | Ampliación San José de La Chorrera | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 628040 | 9878726 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 1.5 | 0.24 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 4398.3795 | 14.31 | 1.1431 | 26700.1524 |  |  | 7603.7579 | 3998.73 | 881.6775 | 600.05 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 2257.7018 | 2018.4685 | 2841.1179 | 2286.4098 | 23358.2934
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0036 |  | Ampliación Sector La S | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 647007 | 9885194 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 40 | 40 |  |  | 13.8 | 0.1 | 0.83 | 2 | 25 |  |  | 18 | 100 | General | Sodio | 40 | 2.4 | 40 | N | N | N | 46584.1094 | 26.47 | 1.2647 | 46412.8431 |  |  | 9111.2091 | 3804.26 | 3068.2377 | 2160.18 | 3888 | 1085.6 | [11 empty] | 3531.1593 | 1773.368 | 4535.4725 | 3742.0942 | 36699.5808
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0037 |  | Bella Aurora | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 649144 | 9878018 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 24 | 24 |  |  | 13.8 | 0.6 | 0.6 | 2 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 24 | 1.44 | 24 | N | N | N | 21307.2336 | 19.85 | 1.1985 | 37795.2784 |  |  | 9134.4981 | 4567.95 | 2221.8273 | 1080.09 | 2332.8 | 651.36 | [11 empty] | 3034.0725 | 1506.3399 | 3789.0726 | 3217.4005 | 31535.4109
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0038 |  | Chonero de Abajo (sector Conguillo de Adentro) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 628636 | 9873853 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 1.8 | 1e-05 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 5484.7607 | 14.63 | 1.1463 | 29409.1568 |  |  | 10151.9338 | 3998.73 | 0.0001 | 360.03 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 2479.5075 | 2189.2148 | 3216.614 | 2514.3426 | 25656.4127
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0039 |  | Chonero de Adentro (sector La Capilla) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 631676 | 9875459 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 20 | 20 |  |  | 13.8 | 1.49 | 0.79 | 2 | 15 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 20 | 1.2 | 20 | N | N | N | 8334.0237 | 14.36 | 1.1436 | 47871.1585 |  |  | 13401.4858 | 5620.84 | 2927.1693 | 960.08 | 1944 | 542.8 | [11 empty] | 4042.4753 | 3319.2078 | 4971.7115 | 4129.2674 | 41859.0372
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0040 |  | Chonero de Adentro (sector San Andrés) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 633274 | 9874700 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.11 | 0.15 | 1 | 15 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 10174.3042 | 23.91 | 1.2391 | 12622.8966 |  |  | 2615.0183 | 1477.51 | 564.2736 | 480.04 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 984.146 | 834.3651 | 1235.2893 | 1002.1197 | 10187.4819
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0041 |  | Chonero Chico | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 635888 | 9881854 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.97 | 0.45 | 2 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 7374.6247 | 15.63 | 1.1563 | 28498.2192 |  |  | 8766.4507 | 2665.82 | 1657.5537 | 600.05 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2378.4398 | 1807.3394 | 3328.3978 | 2446.9718 | 24645.7432
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0042 |  | Chonero Intermedio | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 626984 | 9874164 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 0.73 | 0.75 | 2 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 8090.9829 | 16.2 | 1.162 | 26862.2207 |  |  | 6576.8868 | 2665.82 | 2786.1009 | 600.05 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 2234.2479 | 1981.212 | 2640.9226 | 2264.6122 | 23117.5924
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0043 |  | Corotú - Los Naranjos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 658879 | 9887039 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.8 | 2.1 | 0.75 | 5 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 6148.8998 | 13.69 | 1.137 | 49308.7026 |  |  | 14602.6069 | 6664.55 | 2786.1009 | 1200.1 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 4170.9037 | 1923.8473 | 5466.5455 | 4440.5504 | 43368.9847
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0044 |  | La 33 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 640196 | 9887667 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 20 | 20 |  |  | 13.8 | 0.82 | 0.65 | 3 | 10 |  |  | 11 | 100 | General | Sodio | 20 | 1.2 | 20 | N | N | N | 8776.68 | 14.85 | 1.1485 | 41828.4062 |  |  | 10732.2607 | 5476.24 | 2398.1628 | 1320.11 | 1944 | 542.8 | [11 empty] | 3511.152 | 2370.628 | 4475.3986 | 3648.0149 | 36418.7671
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0045 |  | La Barbarita (sector Este) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 626881 | 9872498 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 1.12 | 0.32 | 3 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 6395.6527 | 15.09 | 1.1509 | 29013.3583 |  |  | 8234.1033 | 3998.73 | 1199.0814 | 720.06 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2436.4554 | 2156.5995 | 3000.5004 | 2470.0381 | 25210.288
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0046 |  | Ampliación Las Palmas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 648175 | 9898964 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 15 | 15 |  |  | 13.8 | 0.42 | 0.24 | 2 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 15 | 0.9 | 15 | N | N | N | 23118.8539 | 25.93 | 1.2593 | 24414.1228 |  |  | 5633.8448 | 2665.82 | 881.6775 | 840.07 | 1458 | 407.1 | [11 empty] | 1871.1664 | 1444.3255 | 2262.2156 | 1922.3873 | 19386.6071
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0047 |  | Los Micos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 656122 | 9898004 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 18 | 18 |  |  | 13.8 | 1.95 | 0.65 | 5 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 18 | 1.08 | 18 | N | N | N | 10623.2591 | 14.56 | 1.1456 | 56151.9661 |  |  | 17622.2533 | 6664.55 | 2398.1628 | 1200.1 | 1749.6 | 488.52 | [11 empty] | 4728.8386 | 3484.3325 | 5799.47 | 4878.1794 | 49014.0066
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0048 |  | Lotización Bolívar | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 650765 | 9882775 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 124 | 124 |  |  | 13.8 | 0.42 | 1.92 | 2 | 50 |  |  | 22 | 150 | General | Sodio | 124 | 7.44 | 124 | N | N | N | 58016.0698 | 20.39 | 1.2039 | 93919.5382 |  |  | 30618.761 | 0.0001 | 7123.9542 | 3076.04 | 4017.6 | 3365.36 | [11 empty] | 7505.2992 | 3699.2647 | 10643.1797 | 7962.0233 | 78011.4821
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0049 |  | Nueva Unión | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 654355 | 9884034 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 12 | 12 |  |  | 13.8 | 0.59 | 0.49 | 1 | 15 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 12 | 0.72 | 12 | N | N | N | 14792.8845 | 20.55 | 1.2055 | 24695.8013 |  |  | 6100.7784 | 2810.42 | 1798.6221 | 840.07 | 1166.4 | 325.68 | [11 empty] | 1970.0274 | 889.7075 | 2485.2168 | 2099.6658 | 20486.5879
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0050 |  | Nueva Unión - Malecón | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 642679 | 9894571 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 36 | 36 |  |  | 13.8 | 2.1 | 1.5 | 8 | 10 |  |  | 17 | 100 | General | Sodio | 36 | 2.16 | 36 | N | N | N | 13545.684 | 14.1 | 1.141 | 85912.8629 |  |  | 22872.9778 | 10663.28 | 5572.2018 | 2040.17 | 3499.2 | 977.04 | [11 empty] | 7265.5734 | 5457.1996 | 9464.376 | 7482.5783 | 75294.597
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0051 |  | Ampliación Rosa de Oro | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 596244 | 9796639 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 1 | 12 | 13 |  |  | 13.8 | 0.5 | 0.19 | 2 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 12 | 0.72 | 12 | N | N | N | 21730.2411 | 26.38 | 1.2638 | 22394.6865 |  |  | 5629.3682 | 2665.82 | 705.342 | 600.05 | 1166.4 | 325.68 | [11 empty] | 1703.5586 | 733.8585 | 2369.8033 | 1819.9227 | 17719.8033
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0052 |  | Bachillero | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092450 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 599498 | 9794015 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.9 | 0.0001 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 5542.9929 | 15.96 | 1.1596 | 19927.1845 |  |  | 7817.7619 | 2665.82 | 0.0001 | 240.02 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1647.2621 | 293.04 | 2088.842 | 1809.7687 | 17184.2147
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0053 |  | Ampliación San Sebastián | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092550 | GUAYAS | NOBOL | NARCISA DE JESÚS, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 610376 | 9784956 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.37 | 0.48 | 1 | 15 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 15273.8705 | 23.92 | 1.2392 | 18927.7761 |  |  | 4833.4913 | 1477.51 | 1763.355 | 600.05 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 1466.3909 | 455.077 | 2095.7212 | 1587.7486 | 15274.064
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0054 |  | Ampliación Barbasco de Arriba | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 612262 | 9816620 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 1e-05 | 0.35 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 6619.779 | 22.49 | 1.2249 | 9395.8539 |  |  | 1329.025 | 1332.91 | 1304.8827 | 360.03 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 737.9679 | 362.6159 | 962.9093 | 783.0102 | 7670.711
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0055 |  | Ampliación Barbasco de Arriba (sector Frente a Gasolinera) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 612790 | 9816486 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 19 | 19 |  |  | 13.8 | 0.0001 | 0.24 | 1 | 15 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 19 | 1.14 | 19 | N | N | N | 14813.9898 | 28.1 | 1.281 | 13837.6771 |  |  | 3137.38 | 0.0001 | 881.6775 | 360.03 | 1846.8 | 515.66 | [11 empty] | 1038.621 | 458.6655 | 1454.962 | 1108.2157 | 10802.0116
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0056 |  | Ampliación sector Nueva Vida | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092450 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 601847 | 9794958 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.04 | 0.11 | 1 | 15 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 5728.9065 | 21.1778 | 1.2118 | 10334.1134 |  |  | 2121.6034 | 1477.51 | 423.2052 | 360.03 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 818.9203 | 269.8933 | 1053.0341 | 884.8036 | 8528.0599
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0057 |  | Ampliación Higuerón | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 626605 | 9828805 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.7 | 0.6 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 9817.4717 | 15.82 | 1.1583 | 35489.6506 |  |  | 9929.9174 | 3998.73 | 2221.8273 | 600.05 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 2960.6695 | 2575.9315 | 3729.37 | 3006.8381 | 30639.7538
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0058 |  | Ampliación Macul | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 626051 | 9821711 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 35 | 35 |  |  | 13.8 | 0.22 | 0.41 | 1 | 37.5 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 35 | 2.1 | 35 | N | N | N | 20889.0443 | 21.15 | 1.2115 | 31762.7207 |  |  | 6716.7267 | 2468.28 | 1516.4853 | 840.07 | 3402 | 949.9 | [11 empty] | 2528.4968 | 1786.9116 | 3390.4333 | 2617.4871 | 26216.7908
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0059 |  | Ampliación San Pedro | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 614442 | 9818756 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 0.6 | 0.34 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 3322.2453 | 15.25 | 1.1526 | 14400.2314 |  |  | 3857.3186 | 1332.91 | 1269.6156 | 360.03 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 1201.7415 | 569.9101 | 1878.688 | 1277.5612 | 12493.815
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0060 |  | Ampliación Yumes | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 614057 | 9822674 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2 | 58 | 60 |  |  | 13.8 | 0.55 | 1.55 | 3 | 25 |  |  | 21 | 100 | General | Sodio | 58 | 3.48 | 58 | N | N | N | 48190.6904 | 21.06 | 1.2107 | 73183.8555 |  |  | 20777.8045 | 1332.91 | 5748.5373 | 2520.21 | 5637.6 | 1574.12 | [11 empty] | 5821.6658 | 3391.1254 | 7531.5745 | 6113.3307 | 60448.8781
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0061 |  | Baldramina Alta (sector la Favela) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 673879 | 9886855 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 64 | 64 |  |  | 13.8 | 0.15 | 0.9 | 2 | 50 |  |  | 22 | 150 | General | Sodio | 64 | 3.84 | 64 | N | N | N | 6556.1343 | 13.8916 | 1.1389 | 49866.9521 |  |  | 12067.7836 | 5795.46 | 3350.3745 | 3076.04 | 2073.6 | 1736.96 | [11 empty] | 4198.6583 | 878.3447 | 6010.2565 | 4597.096 | 43784.5736
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0062 |  | Ampliación Barranco Amarillo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 586841 | 9804809 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 31 | 31 |  |  | 13.8 | 1.75 | 0.99 | 3 | 10 |  |  | 13 | 100 | General | Sodio | 31 | 1.86 | 31 | N | N | N | 13573.3568 | 15.07 | 1.1508 | 59409.3174 |  |  | 15720.2743 | 6953.75 | 3667.7784 | 1560.13 | 3013.2 | 841.34 | [11 empty] | 4976.7069 | 3306.5412 | 6409.5438 | 5177.1268 | 51626.3914
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0063 |  | Ampliación El Bajo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091451 | GUAYAS | PEDRO CARBO | VALLE DE LA VIRGEN | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 519827 | 9815187 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.46 | 0.14 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 11697.05 | 20.08 | 1.2009 | 20819.4889 |  |  | 4687.0087 | 3998.73 | 529.0065 | 600.05 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 1673.2463 | 1285.7383 | 1848.4658 | 1719.7473 | 17336.7129
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0064 |  | Ampliación El Guasmito | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 583474 | 9805919 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.8 | 0.72 | 0.35 | 3 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 21960.8708 | 23.38 | 1.2338 | 31121.7836 |  |  | 7343.2769 | 3998.73 | 1304.8827 | 840.07 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 2431.164 | 1576.4477 | 3082.5129 | 2533.73 | 25224.5942
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0065 |  | Ampliación El Pasaje | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 586402 | 9801386 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.68 | 0.21 | 2 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 16360.1891 | 24.23 | 1.2423 | 22097.8654 |  |  | 5804.4141 | 2665.82 | 775.8762 | 720.06 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 1713.2362 | 1015.4699 | 2176.2678 | 1796.9681 | 17787.1723
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0066 |  | Ampliación Lomas Perdidas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 585008 | 9804696 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 15 | 15 |  |  | 13.8 | 1.05 | 0.25 | 5 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 15 | 0.9 | 15 | N | N | N | 8424.3577 | 15.6 | 1.156 | 36071.7313 |  |  | 9099.9741 | 6664.55 | 916.9446 | 960.08 | 1458 | 407.1 | [11 empty] | 3007.0162 | 1913.2082 | 3638.6115 | 3138.2732 | 31203.7578
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0067 |  | Ampliación La Nueva Esperanza | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 577827 | 9804040 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 15 | 15 |  |  | 13.8 | 0.27 | 0.29 | 4 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 15 | 0.9 | 15 | N | N | N | 20283.7304 | 23.3 | 1.233 | 29030.2105 |  |  | 6173.5097 | 5331.64 | 952.2117 | 840.07 | 1458 | 407.1 | [11 empty] | 2268.8652 | 1442.3222 | 2302.3566 | 2368.0504 | 23544.1258
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0068 |  | Ampliación Potrerillo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 582687 | 9809123 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 19 | 19 |  |  | 13.8 | 0.3 | 0.45 | 4 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 19 | 1.14 | 19 | N | N | N | 25413.049 | 24.83 | 1.2484 | 32156.0749 |  |  | 5812.0723 | 5331.64 | 1657.5537 | 1200.1 | 1846.8 | 515.66 | [11 empty] | 2484.0921 | 1736.8902 | 2600.0515 | 2573.7564 | 25758.6162
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0069 |  | Asociación Agrícola Pepa de Oro | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091452 | GUAYAS | PEDRO CARBO | SABANILLA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 579321 | 9788031 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 92 | 92 |  |  | 13.8 | 12 | 0.0001 | 21 | 20 |  |  | 21 | 100 | General | Sodio | 92 | 5.52 | 92 | N | N | N | 37972.6094 | 14.78 | 1.1478 | 201715.4618 |  |  | 65712.772 | 27991.11 | 0.0001 | 2520.21 | 8942.4 | 2496.88 | [11 empty] | 16942.2552 | 11358.9179 | 22163.17 | 17612.2557 | 175739.9708
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0070 |  | Bejuco de María de Abajo (sectores # 1 y # 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 577638 | 9808017 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 1.76 | 0.0001 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 5607.5587 | 15.03 | 1.1504 | 28930.0434 |  |  | 9859.627 | 3998.73 | 0.0001 | 360.03 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2425.8111 | 1746.1365 | 3255.8488 | 2507.372 | 25148.2754
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0071 |  | Buenaventura (sector 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091452 | GUAYAS | PEDRO CARBO | SABANILLA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 572660 | 9788244 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 1.64 | 0.07 | 3 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 4945.3681 | 14.48 | 1.1449 | 30968.862 |  |  | 10178.0874 | 3998.73 | 246.8697 | 480.04 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 2613.9855 | 2291.0921 | 3469.3337 | 2652.7328 | 27049.9312
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0072 |  | Cerro de Las Raíces | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 584725 | 9813260 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 4.4 | 0.0001 | 6 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 6926.6274 | 13.6 | 1.1361 | 65078.7087 |  |  | 20931.3404 | 7997.46 | 0.0001 | 720.06 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 5530.2708 | 4387.7276 | 11054.282 | 5667.376 | 57283.2368
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0073 |  | Estero de Piedra de Abajo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 576078 | 9804347 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 28 | 28 |  |  | 13.8 | 0.14 | 1.14 | 1 | 37.5 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 28 | 1.68 | 28 | N | N | N | 28675.2696 | 22.26 | 1.2226 | 44122.1834 |  |  | 11878.6865 | 1902.13 | 4232.052 | 1080.09 | 2721.6 | 759.92 | [11 empty] | 3476.9595 | 2146.5854 | 4253.5988 | 3636.6044 | 36088.2267
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0074 |  | Colegio Alberto Guerrero Martínez | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091953 | GUAYAS | SALITRE (URBINA JADO) | JUNQUILLAL | Rural | URBANA | WGS-84 | 17S | 626657 | 9810439 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 1 | 1 |  |  | 13.8 | 0.26 | 0.0001 | 1 | 15 |  |  | 1 | 150 | General | Sodio | 1 | 0.06 | 1 | N | N | N | 4485.4972 | 24.03 | 1.2403 | 6419.6235 |  |  | 1658.6105 | 1477.51 | 0.0001 | 139.82 | 32.4 | 27.14 | [11 empty] | 498.363 | 281.1524 | 536.3922 | 524.4283 | 5175.8164
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0075 |  | Ampliación Bermejo de Abajo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091850 | GUAYAS | SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 608186 | 9805951 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 21 | 21 |  |  | 13.8 | 0.34 | 0.36 | 1 | 15 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 21 | 1.26 | 21 | N | N | N | 14402.2434 | 21.08 | 1.2109 | 25010.7889 |  |  | 6659.3321 | 2810.42 | 1340.1498 | 0.0001 | 2041.2 | 569.94 | [11 empty] | 1983.9256 | 694.914 | 2416.7573 | 2138.607 | 20655.2457
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0076 |  | Ampliación Estero Lagarto # 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091850 | GUAYAS | SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 623005 | 9810153 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.8 | 0.0001 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 12250.0871 | 23.11 | 1.2312 | 18362.2465 |  |  | 5663.9228 | 2665.82 | 0.0001 | 240.02 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1436.6551 | 861.9694 | 1918.694 | 1505.6174 | 14914.3988
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0077 |  | Barrio San Ramón | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091850 | GUAYAS | SANTA LUCÍA | SANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 613504 | 9811133 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 5 | 18 | 23 |  |  | 13.8 | 0.001 | 0.25 | 1 | 25 |  |  | 7 | 150 | General | Sodio | 18 | 1.08 | 18 | N | N | N | 10600.6705 | 23.64 | 1.2365 | 14788.3139 |  |  | 4592.2873 | 1477.51 | 1128.5472 | 978.74 | 583.2 | 488.52 | [11 empty] | 1411.8037 | 593.3858 | 1922.8402 | 1510.0138 | 14686.8479
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0078 |  | Ampliación Aguas Blancas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121001 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 665975 | 9903227 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 10 | 10 |  |  | 13.8 | 0.31 | 0.1 | 1 | 15 |  |  | 3 | 150 | General | Sodio | 10 | 0.6 | 10 | N | N | N | 12792.3401 | 26.64 | 1.2664 | 14641.7291 |  |  | 3769.501 | 1477.51 | 387.9381 | 419.46 | 972 | 271.4 | [11 empty] | 1111.4501 | 473.6379 | 1490.6373 | 1187.9876 | 11561.5219
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0079 |  | Ampliación Alegría del Congo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121001 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 664674 | 9899644 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 0.91 | 0.29 | 2 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 7273.4372 | 16.73 | 1.1673 | 24388.1904 |  |  | 7674.398 | 2665.82 | 1058.013 | 600.05 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 2009.2589 | 925.7625 | 2949.4006 | 2139.2785 | 20892.3614
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0080 |  | San Felipe | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121001 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 663121 | 9900048 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 15 | 16 | 31 |  |  | 13.8 | 5.4 | 1.2 | 1 | 25 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 16 | 0.96 | 16 | N | N | N | 19810.2812 | 14.81 | 1.1482 | 105195.9567 |  |  | 34153.5336 | 13329.1 | 4443.6546 | 1920.16 | 3013.2 | 841.34 | [11 empty] | 8804.2879 | 3464.6524 | 12203.4255 | 9445.0442 | 91618.3982
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0081 |  | Ampliación Cañaveral Grande | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 656218 | 9858864 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 10 | 10 |  |  | 13.8 | 1.62 | 1.16 | 3 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 10 | 0.6 | 10 | N | N | N | 8276.6058 | 14.93 | 1.1493 | 43659.3753 |  |  | 12742.2786 | 3998.73 | 4302.5862 | 840.07 | 972 | 271.4 | [11 empty] | 3659.5712 | 2233.043 | 5136.3185 | 3830.7545 | 37986.752
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0082 |  | Ampliación El Ajisal de Abajo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 660444 | 9871072 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 2.15 | 0.0001 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 7114.77 | 15.08 | 1.1509 | 36100.5116 |  |  | 12564.7892 | 5331.64 | 0.0001 | 480.04 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 3019.2599 | 1616.7476 | 4172.562 | 3187.5613 | 31367.3199
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0083 |  | Ampliación Estancia Nueva | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 666281 | 9874279 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.27 | 0.23 | 1 | 15 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 8848.3388 | 21.65 | 1.2166 | 14923.2717 |  |  | 4045.1429 | 1477.51 | 846.4104 | 480.04 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 1178.3585 | 428.2618 | 1547.5694 | 1268.3701 | 12266.3832
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0084 |  | Ampliación Estrella Grande | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 662366 | 9851756 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 1.3 | 0.0001 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 5411.5724 | 15.34 | 1.1535 | 25485.5504 |  |  | 7978.5083 | 3998.73 | 0.0001 | 360.03 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 2136.4484 | 1984.3343 | 2611.754 | 2154.7021 | 22094.887
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0085 |  | Ampliación Garza Grande - El Ajisal | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 662632 | 9872114 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.33 | 0.11 | 1 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 5728.9065 | 21.17 | 1.2118 | 10268.5229 |  |  | 2803.4468 | 1332.91 | 423.2052 | 240.02 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 814.0008 | 292.408 | 1069.6498 | 876.5919 | 8473.9324
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0086 |  | Ampliación Garza Grande (La Isla) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 642576 | 9866780 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 0.2 | 0.2 | 1 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 4944.4068 | 18.9 | 1.1891 | 11554.7681 |  |  | 2586.5712 | 1332.91 | 1093.2801 | 480.04 | 421.2 | 162.84 | [11 empty] | 936.0082 | 556.702 | 1166.525 | 981.5249 | 9717.6014
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0087 |  | Ampliación Garzas Chicas (sector 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 661754 | 9865242 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 15 | 15 |  |  | 13.8 | 1.23 | 0.26 | 4 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 15 | 0.9 | 15 | N | N | N | 11085.9837 | 16.99 | 1.1699 | 34494.5589 |  |  | 9645.8056 | 5331.64 | 952.2117 | 1080.09 | 1458 | 407.1 | [11 empty] | 2834.5351 | 1213.7548 | 3532.5233 | 3029.0287 | 29484.6892
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0088 |  | Ampliación La Lucía | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 662551 | 9879998 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 26 | 26 |  |  | 13.8 | 0.0001 | 0.4 | 1 | 37.5 |  |  | 5 | 150 | General | Sodio | 26 | 1.56 | 26 | N | N | N | 10356.3477 | 18.43 | 1.1843 | 24826.0885 |  |  | 5170.215 | 2468.28 | 1481.2182 | 1179.14 | 2527.2 | 705.64 | [11 empty] | 2011.8001 | 568.1373 | 2665.17 | 2185.0396 | 20961.8401
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0089 |  | Ampliación Las Palmas Moquique | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 659087 | 9858591 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 1.55 | 0.0001 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 13227.6019 | 20.92 | 1.2093 | 22613.3569 |  |  | 6562.1146 | 3998.73 | 0.0001 | 360.03 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 1797.5831 | 759.8409 | 2428.764 | 1922.1122 | 18699.5549
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0090 |  | Ampliación Los Potreros | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 642576 | 9866780 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 20 | 20 |  |  | 13.8 | 2.5 | 0.0001 | 9 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 20 | 1.2 | 20 | N | N | N | 15469.5562 | 16.24 | 1.1625 | 55891.7062 |  |  | 14837.5275 | 11996.19 | 0.0001 | 1080.09 | 1944 | 542.8 | [11 empty] | 4634.7341 | 3064.447 | 5157.73 | 4823.1686 | 48080.6872
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0091 |  | Ampliación Maculillo Central | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 651124 | 9868542 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 0.23 | 0.12 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 5152.2995 | 20.67 | 1.2068 | 9786.3642 |  |  | 2405.1958 | 1332.91 | 458.4723 | 360.03 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 781.0554 | 460.5733 | 994.2536 | 819.5133 | 8109.3637
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0092 |  | Ampliación Papayal | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 667797 | 9877683 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.48 | 0.24 | 2 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 9882.8342 | 21.99 | 1.22 | 16347.6373 |  |  | 4933.8298 | 2665.82 | 881.6775 | 480.04 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 1483.2286 | 409.9459 | 1869.8652 | 1612.0225 | 15455.4895
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0093 |  | Ampliación Peñafiel del Medio | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 659829 | 9873974 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 19 | 19 |  |  | 13.8 | 2.18 | 0.65 | 6 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 19 | 1.14 | 19 | N | N | N | 9533.3332 | 14.68 | 1.1468 | 54199.3097 |  |  | 16151.6579 | 7997.46 | 2398.1628 | 960.08 | 1846.8 | 515.66 | [11 empty] | 4544.3107 | 2020.0483 | 5979.3871 | 4847.2222 | 47260.7891
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0094 |  | Ampliación Peñafiel del Medio (sector entrada a Guarumal) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 653159 | 9868618 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.8 | 0.0001 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 7699.2324 | 19.08 | 1.1909 | 17636.9456 |  |  | 5694.0928 | 2665.82 | 0.0001 | 240.02 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1426.628 | 857.2396 | 1809.694 | 1494.9546 | 14810.1489
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0095 |  | Ampliación Playa de Vera | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 659718 | 9865922 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 1.19 | 0.36 | 2 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 3320.9302 | 14.23 | 1.1423 | 23679.5684 |  |  | 7884.6902 | 2665.82 | 1340.1498 | 360.03 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 1995.8604 | 1117.6081 | 2766.5116 | 2101.2506 | 20729.2807
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0096 |  | Ampliación Roncador | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 656221 | 9866776 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.3 | 0.4 | 3 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 9556.845 | 16.6 | 1.166 | 32309.3582 |  |  | 9279.3973 | 3998.73 | 1481.2182 | 720.06 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 2666.5832 | 1383.7679 | 3741.933 | 2820.521 | 27708.6306
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0097 |  | Ampliación San Ignacio | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 667406 | 9868608 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 12 | 12 |  |  | 13.8 | 0.44 | 0.48 | 2 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 12 | 0.72 | 12 | N | N | N | 13227.6019 | 20.92 | 1.2093 | 23729.7306 |  |  | 5848.336 | 2665.82 | 1763.355 | 840.07 | 1166.4 | 325.68 | [11 empty] | 1885.147 | 694.6473 | 2405.2501 | 2028.007 | 19622.7124
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0098 |  | Comegallo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 670441 | 9868120 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 12 | 12 |  |  | 13.8 | 0.43 | 0.38 | 2 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 12 | 0.72 | 12 | N | N | N | 16028.0042 | 23.87 | 1.2387 | 22066.6582 |  |  | 5270.0744 | 2665.82 | 1410.684 | 720.06 | 1166.4 | 325.68 | [11 empty] | 1751.9672 | 796.3357 | 2244.6729 | 1866.643 | 18218.3372
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0099 |  | Ampliación 20 de Febrero (sector Bienestar social # 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 669800 | 9890904 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 28 | 28 |  |  | 13.8 | 0.31 | 0.6 | 1 | 50 |  |  | 11 | 150 | General | Sodio | 28 | 1.68 | 28 | N | N | N | 18722.2151 | 21.48 | 1.2195 | 29650.2564 |  |  | 9210.6869 | 1477.51 | 2221.8273 | 1538.02 | 907.2 | 759.92 | [11 empty] | 2330.6333 | 409.9004 | 2896.8797 | 2561.1213 | 24313.6989
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0100 |  | Chipe de Minuape | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120553 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CARLOS | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 681263 | 9875012 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 58 | 58 |  |  | 13.8 | 0.65 | 1.4 | 1 | 15 |  |  | 16 | 100 | General | Sodio | 58 | 3.48 | 58 | N | N | N | 13759.6344 | 15.22 | 1.1523 | 63553.5236 |  |  | 13628.0969 | 7272.97 | 4619.9901 | 1920.16 | 5637.6 | 1574.12 | [11 empty] | 5302.6279 | 2286.5794 | 7249.049 | 5664.5537 | 55155.747
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0101 |  | El Delirio # 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120504 | LOS RÍOS | QUEVEDO | GUAYACÁN | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 663311 | 9885056 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.36 | 0.2 | 1 | 15 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 7564.6777 | 20.62 | 1.2063 | 17828.5327 |  |  | 4549.1646 | 2810.42 | 740.6091 | 240.02 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 1419.4932 | 486.7896 | 1883.0468 | 1531.4176 | 14780.021
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0102 |  | El Recreo # 2 (sector Puente Sur) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120502 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CAMILO | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 671281 | 9884864 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 132 | 132 |  |  | 13.8 | 0.45 | 2.45 | 3 | 37.5 |  |  | 35 | 150 | General | Sodio | 132 | 7.92 | 132 | N | N | N | 51188.7687 | 18.54 | 1.1854 | 117538.8627 |  |  | 27012.2737 | 15102.43 | 9063.6447 | 4893.7 | 4276.8 | 3582.48 | [11 empty] | 9506.7223 | 1872.4028 | 13418.9545 | 10422.8406 | 99152.2486
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0103 |  | Ampliación Las Chavicas # 1 (Zona Norte) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 688243 | 9913605 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 1.4 | 0.0001 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 4713.1849 | 15.28 | 1.1529 | 22806.2308 |  |  | 5958.9074 | 5331.64 | 0.0001 | 480.04 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1906.988 | 1267.5976 | 2231.682 | 1983.7149 | 19782.2699
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0104 |  | Ampliación Guampe | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 688243 | 9913605 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.59 | 0.32 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 9882.8342 | 21.99 | 1.22 | 16347.6373 |  |  | 4822.3747 | 1332.91 | 1199.0814 | 360.03 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1290.7111 | 770.0901 | 1649.7396 | 1353.1856 | 13399.8226
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0105 |  | Ampliación Pise El Tarro | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 9908647 | 6434.8317 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 1.38 | 0.24 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 6434.8317 | 15.37 | 1.1538 | 29383.7672 |  |  | 9582.8996 | 3998.73 | 881.6775 | 360.03 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 2453.5847 | 1502.9173 | 3374.2445 | 2567.6648 | 25467.7883
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0106 |  | El Vergel | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 683315 | 9911636 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 437 | 437 |  |  | 13.8 | 0.92 | 5.92 | 10 | 50 |  |  | 103 | 150 | General | Sodio | 437 | 26.22 | 437 | N | N | N | 39287.5737 | 14.4 | 1.144 | 298400.3485 |  |  | 62185.4512 | 36585.82 | 21936.1362 | 14401.46 | 14158.8 | 11860.18 | [11 empty] | 25105.633 | 13293.6571 | 34792.1036 | 26523.0701 | 260842.3111
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0107 |  | San Palermo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090450 | GUAYAS | BALZAR | BALZAR, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 623541 | 9837351 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.37 | 0.37 | 6 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 6556.1343 | 13.89 | 1.1389 | 47849.8554 |  |  | 13874.7438 | 7997.46 | 670.0749 | 1200.1 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 4055.0369 | 3126.2181 | 5306.9576 | 4166.4952 | 42013.5065
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0108 |  | San Francisco de Los Corozos (sectores # 1 y # 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 603670 | 9835069 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 2.67 | 0.001 | 6 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 10217.6436 | 14.77 | 1.1477 | 55096.0676 |  |  | 18864.3384 | 7997.46 | 0.0001 | 720.06 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 4637.0965 | 3912.5519 | 6277.6804 | 4724.0418 | 48003.609
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0109 |  | Sector vía al recinto Pasaje | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 609491 | 9831656 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 3.91 | 0.001 | 8 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 8501.3062 | 13.76 | 1.1377 | 71341.9765 |  |  | 25283.4968 | 10663.28 | 0.0001 | 960.08 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 6050.0593 | 4458.1601 | 8057.424 | 6241.0872 | 62708.3074
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0110 |  | Lotización Marianita 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090601 | GUAYAS | DAULE | DAULE | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 614622 | 9794010 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 150 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 12062.0663 | 27.75 | 1.2775 | 11623.8659 |  |  | 2385.03 | 0.0001 | 1481.2182 | 838.92 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 873.197 | 241.2935 | 1335.46 | 949.0254 | 9098.8641
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0111 |  | La Seca (vía a Boca de Las Piñas) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090601 | GUAYAS | DAULE | DAULE | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 617250 | 9797900 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 0.45 | 0.0001 | 1 | 10 |  |  | 1 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 7771.3856 | 22.32 | 1.2233 | 11138.5069 |  |  | 3686.069 | 1332.91 | 0.0001 | 120.01 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 875.1427 | 354.6657 | 1177.506 | 937.6 | 9105.6035
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0112 |  | Cooperativa 28 de Agosto Municipal | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090750 | GUAYAS | DURÁN | ELOY ALFARO (DURÁN), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 631630 | 9759658 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 28 | 28 |  |  | 13.8 | 0.5 | 0.69 | 3 | 25 |  |  | 16 | 150 | General | Sodio | 28 | 1.68 | 28 | N | N | N | 29271.0844 | 22.58 | 1.2258 | 39077.3727 |  |  | 8819.4136 | 5706.39 | 2539.2312 | 2237.12 | 907.2 | 759.92 | [11 empty] | 3059.9695 | 906.995 | 3623.476 | 3318.3264 | 31878.0417
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0113 |  | P. Vélez Morán (sector Buenos Aires) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 637765 | 9888945 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 0.18 | 0.35 | 1 | 15 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 6996.0151 | 17.76 | 1.1776 | 17061.6518 |  |  | 4053.7012 | 1477.51 | 1304.8827 | 720.06 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 1397.9411 | 1043.8155 | 1681.7994 | 1440.4361 | 14487.8859
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0114 |  | Sabulón # 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 657703 | 9892626 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 27 | 27 |  |  | 13.8 | 2.6 | 0.78 | 7 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 27 | 1.62 | 27 | N | N | N | 16530.8635 | 15.59 | 1.156 | 62228.8739 |  |  | 17126.8293 | 9330.37 | 2891.9022 | 1200.1 | 2624.4 | 732.78 | [11 empty] | 5183.9476 | 2975.1262 | 6318.0558 | 5449.0062 | 53832.5174
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0115 |  | Sabulón - Estero Chico | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 655530 | 9893231 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 23 | 23 |  |  | 13.8 | 2.85 | 1 | 6 | 10 |  |  | 13 | 100 | General | Sodio | 23 | 1.38 | 23 | N | N | N | 10481.3289 | 14.16 | 1.1417 | 65066.3617 |  |  | 18971.8674 | 7997.46 | 3703.0455 | 1560.13 | 2235.6 | 624.22 | [11 empty] | 5495.0861 | 3748.9037 | 6951.158 | 5704.628 | 56992.0988
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0116 |  | Saiba de Enmedio | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 660524 | 9896619 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 18 | 18 |  |  | 13.8 | 1.65 | 0.55 | 3 | 10 |  |  | 11 | 100 | General | Sodio | 18 | 1.08 | 18 | N | N | N | 24629.3467 | 18.58 | 1.1858 | 46301.8522 |  |  | 12980.9469 | 5476.24 | 2045.4918 | 1320.11 | 1749.6 | 488.52 | [11 empty] | 3764.6137 | 2554.4529 | 4756.419 | 3909.833 | 39046.2273
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0117 |  | San Dionisio | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 633842 | 9879534 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 12 | 12 |  |  | 13.8 | 1.9 | 0.3 | 7 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 12 | 0.72 | 12 | N | N | N | 6556.1343 | 13.89 | 1.1389 | 47252.5928 |  |  | 12943.8028 | 9330.37 | 1128.5472 | 1080.09 | 1166.4 | 325.68 | [11 empty] | 4001.229 | 2809.0611 | 4559.624 | 4144.2892 | 41489.0933
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0118 |  | San Ramón | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 642372 | 9901282 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 21 | 21 |  |  | 13.8 | 4.45 | 0.18 | 12 | 10 |  |  | 13 | 100 | General | Sodio | 21 | 1.26 | 21 | N | N | N | 12775.6738 | 14.01 | 1.1402 | 84479.1678 |  |  | 24414.3459 | 15994.92 | 670.0749 | 1560.13 | 2041.2 | 569.94 | [11 empty] | 7156.1305 | 5931.911 | 8451.8993 | 7303.0369 | 74093.5885
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0119 |  | Santa Lucía | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090852 | GUAYAS | EL EMPALME | EL ROSARIO | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 637088 | 9884024 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 53 | 53 |  |  | 13.8 | 0.66 | 1.4 | 1 | 25 |  |  | 19 | 100 | General | Sodio | 53 | 3.18 | 53 | N | N | N | 43419.5982 | 21.06 | 1.2107 | 66059.9578 |  |  | 14815.7917 | 4712.55 | 5007.9282 | 2280.19 | 5151.6 | 1438.42 | [11 empty] | 5258.9428 | 3414.7632 | 7003.2805 | 5480.2444 | 54563.7109
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0120 |  | Los Positos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090157 | GUAYAS | GUAYAQUIL | PUNÁ | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 582806 | 9687178 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 16 | 16 |  |  | 13.8 | 2.84 | 0.1 | 4 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 16 | 0.96 | 16 | N | N | N | 17289.2671 | 15.02 | 1.1502 | 77273.4889 |  |  | 29530.1356 | 5331.64 | 387.9381 | 720.06 | 1555.2 | 434.24 | [11 empty] | 6540.6459 | 9927.9259 | 6618.2432 | 6134.1723 | 67180.2011
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0121 |  | Las Jaguas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 590983 | 9792662 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 3 | 42 | 45 |  |  | 13.8 | 0.47 | 0.97 | 1 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 42 | 2.52 | 42 | N | N | N | 43793.6016 | 24.52 | 1.2452 | 49595.1565 |  |  | 10617.2322 | 3801.19 | 3597.2442 | 1339.92 | 4082.4 | 1139.88 | [11 empty] | 3828.8338 | 1626.3634 | 5702.7183 | 4093.1302 | 39828.9121
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0122 |  | La Victoria | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 596372 | 9798023 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 0.57 | 0.32 | 2 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 18293.355 | 22.92 | 1.2293 | 24218.4694 |  |  | 6081.9561 | 2665.82 | 1199.0814 | 960.08 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 1894.1295 | 818.4197 | 2442.6349 | 2023.2146 | 19701.7562
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0123 |  | Sector vía del Río | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 595402 | 9792767 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 0.02 | 0.4 | 1 | 15 |  |  | 6 | 150 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 12567.8214 | 25.14 | 1.2515 | 14110.3832 |  |  | 2831.1234 | 1477.51 | 1481.2182 | 838.92 | 356.4 | 298.54 | [11 empty] | 1083.507 | 428.9483 | 1316.5654 | 1162.0541 | 11274.7864
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0124 |  | Puerto Las Cañas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092450 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 602523 | 9795934 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2 | 30 | 32 |  |  | 13.8 | 0.47 | 1 | 1 | 25 |  |  | 1 | 150 | General | Sodio | 30 | 1.8 | 30 | N | N | N | 39406.867 | 26.57 | 1.2657 | 39196.7812 |  |  | 8245.3397 | 3235.04 | 3703.0455 | 259.83 | 2916 | 814.2 | [11 empty] | 2975.1618 | 1101.4665 | 4518.0936 | 3200.0053 | 30968.1824
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0125 |  | San Luis | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092450 | GUAYAS | LOMAS DE SARGENTILLO | LOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 600550 | 9796512 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 2.08 | 0.23 | 1 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 3651.5423 | 13.58 | 1.1358 | 32210.6042 |  |  | 13923.3273 | 1332.91 | 846.4104 | 600.05 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 2726.7363 | 1207.1302 | 4315.6146 | 2909.089 | 28358.6278
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0126 |  | San Andrés | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092550 | GUAYAS | NOBOL | NARCISA DE JESÚS, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 605843 | 9790697 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 26 | 26 |  |  | 13.8 | 0.07 | 0.45 | 1 | 37.5 |  |  | 5 | 150 | General | Sodio | 26 | 1.56 | 26 | N | N | N | 12194.9101 | 17.95 | 1.1796 | 28106.7734 |  |  | 5072.2368 | 2468.28 | 3385.6416 | 1059.13 | 2527.2 | 705.64 | [11 empty] | 2259.5865 | 355.6821 | 3256.0774 | 2488.0551 | 23577.5295
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0127 |  | Amp. Lotización San José | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 613928 | 9819668 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 41 | 41 |  |  | 13.8 | 0.17 | 0.5 | 1 | 25 |  |  | 13 | 150 | General | Sodio | 41 | 2.46 | 41 | N | N | N | 20364.0911 | 20.55 | 1.2056 | 32963.3917 |  |  | 8431.2522 | 1902.13 | 1869.1563 | 1817.66 | 1328.4 | 1112.74 | [11 empty] | 2625.496 | 1514.8943 | 3902.9005 | 2758.7682 | 27263.3975
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0128 |  | Guabito de Abajo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091350 | GUAYAS | PALESTINA | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 615862 | 9816902 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 35 | 35 |  |  | 13.8 | 0.95 | 1.15 | 2 | 25 |  |  | 17 | 100 | General | Sodio | 35 | 2.1 | 35 | N | N | N | 24629.3467 | 18.58 | 1.1858 | 51217.1869 |  |  | 11153.8682 | 5137.17 | 4267.3191 | 2040.17 | 3402 | 949.9 | [11 empty] | 4159.3697 | 2399.6838 | 5311.303 | 4370.532 | 43191.3158
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0129 |  | Jerusalém de Arriba (sector Pancho Juano) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 581441 | 9811007 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 1.91 | 0.0001 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 5325.8567 | 14.67 | 1.1468 | 31270.0416 |  |  | 9993.0171 | 5331.64 | 0.0001 | 480.04 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 2629.279 | 1803.9006 | 3431.6808 | 2728.3244 | 27268.262
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0130 |  | La Esperanza | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091452 | GUAYAS | PEDRO CARBO | SABANILLA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 582634 | 9785407 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 29 | 29 |  |  | 13.8 | 19.1 | 0.6 | 9 | 10 |  |  | 12 | 100 | General | Sodio | 29 | 1.74 | 29 | N | N | N | 37972.6094 | 14.78 | 1.1478 | 250643.8299 |  |  | 103847.7258 | 13473.7 | 2221.8273 | 1440.12 | 2818.8 | 787.06 | [11 empty] | 21078.0639 | 16402.8172 | 34658.482 | 21639.0935 | 218367.6897
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0131 |  | La Estacada (sector Nueva Esperanza) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 584363 | 9798482 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 0.22 | 0.35 | 1 | 15 |  |  | 8 | 150 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 6076.4607 | 17.83 | 1.1783 | 16563.6113 |  |  | 4361.008 | 1477.51 | 1304.8827 | 1118.56 | 259.2 | 217.12 | [11 empty] | 1353.8885 | 799.8908 | 1744.2324 | 1420.3682 | 14056.6605
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0132 |  | La Planchada | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 581015 | 9813659 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.8 | 2.2 | 0.21 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 6391.0347 | 14 | 1.149 | 34512.24 |  |  | 12229.6952 | 3998.73 | 775.8762 | 360.03 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 2890.5356 | 1492.4979 | 4236.2475 | 3058.3001 | 30036.6326
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0133 |  | La Providencia 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 575106 | 9800059 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 3 | 3 |  |  | 13.8 | 0.77 | 1e-05 | 1 | 10 |  |  | 1 | 100 | General | Sodio | 3 | 0.18 | 3 | N | N | N | 11710.2442 | 26.31 | 1.2631 | 14098.7223 |  |  | 4818.9902 | 1332.91 | 0.0001 | 120.01 | 291.6 | 81.42 | [11 empty] | 1076.0873 | 723.5865 | 1598.8776 | 1118.3874 | 11161.8691
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0134 |  | Mis Ensueños | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 589465 | 9800243 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 1.61 | 0.12 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 4261.9434 | 14.26 | 1.1427 | 29253.7347 |  |  | 9537.7922 | 3998.73 | 458.4723 | 600.05 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 2465.0762 | 1393.1492 | 3435.0482 | 2593.7075 | 25601.0856
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0135 |  | Pelo de Tigre | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 576704 | 9795990 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 1.6 | 1e-05 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 6434.8317 | 15.37 | 1.1538 | 30319.8291 |  |  | 10746.7056 | 3998.73 | 0.0001 | 360.03 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 2538.1076 | 2104.863 | 3318.868 | 2590.0969 | 26279.1012
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0136 |  | Río Nuevo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091452 | GUAYAS | PEDRO CARBO | SABANILLA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 590536 | 9793346 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.27 | 0.35 | 1 | 15 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 9494.0879 | 21.91 | 1.2192 | 15569.5586 |  |  | 3511.6935 | 1477.51 | 1304.8827 | 720.06 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 1227.8065 | 534.4123 | 1564.102 | 1311.0138 | 12770.5408
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0137 |  | San Bartolo del Sur | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091452 | GUAYAS | PEDRO CARBO | SABANILLA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 588705 | 9794458 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 0.23 | 0.14 | 1 | 15 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 9389.1424 | 20.5 | 1.205 | 17690.4267 |  |  | 4210.4958 | 2810.42 | 529.0065 | 600.05 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 1411.221 | 593.199 | 1649.2634 | 1509.3836 | 14680.7793
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0138 |  | San Carlos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091451 | GUAYAS | PEDRO CARBO | VALLE DE LA VIRGEN | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 588982 | 9813577 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.97 | 0.14 | 3 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 6241.3453 | 14.8 | 1.1481 | 34270.6151 |  |  | 11168.0376 | 3998.73 | 529.0065 | 600.05 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 2879.0665 | 2048.5349 | 4031.4419 | 2978.7303 | 29850.0177
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0139 |  | Sector Brisas del Río | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 585626 | 9798550 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 14 | 14 |  |  | 13.8 | 0.48 | 0.24 | 2 | 15 |  |  | 5 | 150 | General | Sodio | 14 | 0.84 | 14 | N | N | N | 17649.7289 | 22.79 | 1.2279 | 26415.4736 |  |  | 7211.6871 | 2955.02 | 881.6775 | 699.1 | 1360.8 | 379.96 | [11 empty] | 2070.0697 | 1054.0276 | 2708.3084 | 2191.9947 | 21512.645
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0140 |  | Zamora (sector Las Mercedes) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091451 | GUAYAS | PEDRO CARBO | VALLE DE LA VIRGEN | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 593957 | 9800336 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 1.22 | 1e-05 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 5255.9496 | 15.72 | 1.1572 | 22487.2348 |  |  | 8023.3576 | 2665.82 | 0.0001 | 240.02 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1876.812 | 1560.2284 | 2528.9736 | 1914.802 | 19431.7135
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0141 |  | Julia María | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091952 | GUAYAS | SALITRE (URBINA JADO) | LA VICTORIA (ÑAUZA) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 639030 | 9790662 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.8 | 2.51 | 1.42 | 3 | 10 |  |  | 11 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 10217.4326 | 14.66 | 1.1466 | 58706.6368 |  |  | 17623.0132 | 3998.73 | 5254.7979 | 1320.11 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 4946.0264 | 4187.3576 | 6719.0977 | 5037.0666 | 51199.9794
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0142 |  | Rabasco de Adentro # 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091950 | GUAYAS | SALITRE (URBINA JADO) | EL SALITRE (LAS RAMAS), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 632685 | 9791553 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.72 | 1.86 | 4 | 10 |  |  | 11 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 10217.6436 | 14.77 | 1.1477 | 56438.3952 |  |  | 15262.7642 | 5331.64 | 6877.0845 | 1320.11 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 4734.709 | 2669.5956 | 6378.2942 | 4982.5226 | 49173.1402
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0143 |  | Rosa Elena | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091950 | GUAYAS | SALITRE (URBINA JADO) | EL SALITRE (LAS RAMAS), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 633448 | 9799810 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 19 | 19 |  |  | 13.8 | 0.12 | 0.57 | 1 | 25 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 19 | 1.14 | 19 | N | N | N | 11369.9853 | 19.17 | 1.1918 | 24754.7256 |  |  | 5435.4873 | 1902.13 | 2116.026 | 1200.1 | 1846.8 | 515.66 | [11 empty] | 1999.6243 | 1095.8446 | 2551.4879 | 2108.0779 | 20771.2379
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0144 |  | San Antonio de Afuera | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091950 | GUAYAS | SALITRE (URBINA JADO) | EL SALITRE (LAS RAMAS), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 628504 | 9796908 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 15 | 15 |  |  | 13.8 | 0.27 | 0.53 | 1 | 25 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 15 | 0.9 | 15 | N | N | N | 5342.1372 | 15.39 | 1.154 | 24210.0817 |  |  | 5383.809 | 3235.04 | 1974.9576 | 960.08 | 1458 | 407.1 | [11 empty] | 2017.3589 | 904.8778 | 2487.4595 | 2150.8566 | 20979.5394
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0145 |  | Ampliación La Rosaura | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091651 | GUAYAS | SAMBORONDÓN | TARIFA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 636019 | 9780830 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 43 | 43 |  |  | 13.8 | 0.3 | 0.62 | 1 | 25 |  |  | 12 | 100 | General | Sodio | 43 | 2.58 | 43 | N | N | N | 26654.8572 | 22.33 | 1.2233 | 40379.5661 |  |  | 8175.2182 | 3379.64 | 2292.3615 | 1440.12 | 4179.6 | 1167.02 | [11 empty] | 3175.6533 | 1562.5227 | 4267.295 | 3369.229 | 33008.6597
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0146 |  | Tarifa (sector San Francisco) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091651 | GUAYAS | SAMBORONDÓN | TARIFA | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 638394 | 9781503 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 3 | 39 | 42 |  |  | 13.8 | 0.15 | 0.57 | 1 | 25 |  |  | 12 | 150 | General | Sodio | 39 | 2.34 | 39 | N | N | N | 6241.3453 | 14.8 | 1.1481 | 30164.8402 |  |  | 7794.8886 | 1902.13 | 2116.026 | 1677.84 | 1263.6 | 1058.46 | [11 empty] | 2531.115 | 1539.4882 | 3740.1923 | 2650.1102 | 26273.8504
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0147 |  | La Holandesa (sector Vírgen de Monserrate) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 670328 | 9918394 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 1 | 25 | 26 |  |  | 13.8 | 1e-05 | 0.5 | 1 | 50 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 25 | 1.5 | 25 | N | N | N | 20728.97 | 24.63 | 1.2463 | 26391.5344 |  |  | 3770.485 | 2897.73 | 1869.1563 | 1419.16 | 2430 | 678.5 | [11 empty] | 2039.7581 | 1226.1298 | 2706.823 | 2137.3935 | 21175.1357
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0148 |  | Lotización La Margarita (sectores # 1 y # 2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 667372 | 9902988 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 34 | 34 |  |  | 13.8 | 0.75 | 0.72 | 1 | 50 |  |  | 9 | 150 | General | Sodio | 34 | 2.04 | 34 | N | N | N | 13430.3964 | 17.24 | 1.1724 | 38993.1834 |  |  | 13103.4088 | 1332.91 | 2680.2996 | 1618.41 | 1101.6 | 922.76 | [11 empty] | 3198.5456 | 1471.3095 | 4423.8486 | 3405.8139 | 33258.906
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0149 |  | Luchando Venceremos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 666607 | 9905154 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 4.5 | 0.0001 | 7 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 8501.3062 | 13.76 | 1.1377 | 72397.4224 |  |  | 27641.1195 | 9330.37 | 0.0001 | 840.07 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 6122.5563 | 3042.4732 | 8799.53 | 6492.1663 | 63636.0253
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0150 |  | Río Chila | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 675516 | 9913927 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 2.03 | 0.43 | 4 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 6482.5654 | 14.5 | 1.145 | 40501.7323 |  |  | 12935.6751 | 5331.64 | 1587.0195 | 840.07 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 3413.4303 | 2581.8891 | 4298.5786 | 3513.2152 | 35371.8977
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0151 |  | San Antonio del Congo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 665714 | 9901459 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.8 | 3.2 | 0.71 | 6 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 8945.5398 | 14.17 | 1.1417 | 62634.7496 |  |  | 20719.1289 | 7997.46 | 2645.0325 | 1080.09 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 5272.1918 | 2109.464 | 7269.9765 | 5651.7192 | 54858.8429
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0152 |  | San Pedro de la Y (Fruta del Pan del Chila) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 678184 | 9912650 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 1.22 | 0.12 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 7620.5722 | 17.38 | 1.1738 | 22639.0699 |  |  | 7573.4674 | 2665.82 | 458.4723 | 240.02 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 1859.7748 | 1287.7651 | 2526.5384 | 1928.4159 | 19286.3139
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0153 |  | Sonia María (sector La Bota) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 671801 | 9918135 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.8 | 1 | 0.2 | 2 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 4612.0405 | 15.2 | 1.1521 | 22865.6516 |  |  | 7737.946 | 2665.82 | 740.6091 | 480.04 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1911.2568 | 1095.0645 | 2585.96 | 2009.1998 | 19847.5962
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0154 |  | Ampliación Guarumal de Arriba | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 653890 | 9872186 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.8 | 0.78 | 0.4 | 3 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 14686.8547 | 18.46 | 1.1847 | 35448.4303 |  |  | 8921.7053 | 5476.24 | 1481.2182 | 1200.1 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 2879.3551 | 1468.2012 | 3333.3812 | 3048.6936 | 29922.6746
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0155 |  | San Antonio La Providencia | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 665037 | 9869319 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 41 | 41 |  |  | 13.8 | 0.26 | 0.94 | 1 | 25 |  |  | 15 | 150 | General | Sodio | 41 | 2.46 | 41 | N | N | N | 27407.0531 | 23.42 | 1.2342 | 37197.9728 |  |  | 6697.3217 | 4799.86 | 3491.4429 | 2097.3 | 1328.4 | 1112.74 | [11 empty] | 2892.5347 | 820.6152 | 3756.7758 | 3141.165 | 30138.1553
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0156 |  | Comité promejoras 24 de Diciembre | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 608850 | 9829447 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 21 | 21 |  |  | 13.8 | 0.07 | 0.08 | 1 | 25 |  |  | 5 | 150 | General | Sodio | 21 | 1.26 | 21 | N | N | N | 10345.5351 | 21.98 | 1.2198 | 13832.3247 |  |  | 3701.645 | 1902.13 | 535.62 | 699.1 | 0.0001 | 569.94 | [11 empty] | 1087.8111 | 259.7601 | 1396.8973 | 1187.1772 | 11340.0806
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0157 |  | Ampliacion San Felipe | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 667221 | 9880821 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 16 | 16 |  |  | 13.8 | 0.28 | 0.46 | 1 | 25 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 16 | 0.96 | 16 | N | N | N | 13121.7901 | 22.19 | 1.2219 | 20621.6608 |  |  | 4699.5377 | 1902.13 | 1692.8208 | 840.07 | 1555.2 | 434.24 | [11 empty] | 1617.8992 | 302.7376 | 2055.7573 | 1775.7186 | 16876.1112
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0158 |  | Ciudad del Norte | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 670118 | 9891269 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 132 | 132 |  |  | 13.8 | 1e-05 | 2.5 | 1 | 50 |  |  | 60 | 150 | General | Sodio | 132 | 7.92 | 132 | N | N | N | 33486.4079 | 15.9319 | 1.1593 | 100074.0074 |  |  | 23922.585 | 2897.73 | 9275.2473 | 8389.2 | 4276.8 | 3582.48 | [11 empty] | 8289.8231 | 2791.0168 | 13946.8 | 8949.6798 | 86321.3621
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0159 |  | La Panguana | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120950 | LOS RÍOS | PALENQUE | PALENQUE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 633925 | 9846689 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.8 | 5.685 | 0.475 | 8 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 18893.9662 | 15.27 | 1.1527 | 88473.5557 |  |  | 28360.6595 | 10663.28 | 1763.355 | 960.08 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 7437.8733 | 8318.7534 | 9802.3698 | 7332.1677 | 76752.3187
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0160 |  | Loma Aislada | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120950 | LOS RÍOS | PALENQUE | PALENQUE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 630734 | 9841889 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 38 | 38 |  |  | 13.8 | 7.55 | 3.35 | 14 | 10 |  |  | 39 | 100 | General | Sodio | 38 | 2.28 | 38 | N | N | N | 37972.6094 | 14.78 | 1.1478 | 187764.8448 |  |  | 53041.7988 | 18660.74 | 12414.0192 | 4680.39 | 3693.6 | 1031.32 | [11 empty] | 15859.821 | 18351.4951 | 20291.8115 | 15560.8201 | 163585.8156
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0161 |  | La Cadena (Lotización Marta Cecilia) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 677241 | 9899087 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 51 | 51 |  |  | 13.8 | 0.41 | 1 | 1 | 50 |  |  | 14 | 100 | General | Sodio | 51 | 3.06 | 51 | N | N | N | 27174.3052 | 20.67 | 1.2067 | 48321.3099 |  |  | 11751.776 | 5366.01 | 3703.0455 | 1680.14 | 1652.4 | 1384.14 | [11 empty] | 3846.5321 | 1384.0903 | 5132.8327 | 4142.0252 | 40042.9918
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0162 |  | Lampa de Arriba | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 677635 | 9899164 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 1.17 | 0.48 | 2 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 5424.4957 | 15.11 | 1.1512 | 27389.3703 |  |  | 8744.4742 | 2665.82 | 1763.355 | 720.06 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 2288.8067 | 1109.2842 | 3200.0154 | 2430.3494 | 23792.5448
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0163 |  | Lampa Sur | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 673979 | 9897973 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 19 | 19 |  |  | 13.8 | 1.07 | 0.85 | 1 | 25 |  |  | 11 | 100 | General | Sodio | 19 | 1.14 | 19 | N | N | N | 17064.3061 | 19.18 | 1.1918 | 37126.5396 |  |  | 9795.9408 | 3235.04 | 3138.7719 | 1320.11 | 1846.8 | 515.66 | [11 empty] | 2994.5123 | 1265.0296 | 3836.9172 | 3202.0503 | 31150.8321
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0164 |  | La Virginia 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 665289 | 9880516 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 25 | 25 |  |  | 13.8 | 0.0001 | 0.21 | 1 | 25 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 25 | 1.5 | 25 | N | N | N | 10345.5351 | 21.97 | 1.2198 | 16587.6875 |  |  | 2958.315 | 1902.13 | 775.8762 | 480.04 | 2430 | 678.5 | [11 empty] | 1302.7132 | 155.841 | 1475.2415 | 1440.3379 | 13598.9949
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0165 |  | Lotización 1 de Mayo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120504 | LOS RÍOS | QUEVEDO | GUAYACÁN | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 667161 | 9881401 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 1 | 98 | 99 |  |  | 13.8 | 0.7 | 1.5 | 4 | 50 |  |  | 17 | 100 | General | Sodio | 98 | 5.88 | 98 | N | N | N | 31510.6458 | 16.93 | 1.1694 | 84710.8454 |  |  | 20239.6368 | 12923.83 | 5572.2018 | 2040.17 | 3175.2 | 2659.72 | [11 empty] | 6946.0078 | 1395.1624 | 9877.4774 | 7612.1093 | 72441.5154
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0166 |  | El Pital (Lotización La Florida) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 672966 | 9889478 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 61 | 61 |  |  | 13.8 | 0.54 | 2.7 | 5 | 25 |  |  | 15 | 150 | General | Sodio | 61 | 3.66 | 61 | N | N | N | 36877.5474 | 18.18 | 1.1818 | 90280.2301 |  |  | 20495.2047 | 12408.38 | 10015.8564 | 2097.3 | 1976.4 | 1655.54 | [11 empty] | 7335.3541 | 2395.6461 | 10083.6238 | 7928.1191 | 76391.4242
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0167 |  | La Cima (Lotización Las Palmas) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 672838 | 9889373 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 38 | 38 |  |  | 13.8 | 0.1 | 1.2 | 3 | 25 |  |  | 12 | 150 | General | Sodio | 38 | 2.28 | 38 | N | N | N | 14666.5458 | 18.25 | 1.1725 | 42381.8272 |  |  | 8485.4731 | 5706.39 | 4443.6546 | 2670.54 | 1231.2 | 1031.32 | [11 empty] | 3466.7658 | 781.9356 | 4539.202 | 3788.9455 | 36145.4266
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0168 |  | Lotizaciones Los Sauces - La Carolina | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120504 | LOS RÍOS | QUEVEDO | GUAYACÁN | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 665807 | 9882911 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 507 | 507 |  |  | 13.8 | 1.3 | 7 | 9 | 50 |  |  | 15 | 150 | General | Sodio | 507 | 30.42 | 507 | N | N | N | 148515.158 | 18.45 | 1.1846 | 408275.9153 |  |  | 94785.2397 | 57235.52 | 34491.2238 | 2097.3 | 16426.8 | 13759.98 | [11 empty] | 33045.3796 | 6401.6056 | 50180.4941 | 36242.6325 | 344666.1752
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0169 |  | Miraflores | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120504 | LOS RÍOS | QUEVEDO | GUAYACÁN | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 668824 | 9883904 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 19 | 19 |  |  | 13.8 | 0.11 | 0.44 | 1 | 50 |  |  | 10 | 150 | General | Sodio | 19 | 1.14 | 19 | N | N | N | 11385.8543 | 19.19 | 1.1919 | 24745.2858 |  |  | 6282.9415 | 2897.73 | 1622.2866 | 1398.2 | 615.6 | 515.66 | [11 empty] | 1991.2807 | 454.4357 | 2807.152 | 2175.7021 | 20760.9886
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0170 |  | Pavón Chipe | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120553 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CARLOS | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 679585 | 9877711 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 25 | 25 |  |  | 13.8 | 1.23 | 1.28 | 3 | 15 |  |  | 13 | 100 | General | Sodio | 25 | 1.5 | 25 | N | N | N | 8145.6716 | 14.29 | 1.143 | 53586.8602 |  |  | 14526.9676 | 5765.44 | 4725.7914 | 1560.13 | 2430 | 678.5 | [11 empty] | 4509.2428 | 2102.7317 | 5787.4627 | 4798.0241 | 46884.2903
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0171 |  | Pambilar de Minuape | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121350 | LOS RÍOS | QUINSALOMA | QUINSALOMA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 682601 | 9883492 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 130 | 130 |  |  | 13.8 | 1.55 | 1.9 | 4 | 10 |  |  | 26 | 100 | General | Sodio | 130 | 7.8 | 130 | N | N | N | 33486.4079 | 15.93 | 1.1593 | 126068.1238 |  |  | 25432.7155 | 16922.56 | 7053.42 | 3120.26 | 12636 | 3528.2 | [11 empty] | 10439.9878 | 3245.2398 | 15061.503 | 11303.3576 | 108743.2436
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0172 |  | Guamaní | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 685239 | 9899787 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.8 | 1.2 | 1e-05 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 7699.2324 | 19.08 | 1.1909 | 18967.8962 |  |  | 6447.0192 | 2665.82 | 0.0001 | 240.02 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 1532.8218 | 794.3198 | 2128.976 | 1621.442 | 15927.7788
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0173 |  | Hamburgo de Lulo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 674657 | 9902751 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 2.76 | 0.16 | 7 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 9195.6907 | 14.99 | 1.15 | 47239.2252 |  |  | 13882.7523 | 9330.37 | 599.5407 | 1080.09 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 3949.5214 | 1730.0704 | 5170.7952 | 4215.8556 | 41078.0556
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0174 |  | Lotización Adelita 2 (Valencia) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 683565 | 9893962 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 1 | 11 | 12 |  |  | 13.8 | 0.07 | 0.15 | 1 | 25 |  |  | 4 | 150 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 9113.991 | 24.94 | 1.2495 | 11594.8044 |  |  | 2305.2147 | 1902.13 | 564.2736 | 559.28 | 356.4 | 298.54 | [11 empty] | 891.8321 | 356.2859 | 1089.8099 | 956.0976 | 9279.8639
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0175 |  | Lotización Che Guevara | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 682870 | 9894308 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 14 | 14 |  |  | 13.8 | 0.1 | 0.19 | 1 | 25 |  |  | 4 | 150 | General | Sodio | 14 | 0.84 | 14 | N | N | N | 7564.6777 | 20.62 | 1.2063 | 13956.7073 |  |  | 3375.2844 | 1902.13 | 705.342 | 559.28 | 453.6 | 379.96 | [11 empty] | 1111.7462 | 426.7712 | 1462.1843 | 1193.9432 | 11570.2414
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0176 |  | Valle Negro | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 687589 | 9907846 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 10 | 10 |  |  | 13.8 | 1.33 | 0.55 | 3 | 10 |  |  | 9 | 100 | General | Sodio | 10 | 0.6 | 10 | N | N | N | 6241.3453 | 14.8 | 1.1481 | 33014.4265 |  |  | 9344.1896 | 3998.73 | 2045.4918 | 1080.09 | 972 | 271.4 | [11 empty] | 2771.8954 | 1830.6719 | 3556.555 | 2884.8422 | 28755.866
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0177 |  | El Condor | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 595056 | 9791549 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 0.17 | 0.33 | 1 | 25 |  |  | 12 | 150 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 7699.2324 | 19.09 | 1.1909 | 20583.7466 |  |  | 5664.4772 | 1332.91 | 1851.5228 | 1677.84 | 243 | 298.54 | [11 empty] | 415.1466 | 1658.2713 | 2335.4913 | 1807.4463 | 17284.6456
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0178 |  | Vía a Chumbo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090550 | GUAYAS | COLIMES | COLIMES, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 610687 | 9830696 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 2 | 2 |  |  | 13.8 | 0.16 | 1e-06 | 1 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 2 | 0.12 | 2 | N | N | N | 5619.779 | 22.49 | 1.2249 | 5704.289 |  |  | 1233.5024 | 1332.91 | 211.6026 | 240.02 | 81 | 54.28 | [11 empty] | 446.4342 | 81.5209 | 485.4488 | 490.2238 | 4656.9426
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0179 |  | Ampliación Isla El Pasaje | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 674056 | 9894748 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.8 | 0.05 | 0.2 | 1 | 15 |  |  | 3 | 150 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 9113.991 | 24.95 | 1.2495 | 11757.6746 |  |  | 2465.8905 | 1477.51 | 916.9446 | 419.46 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 904.0919 | 337.9835 | 1170.271 | 972.025 | 9410.2165
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0180 |  | Ampliacion Nueva Esperanza | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 674056 | 9894748 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 13 | 13 |  |  | 13.8 | 1.01 | 0.49 | 2 | 15 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 13 | 0.78 | 13 | N | N | N | 11385.8543 | 19.19 | 1.1919 | 30239.2266 |  |  | 7557.2176 | 4287.93 | 1798.6221 | 960.08 | 1263.6 | 352.82 | [11 empty] | 2437.0657 | 876.0257 | 3212.5854 | 2624.3905 | 25370.3369
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0181 |  | Ampliacion Oasis La Esperanza | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 679168 | 9890530 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 27 | 27 |  |  | 13.8 | 0.2 | 0.7 | 2 | 15 |  |  | 12 | 100 | General | Sodio | 27 | 1.62 | 27 | N | N | N | 11385.8543 | 19.19 | 1.1919 | 34470.4767 |  |  | 7643.5891 | 2955.02 | 2609.7654 | 1440.12 | 2624.4 | 732.78 | [11 empty] | 2780.6152 | 1219.9536 | 3946.1654 | 2967.8946 | 28920.3033
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0182 |  | El Atascoso | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 678202 | 9889378 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 25 | 25 |  |  | 13.8 | 0.16 | 0.76 | 1 | 50 |  |  | 14 | 100 | General | Sodio | 25 | 1.5 | 25 | N | N | N | 11385.8543 | 19.19 | 1.1919 | 36800.5745 |  |  | 9449.5257 | 2810.42 | 2821.368 | 1680.14 | 2430 | 678.5 | [11 empty] | 2966.9675 | 1162.278 | 3692.4972 | 3183.5302 | 30875.2266
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0183 |  | La Esperanza(Lotizacion San Jose #1 y #2) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 675402 | 9894172 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 95 | 95 |  |  | 13.8 | 0.53 | 2.52 | 4 | 50 |  |  | 48 | 150 | General | Sodio | 95 | 5.7 | 95 | N | N | N | 58016.0698 | 20.39 | 1.2039 | 119060.4616 |  |  | 27347.5755 | 14545.94 | 9345.7815 | 6711.36 | 3078 | 2578.3 | [11 empty] | 9501.699 | 3586.5095 | 11987.3582 | 10211.5217 | 98894.0453
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0184 |  | La esperanza (Sector las Mercedes) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121150 | LOS RÍOS | VALENCIA | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 675514 | 9893989 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.8 | 1e-05 | 0.32 | 1 | 15 |  |  | 7 | 150 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 9113.991 | 24.95 | 1.2495 | 13470.7192 |  |  | 2924.835 | 1477.51 | 1199.0814 | 978.74 | 226.8 | 189.98 | [11 empty] | 1035.6156 | 369.9067 | 1263.2768 | 1115.5007 | 10781.2461
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0185 |  | Ampliaciones Oramas Gonzalez | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090750 | GUAYAS | DURÁN | ELOY ALFARO (DURÁN), CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA MARGINAL | WGS-84 | 17S | 630855 | 9760551 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 1129 | 1129 |  |  | 13.8 | 1.3 | 3.9 | 14 | 50 |  |  | 136 | 150 | General | Sodio | 1129 | 67.74 | 1129 | N | N | N | 67972.6094 | 14.72 | 1.1478 | 364106.0886 |  |  | 78768.4642 | 40568.22 | 18370.6324 | 25959.08 | 4050 | 30641.06 | [11 empty] | 30405.5525 | 5169.1207 | 49853.0269 | 33433.9243 | 317219.0809
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0186 |  | El Limón | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA MARGINAL | WGS-84 | 17S | 588960 | 9780777 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.8 | 11.6 | 0.66 | 6 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 17064.3061 | 19.1831 | 1.1918 | 81030.9985 |  |  | 30271.8578 | 7997.46 | 0.0001 | 720.06 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 6550.328 | 4034.3245 | 10194.624 | 6852.2484 | 67988.6426
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0187 |  | San Luis | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120552 | LOS RÍOS | QUEVEDO | *MOCACHE | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 665724 | 9880506 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 22 | 22 |  |  | 13.8 | 1e-05 | 0.33 | 1 | 37.5 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 22 | 1.32 | 22 | N | N | N | 7699.2324 | 19.0869 | 1.1909 | 20797.1776 |  |  | 4186.025 | 2468.28 | 1234.3485 | 960.08 | 2138.4 | 597.08 | [11 empty] | 1674.1793 | 307.3811 | 2059.8995 | 1838.1951 | 17463.8685
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0188 |  | Los Rosales | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 670781 | 9888964 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 29 | 29 |  |  | 13.8 | 0.21 | 0.42 | 2 | 25 |  |  | 8 | 150 | General | Sodio | 29 | 1.74 | 29 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 26103.3793 |  |  | 6928.6962 | 3804.26 | 1551.7524 | 126.72 | 939.6 | 787.06 | [11 empty] | 2099.2737 | 366.6331 | 2989.2261 | 2307.1906 | 21900.4122
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0189 |  | Lotización la esperanza (San Carlos) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120553 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CARLOS | Rural | URBANA | WGS-84 | 17S | 673937 | 9875806 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 16 | 16 |  |  | 13.8 | 1e-05 | 0.75 | 1 | 50 |  |  | 17 | 150 | General | Sodio | 16 | 0.96 | 16 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 31648.5063 |  |  | 9811.315 | 2897.73 | 2786.1009 | 323.07 | 518.4 | 434.24 | [11 empty] | 2552.4014 | 1069.9809 | 3429.175 | 2730.2919 | 26552.7051
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0190 |  | Lotizaciones Las Orquideas y Viofa | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 671494 | 9885062 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 44 | 44 |  |  | 13.8 | 0.2 | 1.4 | 2 | 50 |  |  | 30 | 150 | General | Sodio | 44 | 2.64 | 44 | N | N | N | 10217.6436 | 14.7748 | 1.1477 | 53473.7385 |  |  | 15793.1791 | 5795.46 | 5184.2637 | 475.2 | 1425.6 | 1194.16 | [11 empty] | 4469.2453 | 1069.9179 | 6305.93 | 4877.1646 | 46590.1206
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0191 |  | Minas Central de Macul | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 662273 | 9886978 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 25 | 25 |  |  | 13.8 | 4 | 0.3 | 5 | 10 |  |  | 10 | 100 | General | Sodio | 25 | 1.5 | 25 | N | N | N | 10217.6436 | 14.7748 | 1.1477 | 52189.0303 |  |  | 17541.307 | 6664.55 | 1128.5472 | 35.86 | 2430 | 678.5 | [11 empty] | 4371.9003 | 1917.827 | 6035.911 | 4666.3891 | 45470.7915
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0192 |  | Sector La Ciénega | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 092850 | GUAYAS | ISIDRO AYORA | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 594834 | 9792500 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 21 | 21 |  |  | 13.8 | 0.13 | 0.23 | 1 | 50 |  |  | 6 | 150 | General | Sodio | 21 | 1.26 | 21 | N | N | N | 7699.2324 | 19.0869 | 1.1909 | 19432.3166 |  |  | 5357.2144 | 2897.73 | 846.4104 | 95.04 | 680.4 | 569.94 | [11 empty] | 1566.7368 | 498.8196 | 2110.5853 | 1694.8868 | 16317.7633
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0193 |  | Viva Alfaro (calle Malecón entre la 31 y 32) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 670662 | 9884667 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 51 | 51 |  |  | 13.8 | 0.2 | 0.35 | 2 | 50 |  |  | 9 | 150 | General | Sodio | 51 | 3.06 | 51 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 35704.2059 |  |  | 9434.5391 | 5795.46 | 1304.8827 | 142.56 | 1652.4 | 1384.14 | [11 empty] | 2870.8473 | 454.4725 | 3755.273 | 3160.8122 | 29955.3869
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0194 |  | Ampliación 24 de Mayo (Sector Aguas Claras) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 668573 | 9887036 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 10 | 10 |  |  | 13.8 | 0.1 | 0.4 | 1 | 25 |  |  | 3 | 150 | General | Sodio | 10 | 0.6 | 10 | N | N | N | 12567.8214 | 25.1499 | 1.2515 | 15423.0025 |  |  | 3551.6141 | 1902.13 | 1481.2182 | 419.46 | 324 | 271.4 | [11 empty] | 1182.5362 | 315.173 | 1589.473 | 1286.6198 | 12323.6242
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0195 |  | Ampliación Playa Grande | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 671696 | 9888679 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 25 | 25 |  |  | 13.8 | 0.1 | 0.16 | 1 | 50 |  |  | 6 | 150 | General | Sodio | 25 | 1.5 | 25 | N | N | N | 6076.4607 | 17.8346 | 1.1783 | 18164.4217 |  |  | 3984.1986 | 2897.73 | 775.8762 | 838.92 | 810 | 678.5 | [11 empty] | 1477.7318 | 266.9944 | 2062.2124 | 1623.0203 | 15415.1836
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0196 |  | Ampliación San Gregorio | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 645664 | 9897296 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 1.3 | 1e-05 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 26909.8455 |  |  | 7288.9883 | 5331.64 | 0.0001 | 480.04 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 2175.7668 | 1391.5676 | 2520.094 | 2269.8707 | 22577.0273
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0197 |  | Limón Central (Sector Escuela José Peralta) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 653665 | 9893930 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.8 | 0.67 | 0.1 | 4 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 28440.7787 |  |  | 6872.3939 | 3998.73 | 1481.2182 | 600.05 | 1458 | 407.1 | [11 empty] | 2301.5703 | 1646.8335 | 2715.4268 | 2380.1387 | 23861.4614
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0198 |  | Lotización La Lupita | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121050 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 667381 | 9901873 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 70 | 70 |  |  | 13.8 | 0.27 | 1.25 | 2 | 50 |  |  | 18 | 150 | General | Sodio | 70 | 4.2 | 70 | N | N | N | 10623.2591 | 14.5631 | 1.1456 | 58171.9165 |  |  | 13493.283 | 5795.46 | 5572.2018 | 2516.76 | 2268 | 1899.8 | [11 empty] | 4878.4526 | 1824.2264 | 7284.0403 | 5244.9597 | 50777.1837
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0199 |  | Venus del Río | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 669537 | 9888318 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 408 | 408 |  |  | 13.8 | 0.57 | 3 | 12 | 50 |  |  | 15 | 150 | General | Sodio | 408 | 24.48 | 408 | N | N | N | 16278.5398 | 13.0822 | 1.1308 | 220459.1058 |  |  | 46277.6365 | 40479.15 | 13048.827 | 2097.3 | 13219.2 | 11073.12 | [11 empty] | 18678.8034 | 2508.2841 | 26953.1775 | 20619.2657 | 194954.7643
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0200 |  | Ampliación el Congo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090850 | GUAYAS | EL EMPALME | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 660062 | 9894420 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.2 | 0.57 | 0.0001 | 1 | 10 |  |  | 1 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 10174.3042 | 23.906 | 1.2391 | 12767.0358 |  |  | 4180.192 | 1332.91 |  | 120.01 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 993.4858 |  | 2024.2362 | 1031.2775 | 10303.8115
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0201 |  | Ampliación Estero de Damas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120552 | LOS RÍOS | QUEVEDO | *MOCACHE | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 669760 | 9873567 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 10 | 10 |  |  | 13.2 | 0.98 | 1e-05 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 10 | 0.6 | 10 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 24477.0854 |  |  | 7212.3024 | 3998.73 | 423.2052 | 360.03 | 972 | 271.4 | [11 empty] | 1972.4836 |  | 3199.6954 | 2126.1252 | 20535.9717
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0202 |  | Ampliación Garza Grande(Entrada a la Mariana) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120552 | LOS RÍOS | QUEVEDO | *MOCACHE | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 660106 | 9868743 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.2 | 0.11 | 0.11 | 1 | 15 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 4485.4972 | 24.0311 | 1.2403 | 8492.1799 |  |  | 1655.9731 | 1477.51 | 387.9381 | 360.03 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 658.5223 |  | 984.5347 | 700.6051 | 6846.8132
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0203 |  | Ampliación La Luz | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120950 | LOS RÍOS | PALENQUE | PALENQUE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 646332 | 9867335 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 10174.3042 | 23.906 | 1.2391 | 12711.1783 |  |  | 3182.4113 | 1477.51 | 740.6091 | 360.03 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 989.9561 |  | 1991.7137 | 1019.1407 | 10258.7309
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0204 |  | Ampliación la Virginia 2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 666311 | 9885055 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.2 | 0.42 | 1e-05 | 1 | 15 |  |  | 1 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 6619.779 | 22.49 | 1.2249 | 7910.0207 |  |  | 1892.5982 | 1477.51 |  | 120.01 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 618.6269 |  | 794.726 | 683.8357 | 6457.6869
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0205 |  | Peñafiel de Enmedio San Carlos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120553 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CARLOS | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 675013 | 9875335 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 4 | 4 |  |  | 13.2 | 0.27 | 0.05 | 1 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 4 | 0.24 | 4 | N | N | N | 6619.779 | 22.49 | 1.2249 | 9742.4875 |  |  | 2779.7997 | 1332.91 | 176.3355 | 240.02 | 388.8 | 108.56 | [11 empty] | 764.0946 |  | 1341.0299 | 822.1506 | 7953.7003
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0206 |  | Salto Grande #2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 661637 | 9898599 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.2 | 0.97 | 0.13 | 3 | 10 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 24784.6576 |  |  | 7101.0911 | 3998.73 | 458.4723 | 480.04 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 2006.0347 |  | 3808.2425 | 2071.0304 | 20794.021
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0207 |  | Ampliación San Miguel | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 665836 | 9905792 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 8 | 8 |  |  | 13.2 | 1 | 1.72 | 5 | 10 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 8 | 0.48 | 8 | N | N | N | 7114.77 | 15.0896 | 1.1509 | 35960.7642 |  |  | 11415.6231 | 6664.55 |  | 600.05 | 777.6 | 217.12 | [11 empty] | 3007.0544 |  | 5383.8434 | 3180.0541 | 31245.895
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0208 |  | Ampliación San Pedro #2 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 653570 | 9886540 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.2 | 0.07 | 0.15 | 1 | 25 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 10174.3042 | 23.906 | 1.2391 | 13225.1846 |  |  | 2664.0115 | 1902.13 | 564.2736 | 480.04 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 1025.9212 |  | 1571.1481 | 1098.3024 | 10673.5668
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0209 |  | Angostura | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 666318 | 9874024 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 26 | 26 |  |  | 13.2 | 0.86 | 0.2 | 1 | 25 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 26 | 1.56 | 26 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 34807.8387 |  |  | 8781.4139 | 4567.95 | 1516.4853 | 960.08 | 2527.2 | 705.64 | [11 empty] | 2801.9664 |  | 4290.9508 | 3051.6595 | 29203.3459
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0210 |  | Corotú Central | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090851 | GUAYAS | EL EMPALME | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 661971 | 9891795 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.2 | 0.7 | 0.47 | 3 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 11385.8543 | 19.1913 | 1.1919 | 34900.5943 |  |  | 8564.1831 | 3998.73 | 2997.7035 | 960.08 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 2823.2548 |  | 5638.6866 | 2930.7887 | 29281.1667
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0211 |  | Estrella Chica | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 662681 | 9855540 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 1 | 6 | 7 |  |  | 13.2 | 0.18 | 0.06 | 2 | 10 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 6619.779 | 22.49 | 1.2249 | 22298.1756 |  |  | 6604.6303 | 2665.82 | 881.6775 | 240.02 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 1753.8677 |  | 3477.3764 | 1834.6465 | 18204.0784
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0212 |  | Lotización Cruz María | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 672276 | 9884722 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 40 | 40 |  |  | 13.2 | 0.24 | 1.4 | 4 | 25 |  |  | 32 | 150 | General | Sodio | 40 | 2.4 | 40 | N | N | N | 31510.6458 | 16.9369 | 1.1694 | 80010.1402 |  |  | 17860.6932 | 13403.98 | 6665.4819 | 4474.24 | 1296 | 1085.6 | [11 empty] | 6563.5901 |  | 9910.5893 | 7161.4753 | 68421.6498
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0213 |  | Lotización El Guayabo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 673053 | 9890255 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 90 | 90 |  |  | 13.2 | 6.45 | 4.3 | 26 | 37.5 |  |  | 15 | 150 | General | Sodio | 90 | 5.4 | 90 | N | N | N | 67972.6094 | 14.7806 | 1.1478 | 488381.5102 |  |  | 153170.225 | 85501.84 | 32128.3281 | 2097.3 | 2916 | 2442.6 | [11 empty] | 40865.1788 |  | 62286.864 | 44082.8564 | 425491.1923
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0214 |  | Quimba | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 131150 | MANABÍ | PICHINCHA | PICHINCHA, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 621775 | 9891933 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 14 | 14 |  |  | 13.2 | 3 | 1e-05 | 6 | 10 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 14 | 0.84 | 14 | N | N | N | 9195.6907 | 14.9987 | 1.15 | 45207.6585 |  |  | 13132.783 | 7997.46 |  | 720.06 | 1360.8 | 379.96 | [11 empty] | 3797.6749 |  | 8056.228 | 3866.4898 | 39311.4557
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0215 |  | Quizquisal | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 569964 | 9794232 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.2 | 5.68 | 0.14 | 6 | 10 |  |  | 8 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 36877.5474 | 18.1811 | 1.1818 | 86347.285 |  |  | 31097.3654 | 7997.46 | 1199.0814 | 960.08 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 7051.4031 |  | 16139.9657 | 7250.432 | 73063.5275
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0216 |  | Salvador Allanda | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120506 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CRISTÓBAL | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 672936 | 9886763 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 106 | 106 |  |  | 13.2 | 0.2 | 0.7 | 3 | 50 |  |  | 22 | 150 | General | Sodio | 106 | 6.36 | 106 | N | N | N | 6926.6274 | 13.6086 | 1.1361 | 66038.2916 |  |  | 15498.6641 | 8693.19 | 3350.3745 | 3076.04 | 3434.4 | 2876.84 | [11 empty] | 5572.3641 |  | 9506.859 | 6119.144 | 58127.8757
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0217 |  | Sector Brisas ecológicas | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120502 | LOS RÍOS | QUEVEDO | SAN CAMILO | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 672392 | 9885619 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 52 | 52 |  |  | 13.2 | 0.16 | 0.92 | 2 | 50 |  |  | 26 | 150 | General | Sodio | 52 | 3.12 | 52 | N | N | N | 8945.5398 | 14.1744 | 1.1417 | 61007.041 |  |  | 10898.0605 | 5795.46 | 3844.1139 | 3635.32 | 1684.8 | 1411.28 | [11 empty] | 5122.2756 |  | 15416.5954 | 5625.3039 | 53433.2093
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0218 |  | Transval | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121001 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 672656 | 9905893 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.2 | 1.5 | 0.0001 | 5 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 14666.5458 | 17.2536 | 1.1725 | 41375.5028 |  |  | 11285.2673 | 6664.55 | 1869.1563 | 840.07 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 3401.9554 |  | 6322.8448 | 3535.5971 | 35287.1808
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0219 |  | Zapote Roncador 3 | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 657982 | 9868736 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 16 | 16 |  |  | 13.2 | 0.36 | 0.2 | 1 | 25 |  |  | 6 | 100 | General | Sodio | 16 | 0.96 | 16 | N | N | N | 7699.2324 | 19.0869 | 1.1909 | 21862.571 |  |  | 5408.1439 | 1902.13 | 1340.1498 | 720.06 | 1555.2 | 434.24 | [11 empty] | 1766.6852 |  | 3362.453 | 1869.4419 | 18358.5038
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0220 |  | Minas de Corotú | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 120550 | LOS RÍOS | QUEVEDO | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 661434 | 9886246 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 5 | 5 |  |  | 13.2 | 0.73 | 0.0001 | 1 | 10 |  |  | 1 | 100 | General | Sodio | 5 | 0.3 | 5 | N | N | N | 10174.3042 | 23.906 | 1.2391 | 13183.6443 |  |  | 4538.1063 | 1332.91 |  | 120.01 | 486 | 135.7 | [11 empty] | 1022.0697 |  | 1904.5213 | 1100.7238 | 10640.0411
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0221 |  | Ampliación Guarumal Central | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090650 | GUAYAS | DAULE | DAULE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 616773 | 9797026 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 9 | 9 |  |  | 13.2 | 0.27 | 0.48 | 1 | 15 |  |  | 4 | 100 | General | Sodio | 9 | 0.54 | 9 | N | N | N | 7699.23 | 19.09 | 1.19 | 19130.41 |  |  | 5068.5123 | 1477.51 | 2010.2247 | 480.04 | 874.8 | 244.26 | [11 empty] | 1542.6751 |  | 2700.2788 | 1665.9452 | 16064.2462
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0222 |  | Ampliación Guarumal de En medio(Ent. Maculillo) | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121250 | LOS RÍOS | MOCACHE | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 650774 | 9867209 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 11 | 11 |  |  | 13.2 | 0.93 | 1e-06 | 1 | 15 |  |  | 5 | 100 | General | Sodio | 11 | 0.66 | 11 | N | N | N | 4612.04 | 15.21 | 1.15 | 23036.37 |  |  | 7184.2243 | 2810.42 | 458.4723 | 600.05 | 1069.2 | 298.54 | [11 empty] | 1925.9348 |  | 3628.5504 | 2020.3866 | 19995.7784
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0223 |  | Ampliación La isla | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090650 | GUAYAS | DAULE | DAULE, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 618232 | 9789605 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 17 | 17 |  |  | 13.2 | 0.1 | 0.73 | 1 | 15 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 17 | 1.02 | 17 | N | N | N | 4612.04 | 15.21 | 1.15 | 22289.71 |  |  | 5083.2541 | 1477.51 | 2715.5667 | 840.07 | 1652.4 | 461.38 | [11 empty] | 1857.3687 |  | 3247.8921 | 2012.2316 | 19347.6733
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0224 |  | Ampliación San Pablo | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 584718 | 9803078 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.2 | 1.1 | 0.07 | 3 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 4612.04 | 15.21 | 1.15 | 22125.06 |  |  | 6964.0351 | 3998.73 | 246.8697 | 360.03 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 1914.7585 |  | 3640.6161 | 2011.2662 | 19882.3456
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0225 |  | Ampliación San Vicente de Pocache | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121001 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 657458 | 9916205 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 12 | 12 |  |  | 13.2 | 2.33 | 0.15 | 5 | 10 |  |  | 12 | 100 | General | Sodio | 12 | 0.72 | 12 | N | N | N | 8945.54 | 14.17 | 1.14 | 57693.9 |  |  | 17508.3704 | 6664.55 | 2856.6351 | 1440.12 | 1166.4 | 325.68 | [11 empty] | 4884.8897 |  | 10745.6585 | 4939.0836 | 50531.3872
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0226 |  | El Grital | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 091450 | GUAYAS | PEDRO CARBO | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 585334 | 9789573 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 7 | 7 |  |  | 13.2 | 3.86 | 0.2 | 5 | 10 |  |  | 7 | 100 | General | Sodio | 7 | 0.42 | 7 | N | N | N | 8718.62 | 14.25 | 1.14 | 55330.12 |  |  | 20137.8831 | 6664.55 | 740.6091 | 840.07 | 680.4 | 189.98 | [11 empty] | 4660.5616 |  | 9584.521 | 4930.9169 | 48429.4917
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0227 |  | Lotización El Rocío | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 121001 | LOS RÍOS | BUENA FÉ | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | Urbana | URBANA | WGS-84 | 17S | 668862 | 9900734 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 80 | 80 |  |  | 13.2 | 0.43 | 0.85 | 3 | 50 |  |  | 19 | 150 | General | Sodio | 80 | 4.8 | 80 | N | N | N | 29232.77 | 18.07 | 1.18 | 64531.87 |  |  | 14457.1594 | 8693.19 | 4090.9836 | 2656.58 | 2592 | 2171.2 | [11 empty] | 5249.7974 |  | 9087.1985 | 5658.5852 | 54656.694
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0228 |  | Ampliación Bramadero | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090601 | GUAYAS | DAULE | DAULE | Urbana | RURAL | WGS-84 | 17S | 621341 | 9789721 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 6 | 6 |  |  | 13.2 | 0.51 | 0.2 | 1 | 10 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 6 | 0.36 | 6 | N | N | N | 12567.8214 | 25.1499 | 1.2515 | 16193.1308 |  |  | 4723.045 | 1332.91 | 987.4788 | 360.03 | 583.2 | 162.84 | [11 empty] | 1242.5902 |  | 2205.4148 | 1341.4801 | 12938.9889
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0229 |  | Ampliación Campo Alegre dos caballos | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090157 | GUAYAS | GUAYAQUIL | PUNÁ | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 596365 | 9687521 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 3 | 3 |  |  | 13.2 | 2.2 | 0.0001 | 3 | 25 |  |  | 3 | 100 | General | Sodio | 3 | 0.18 | 3 | N | N | N | 14666.5458 | 17.2536 | 1.1725 | 46861.7432 |  |  | 13316.9202 | 8693.19 |  | 360.03 | 291.6 | 81.42 | [11 empty] | 3890.667 |  | 9679.0652 | 3653.2396 | 39966.132
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0230 |  | Ampliación Campo Alegre Famil. Carchipulla | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090157 | GUAYAS | GUAYAQUIL | PUNÁ | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 598771 | 9688921 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 2 | 2 |  |  | 13.2 | 0.82 | 1e-06 | 2 | 25 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 2 | 0.12 | 2 | N | N | N | 4612.0405 | 15.2062 | 1.1521 | 25031.6586 |  |  | 6204.7512 | 5795.46 |  | 240.02 | 194.4 | 54.28 | [11 empty] | 2116.652 |  | 5149.8553 | 1972.2918 | 21727.7102
CNEL-Guayas Los Ríos | 2016-087-0231 |  | Ampliación Estero de Boca | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 2016-05-01 | 7 | FERUM | 090157 | GUAYAS | GUAYAQUIL | PUNÁ | Rural | RURAL | WGS-84 | 17S | 586053 | 9692069 | Distribución | Redes de Distribución | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | 0 | 3 | 3 |  |  | 13.2 | 0.1 | 1e-06 | 2 | 25 |  |  | 2 | 100 | General | Sodio | 3 | 0.18 | 3 | N | N | N | 10174.3042 | 23.906 | 1.2391 | 12609.8415 |  |  | 1829.2491 | 3804.26 |  | 240.02 | 291.6 | 81.42 | [11 empty] | 990.185 |  | 2004.9925 | 935.2191 | 10176.9456

## codigo de parroquia (hidden)
CODIGO | ID INFORMACION | PARROQUIA | CANTON | PROVINCIA | concatenado
999999 | NNN | NNN | NNN | NNN
011551 | 8 | **EL CARMEN DE PIJILÍ | CAMILO PONCE ENRÍQUEZ | AZUAY | AZUAYCAMILO PONCE ENRÍQUEZ**EL CARMEN DE PIJILÍ
011550 | 8 | CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, CABECERA CANTONAL | CAMILO PONCE ENRÍQUEZ | AZUAY | AZUAYCAMILO PONCE ENRÍQUEZCAMILO PONCE ENRÍQUEZ, CABECERA CANTONAL
011150 | 8 | CHORDELEG, CABECERA CANTONAL | CHORDELEG | AZUAY | AZUAYCHORDELEGCHORDELEG, CABECERA CANTONAL
011152 | 8 | LA UNIÓN | CHORDELEG | AZUAY | AZUAYCHORDELEGLA UNIÓN
011153 | 8 | LUIS GALARZA ORELLANA (CAB.EN DELEGSOL) | CHORDELEG | AZUAY | AZUAYCHORDELEGLUIS GALARZA ORELLANA (CAB.EN DELEGSOL)
011151 | 8 | PRINCIPAL | CHORDELEG | AZUAY | AZUAYCHORDELEGPRINCIPAL
011154 | 8 | SAN MARTÍN DE PUZHIO | CHORDELEG | AZUAY | AZUAYCHORDELEGSAN MARTÍN DE PUZHIO
010151 | 8 | BAÑOS | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCABAÑOS
010101 | 8 | BELLAVISTA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCABELLAVISTA
010102 | 8 | CAÑARIBAMBA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCACAÑARIBAMBA
010153 | 8 | CHAUCHA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCACHAUCHA
010154 | 8 | CHECA (JIDCAY) | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCACHECA (JIDCAY)
010155 | 8 | CHIQUINTAD | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCACHIQUINTAD
010150 | 8 | CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL. | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCACUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL.
010152 | 8 | CUMBE | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCACUMBE
010103 | 8 | EL BATÁN | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAEL BATÁN
010104 | 8 | EL SAGRARIO | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAEL SAGRARIO
010105 | 8 | EL VECINO | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAEL VECINO
010106 | 8 | GIL RAMÍREZ DÁVALOS | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAGIL RAMÍREZ DÁVALOS
010115 | 8 | HERMANO MIGUEL | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAHERMANO MIGUEL
010107 | 8 | HUAYNACÁPAC | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAHUAYNACÁPAC
010156 | 8 | LLACAO | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCALLACAO
010108 | 8 | MACHÁNGARA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAMACHÁNGARA
010157 | 8 | MOLLETURO | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAMOLLETURO
010109 | 8 | MONAY | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAMONAY
010158 | 8 | NULTI | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCANULTI
010159 | 8 | OCTAVIO CORDERO PALACIOS (SANTA ROSA) | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAOCTAVIO CORDERO PALACIOS (SANTA ROSA)
010160 | 8 | PACCHA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAPACCHA
010161 | 8 | QUINGEO | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAQUINGEO
010162 | 8 | RICAURTE | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCARICAURTE
010110 | 8 | SAN BLAS | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASAN BLAS
010163 | 8 | SAN JOAQUÍN | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASAN JOAQUÍN
010111 | 8 | SAN SEBASTIÁN | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASAN SEBASTIÁN
010164 | 8 | SANTA ANA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASANTA ANA
010165 | 8 | SAYAUSÍ | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASAYAUSÍ
010166 | 8 | SIDCAY | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASIDCAY
010167 | 8 | SININCAY | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASININCAY
010112 | 8 | SUCRE | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCASUCRE
010168 | 8 | TARQUI | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCATARQUI
010113 | 8 | TOTORACOCHA | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCATOTORACOCHA
010169 | 8 | TURI | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCATURI
010170 | 8 | VALLE | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAVALLE
010171 | 8 | VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS) | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAVICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS)
010114 | 8 | YANUNCAY | CUENCA | AZUAY | AZUAYCUENCAYANUNCAY
011251 | 8 | *AMALUZA | EL PAN | AZUAY | AZUAYEL PAN*AMALUZA
011252 | 8 | *PALMAS | EL PAN | AZUAY | AZUAYEL PAN*PALMAS
011250 | 8 | EL PAN, CABECERA CANTONAL | EL PAN | AZUAY | AZUAYEL PANEL PAN, CABECERA CANTONAL
011253 | 8 | SAN VICENTE | EL PAN | AZUAY | AZUAYEL PANSAN VICENTE
010251 | 8 | ASUNCIÓN | GIRÓN | AZUAY | AZUAYGIRÓNASUNCIÓN
010250 | 8 | GIRÓN, CABECERA CANTONAL | GIRÓN | AZUAY | AZUAYGIRÓNGIRÓN, CABECERA CANTONAL
010252 | 8 | SAN GERARDO | GIRÓN | AZUAY | AZUAYGIRÓNSAN GERARDO
011450 | 8 | GUACHAPALA, CABECERA CANTONAL | GUACHAPALA | AZUAY | AZUAYGUACHAPALAGUACHAPALA, CABECERA CANTONAL
010351 | 8 | *CHORDELEG | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEO*CHORDELEG
010355 | 8 | *PRINCIPAL | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEO*PRINCIPAL
010352 | 8 | DANIEL CÓRDOVA TORAL (EL ORIENTE) | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEODANIEL CÓRDOVA TORAL (EL ORIENTE)
010350 | 8 | GUALACEO, CABECERA CANTONAL | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOGUALACEO, CABECERA CANTONAL
010353 | 8 | JADÁN | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOJADÁN
010359 | 8 | LUIS CORDERO VEGA | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOLUIS CORDERO VEGA
010354 | 8 | MARIANO MORENO | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOMARIANO MORENO
010356 | 8 | REMIGIO CRESPO TORAL (GÚLAG) | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOREMIGIO CRESPO TORAL (GÚLAG)
010357 | 8 | SAN JUAN | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOSAN JUAN
010360 | 8 | SIMÓN BOLÍVAR (CAB. EN GAÑANZOL) | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOSIMÓN BOLÍVAR (CAB. EN GAÑANZOL)
010358 | 8 | ZHIDMAD | GUALACEO | AZUAY | AZUAYGUALACEOZHIDMAD
010455 | 8 | *LA PAZ | NABÓN | AZUAY | AZUAYNABÓN*LA PAZ
010454 | 8 | *OÑA | NABÓN | AZUAY | AZUAYNABÓN*OÑA
010451 | 8 | COCHAPATA | NABÓN | AZUAY | AZUAYNABÓNCOCHAPATA
010452 | 8 | EL PROGRESO (CAB.EN ZHOTA) | NABÓN | AZUAY | AZUAYNABÓNEL PROGRESO (CAB.EN ZHOTA)
010453 | 8 | LAS NIEVES (CHAYA) | NABÓN | AZUAY | AZUAYNABÓNLAS NIEVES (CHAYA)
010450 | 8 | NABÓN, CABECERA CANTONAL | NABÓN | AZUAY | AZUAYNABÓNNABÓN, CABECERA CANTONAL
011050 | 8 | SAN FELIPE DE OÑA CABECERA CANTONAL | OÑA | AZUAY | AZUAYOÑASAN FELIPE DE OÑA CABECERA CANTONAL
011051 | 8 | SUSUDEL | OÑA | AZUAY | AZUAYOÑASUSUDEL
010551 | 8 | *AMALUZA | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTE*AMALUZA
010555 | 8 | *GUACHAPALA | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTE*GUACHAPALA
010557 | 8 | *PALMAS | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTE*PALMAS
010558 | 8 | *PAN | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTE*PAN
010560 | 8 | *SEVILLA DE ORO | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTE*SEVILLA DE ORO
010552 | 8 | BULÁN (JOSÉ VÍCTOR IZQUIERDO) | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTEBULÁN (JOSÉ VÍCTOR IZQUIERDO)
010553 | 8 | CHICÁN (GUILLERMO ORTEGA) | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTECHICÁN (GUILLERMO ORTEGA)
010562 | 8 | DUG DUG | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTEDUG DUG
010554 | 8 | EL CABO | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTEEL CABO
010556 | 8 | GUARAINAG | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTEGUARAINAG
010550 | 8 | PAUTE, CABECERA CANTONAL | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTEPAUTE, CABECERA CANTONAL
010559 | 8 | SAN CRISTÓBAL (CARLOS ORDÓÑEZ LAZO) | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTESAN CRISTÓBAL (CARLOS ORDÓÑEZ LAZO)
010561 | 8 | TOMEBAMBA | PAUTE | AZUAY | AZUAYPAUTETOMEBAMBA
010651 | 8 | *CAMILO PONCE ENRÍQUEZ (CAB. EN RÍO 7 DE MOLLEPONGO) | PUCARA | AZUAY | AZUAYPUCARA*CAMILO PONCE ENRÍQUEZ (CAB. EN RÍO 7 DE MOLLEPONGO)
010650 | 8 | PUCARÁ, CABECERA CANTONAL | PUCARA | AZUAY | AZUAYPUCARAPUCARÁ, CABECERA CANTONAL
010652 | 8 | SAN RAFAEL DE SHARUG | PUCARA | AZUAY | AZUAYPUCARASAN RAFAEL DE SHARUG
010751 | 8 | CHUMBLÍN | SAN FERNANDO | AZUAY | AZUAYSAN FERNANDOCHUMBLÍN
010750 | 8 | SAN FERNANDO, CABECERA CANTONAL | SAN FERNANDO | AZUAY | AZUAYSAN FERNANDOSAN FERNANDO, CABECERA CANTONAL
010852 | 8 | **EL CARMEN DE PIJILÍ | SANTA ISABEL | AZUAY | AZUAYSANTA ISABEL**EL CARMEN DE PIJILÍ
010851 | 8 | ABDÓN CALDERÓN (LA UNIÓN) | SANTA ISABEL | AZUAY | AZUAYSANTA ISABELABDÓN CALDERÓN (LA UNIÓN)
010850 | 8 | SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL | SANTA ISABEL | AZUAY | AZUAYSANTA ISABELSANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL
010853 | 8 | ZHAGLLI (SHAGLLI) | SANTA ISABEL | AZUAY | AZUAYSANTA ISABELZHAGLLI (SHAGLLI)
011351 | 8 | AMALUZA | SEVILLA DE ORO | AZUAY | AZUAYSEVILLA DE OROAMALUZA
011352 | 8 | PALMAS | SEVILLA DE ORO | AZUAY | AZUAYSEVILLA DE OROPALMAS
011350 | 8 | SEVILLA DE ORO, CABECERA CANTONAL | SEVILLA DE ORO | AZUAY | AZUAYSEVILLA DE OROSEVILLA DE ORO, CABECERA CANTONAL
010951 | 8 | CUCHIL (CUTCHIL) | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGCUCHIL (CUTCHIL)
010953 | 8 | GUEL | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGGUEL
010952 | 8 | JIMA (GIMA) | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGJIMA (GIMA)
010954 | 8 | LUDO | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGLUDO
010955 | 8 | SAN BARTOLOMÉ | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGSAN BARTOLOMÉ
010956 | 8 | SAN JOSÉ DE RARANGA | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGSAN JOSÉ DE RARANGA
010950 | 8 | SIGSIG, CABECERA CANTONAL | SIGSIG | AZUAY | AZUAYSIGSIGSIGSIG, CABECERA CANTONAL
020650 | 8 | CALUMA, CABECERA CANTONAL | CALUMA | BOLÍVAR | BOLÍVARCALUMACALUMA, CABECERA CANTONAL
020250 | 8 | CHILLANES, CABECERA CANTONAL | CHILLANES | BOLÍVAR | BOLÍVARCHILLANESCHILLANES, CABECERA CANTONAL
020251 | 8 | SAN JOSÉ DEL TAMBO (TAMBOPAMBA) | CHILLANES | BOLÍVAR | BOLÍVARCHILLANESSAN JOSÉ DEL TAMBO (TAMBOPAMBA)
020352 | 8 | *CALUMA | CHIMBO | BOLÍVAR | BOLÍVARCHIMBO*CALUMA
020351 | 8 | ASUNCIÓN (ASANCOTO) | CHIMBO | BOLÍVAR | BOLÍVARCHIMBOASUNCIÓN (ASANCOTO)
020353 | 8 | MAGDALENA (CHAPACOTO) | CHIMBO | BOLÍVAR | BOLÍVARCHIMBOMAGDALENA (CHAPACOTO)
020350 | 8 | SAN JOSÉ DE CHIMBO, CABECERA CANTONAL | CHIMBO | BOLÍVAR | BOLÍVARCHIMBOSAN JOSÉ DE CHIMBO, CABECERA CANTONAL
020354 | 8 | SAN SEBASTIÁN | CHIMBO | BOLÍVAR | BOLÍVARCHIMBOSAN SEBASTIÁN
020355 | 8 | TELIMBELA | CHIMBO | BOLÍVAR | BOLÍVARCHIMBOTELIMBELA
020450 | 8 | ECHEANDÍA, CABECERA CANTONAL | ECHEANDÍA | BOLÍVAR | BOLÍVARECHEANDÍAECHEANDÍA, CABECERA CANTONAL
020152 | 8 | * GUANUJO | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDA* GUANUJO
020154 | 8 | *LAS NAVES | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDA*LAS NAVES
020101 | 8 | ÁNGEL POLIBIO CHÁVES | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDAÁNGEL POLIBIO CHÁVES
020151 | 8 | FACUNDO VELA | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDAFACUNDO VELA
020102 | 8 | GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDAGABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA
020103 | 8 | GUANUJO | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDAGUANUJO
020150 | 8 | GUARANDA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDAGUARANDA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
020153 | 8 | JULIO E. MORENO (CATANAHUÁN GRANDE) | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDAJULIO E. MORENO (CATANAHUÁN GRANDE)
020155 | 8 | SALINAS | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDASALINAS
020156 | 8 | SAN LORENZO | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDASAN LORENZO
020160 | 8 | SAN LUIS DE PAMBIL | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDASAN LUIS DE PAMBIL
020157 | 8 | SAN SIMÓN (YACOTO) | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDASAN SIMÓN (YACOTO)
020158 | 8 | SANTA FÉ (SANTA FÉ) | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDASANTA FÉ (SANTA FÉ)
020159 | 8 | SIMIÁTUG | GUARANDA | BOLÍVAR | BOLÍVARGUARANDASIMIÁTUG
020701 | 8 | LAS MERCEDES | LAS NAVES | BOLÍVAR | BOLÍVARLAS NAVESLAS MERCEDES
020702 | 8 | LAS NAVES | LAS NAVES | BOLÍVAR | BOLÍVARLAS NAVESLAS NAVES
020750 | 8 | LAS NAVES, CABECERA CANTONAL | LAS NAVES | BOLÍVAR | BOLÍVARLAS NAVESLAS NAVES, CABECERA CANTONAL
020551 | 8 | BALSAPAMBA | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELBALSAPAMBA
020552 | 8 | BILOVÁN | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELBILOVÁN
020553 | 8 | RÉGULO DE MORA | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELRÉGULO DE MORA
020550 | 8 | SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELSAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL
020554 | 8 | SAN PABLO (SAN PABLO DE ATENAS) | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELSAN PABLO (SAN PABLO DE ATENAS)
020556 | 8 | SAN VICENTE | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELSAN VICENTE
020555 | 8 | SANTIAGO | SAN MIGUEL | BOLÍVAR | BOLÍVARSAN MIGUELSANTIAGO
030152 | 8 | *DÉLEG | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUES*DÉLEG
030159 | 8 | *SOLANO | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUES*SOLANO
030101 | 8 | AURELIO BAYAS MARTÍNEZ | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESAURELIO BAYAS MARTÍNEZ
030102 | 8 | AZOGUES | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESAZOGUES
030150 | 8 | AZOGUES, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESAZOGUES, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
030103 | 8 | BORRERO | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESBORRERO
030151 | 8 | COJITAMBO | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESCOJITAMBO
030153 | 8 | GUAPÁN | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESGUAPÁN
030154 | 8 | JAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA) | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESJAVIER LOYOLA (CHUQUIPATA)
030155 | 8 | LUIS CORDERO | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESLUIS CORDERO
030156 | 8 | PINDILIG | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESPINDILIG
030157 | 8 | RIVERA | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESRIVERA
030104 | 8 | SAN FRANCISCO | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESSAN FRANCISCO
030158 | 8 | SAN MIGUEL | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESSAN MIGUEL
030160 | 8 | TADAY | AZOGUES | CAÑAR | CAÑARAZOGUESTADAY
030250 | 8 | BIBLIÁN, CABECERA CANTONAL | BIBLIÁN | CAÑAR | CAÑARBIBLIÁNBIBLIÁN, CABECERA CANTONAL
030254 | 8 | JERUSALÉN | BIBLIÁN | CAÑAR | CAÑARBIBLIÁNJERUSALÉN
030251 | 8 | NAZÓN (CAB. EN PAMPA DE DOMÍNGUEZ) | BIBLIÁN | CAÑAR | CAÑARBIBLIÁNNAZÓN (CAB. EN PAMPA DE DOMÍNGUEZ)
030252 | 8 | SAN FRANCISCO DE SAGEO | BIBLIÁN | CAÑAR | CAÑARBIBLIÁNSAN FRANCISCO DE SAGEO
030253 | 8 | TURUPAMBA | BIBLIÁN | CAÑAR | CAÑARBIBLIÁNTURUPAMBA
030359 | 8 | *SUSCAL | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑAR*SUSCAL
030360 | 8 | *TAMBO | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑAR*TAMBO
030350 | 8 | CAÑAR, CABECERA CANTONAL | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARCAÑAR, CABECERA CANTONAL
030351 | 8 | CHONTAMARCA | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARCHONTAMARCA
030352 | 8 | CHOROCOPTE | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARCHOROCOPTE
030363 | 8 | DUCUR | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARDUCUR
030353 | 8 | GENERAL MORALES (SOCARTE) | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARGENERAL MORALES (SOCARTE)
030354 | 8 | GUALLETURO | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARGUALLETURO
030355 | 8 | HONORATO VÁSQUEZ (TAMBO VIEJO) | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARHONORATO VÁSQUEZ (TAMBO VIEJO)
030356 | 8 | INGAPIRCA | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARINGAPIRCA
030357 | 8 | JUNCAL | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARJUNCAL
030358 | 8 | SAN ANTONIO | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARSAN ANTONIO
030362 | 8 | VENTURA | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARVENTURA
030361 | 8 | ZHUD | CAÑAR | CAÑAR | CAÑARCAÑARZHUD
030650 | 8 | DÉLEG, CABECERA CANTONAL | DÉLEG | CAÑAR | CAÑARDÉLEGDÉLEG, CABECERA CANTONAL
030651 | 8 | SOLANO | DÉLEG | CAÑAR | CAÑARDÉLEGSOLANO
030550 | 8 | EL TAMBO, CABECERA CANTONAL | EL TAMBO | CAÑAR | CAÑAREL TAMBOEL TAMBO, CABECERA CANTONAL
030450 | 8 | LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL | LA TRONCAL | CAÑAR | CAÑARLA TRONCALLA TRONCAL, CABECERA CANTONAL
030451 | 8 | MANUEL J. CALLE | LA TRONCAL | CAÑAR | CAÑARLA TRONCALMANUEL J. CALLE
030452 | 8 | PANCHO NEGRO | LA TRONCAL | CAÑAR | CAÑARLA TRONCALPANCHO NEGRO
030750 | 8 | SUSCAL, CABECERA CANTONAL | SUSCAL | CAÑAR | CAÑARSUSCALSUSCAL, CABECERA CANTONAL
040250 | 8 | BOLÍVAR, CABECERA CANTONAL | BOLÍVAR | CARCHI | CARCHIBOLÍVARBOLÍVAR, CABECERA CANTONAL
040251 | 8 | GARCÍA MORENO | BOLÍVAR | CARCHI | CARCHIBOLÍVARGARCÍA MORENO
040252 | 8 | LOS ANDES | BOLÍVAR | CARCHI | CARCHIBOLÍVARLOS ANDES
040253 | 8 | MONTE OLIVO | BOLÍVAR | CARCHI | CARCHIBOLÍVARMONTE OLIVO
040255 | 8 | SAN RAFAEL | BOLÍVAR | CARCHI | CARCHIBOLÍVARSAN RAFAEL
040254 | 8 | SAN VICENTE DE PUSIR | BOLÍVAR | CARCHI | CARCHIBOLÍVARSAN VICENTE DE PUSIR
040302 | 8 | 27 DE SEPTIEMBRE | ESPEJO | CARCHI | CARCHIESPEJO27 DE SEPTIEMBRE
040301 | 8 | EL ÁNGEL | ESPEJO | CARCHI | CARCHIESPEJOEL ÁNGEL
040350 | 8 | EL ANGEL, CABECERA CANTONAL | ESPEJO | CARCHI | CARCHIESPEJOEL ANGEL, CABECERA CANTONAL
040351 | 8 | EL GOALTAL | ESPEJO | CARCHI | CARCHIESPEJOEL GOALTAL
040352 | 8 | LA LIBERTAD (ALIZO) | ESPEJO | CARCHI | CARCHIESPEJOLA LIBERTAD (ALIZO)
040353 | 8 | SAN ISIDRO | ESPEJO | CARCHI | CARCHIESPEJOSAN ISIDRO
040451 | 8 | CONCEPCIÓN | MIRA | CARCHI | CARCHIMIRACONCEPCIÓN
040452 | 8 | JIJÓN Y CAAMAÑO (CAB. EN RÍO BLANCO) | MIRA | CARCHI | CARCHIMIRAJIJÓN Y CAAMAÑO (CAB. EN RÍO BLANCO)
040453 | 8 | JUAN MONTALVO (SAN IGNACIO DE QUIL) | MIRA | CARCHI | CARCHIMIRAJUAN MONTALVO (SAN IGNACIO DE QUIL)
040450 | 8 | MIRA (CHONTAHUASI), CABECERA CANTONAL | MIRA | CARCHI | CARCHIMIRAMIRA (CHONTAHUASI), CABECERA CANTONAL
040552 | 8 | CHITÁN DE NAVARRETE | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARCHITÁN DE NAVARRETE
040551 | 8 | CRISTÓBAL COLÓN | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARCRISTÓBAL COLÓN
040553 | 8 | FERNÁNDEZ SALVADOR | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARFERNÁNDEZ SALVADOR
040501 | 8 | GONZÁLEZ SUÁREZ | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARGONZÁLEZ SUÁREZ
040554 | 8 | LA PAZ | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARLA PAZ
040555 | 8 | PIARTAL | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARPIARTAL
040550 | 8 | SAN GABRIEL, CABECERA CANTONAL | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARSAN GABRIEL, CABECERA CANTONAL
040502 | 8 | SAN JOSÉ | MONTÚFAR | CARCHI | CARCHIMONTÚFARSAN JOSÉ
040650 | 8 | HUACA, CABECERA CANTONAL | SAN PEDRO DE HUACA | CARCHI | CARCHISAN PEDRO DE HUACAHUACA, CABECERA CANTONAL
040651 | 8 | MARISCAL SUCRE | SAN PEDRO DE HUACA | CARCHI | CARCHISAN PEDRO DE HUACAMARISCAL SUCRE
040152 | 8 | *HUACA | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁN*HUACA
040160 | 8 | *MARISCAL SUCRE | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁN*MARISCAL SUCRE
040151 | 8 | EL CARMELO (EL PUN) | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNEL CARMELO (EL PUN)
040159 | 8 | EL CHICAL | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNEL CHICAL
040101 | 8 | GONZÁLEZ SUÁREZ | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNGONZÁLEZ SUÁREZ
040153 | 8 | JULIO ANDRADE (OREJUELA) | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNJULIO ANDRADE (OREJUELA)
040154 | 8 | MALDONADO | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNMALDONADO
040155 | 8 | PIOTER | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNPIOTER
040161 | 8 | SANTA MARTHA DE CUBA | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNSANTA MARTHA DE CUBA
040156 | 8 | TOBAR DONOSO (LA BOCANA DE CAMUMBÍ) | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNTOBAR DONOSO (LA BOCANA DE CAMUMBÍ)
040157 | 8 | TUFIÑO | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNTUFIÑO
040102 | 8 | TULCÁN | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNTULCÁN
040150 | 8 | TULCÁN, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNTULCÁN, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
040158 | 8 | URBINA (TAYA) | TULCÁN | CARCHI | CARCHITULCÁNURBINA (TAYA)
060252 | 8 | *CUMANDÁ | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSI*CUMANDÁ
060251 | 8 | ACHUPALLAS | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIACHUPALLAS
060250 | 8 | ALAUSÍ, CABECERA CANTONAL | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIALAUSÍ, CABECERA CANTONAL
060253 | 8 | GUASUNTOS | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIGUASUNTOS
060254 | 8 | HUIGRA | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIHUIGRA
060255 | 8 | MULTITUD | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIMULTITUD
060256 | 8 | PISTISHÍ (NARIZ DEL DIABLO) | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIPISTISHÍ (NARIZ DEL DIABLO)
060257 | 8 | PUMALLACTA | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSIPUMALLACTA
060258 | 8 | SEVILLA | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSISEVILLA
060259 | 8 | SIBAMBE | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSISIBAMBE
060260 | 8 | TIXÁN | ALAUSI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOALAUSITIXÁN
060450 | 8 | CHAMBO, CABECERA CANTONAL | CHAMBO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCHAMBOCHAMBO, CABECERA CANTONAL
060551 | 8 | CAPZOL | CHUNCHI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCHUNCHICAPZOL
060550 | 8 | CHUNCHI, CABECERA CANTONAL | CHUNCHI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCHUNCHICHUNCHI, CABECERA CANTONAL
060552 | 8 | COMPUD | CHUNCHI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCHUNCHICOMPUD
060553 | 8 | GONZOL | CHUNCHI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCHUNCHIGONZOL
060554 | 8 | LLAGOS | CHUNCHI | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCHUNCHILLAGOS
060301 | 8 | CAJABAMBA | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTACAJABAMBA
060351 | 8 | CAÑI | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTACAÑI
060352 | 8 | COLUMBE | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTACOLUMBE
060353 | 8 | JUAN DE VELASCO (PANGOR) | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTAJUAN DE VELASCO (PANGOR)
060354 | 8 | SANTIAGO DE QUITO (CAB. EN SAN ANTONIO DE QUITO) | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTASANTIAGO DE QUITO (CAB. EN SAN ANTONIO DE QUITO)
060302 | 8 | SICALPA | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTASICALPA
060350 | 8 | VILLA LA UNIÓN (CAJABAMBA), CABECERA CANTONAL | COLTA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCOLTAVILLA LA UNIÓN (CAJABAMBA), CABECERA CANTONAL
061050 | 8 | CUMANDÁ, CABECERA CANTONAL | CUMANDÁ | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOCUMANDÁCUMANDÁ, CABECERA CANTONAL
060651 | 8 | CEBADAS | GUAMOTE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUAMOTECEBADAS
060650 | 8 | GUAMOTE, CABECERA CANTONAL | GUAMOTE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUAMOTEGUAMOTE, CABECERA CANTONAL
060652 | 8 | PALMIRA | GUAMOTE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUAMOTEPALMIRA
060701 | 8 | EL ROSARIO | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOEL ROSARIO
060751 | 8 | GUANANDO | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOGUANANDO
060750 | 8 | GUANO, CABECERA CANTONAL | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOGUANO, CABECERA CANTONAL
060752 | 8 | ILAPO | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOILAPO
060702 | 8 | LA MATRIZ | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOLA MATRIZ
060753 | 8 | LA PROVIDENCIA | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOLA PROVIDENCIA
060754 | 8 | SAN ANDRÉS | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOSAN ANDRÉS
060755 | 8 | SAN GERARDO DE PACAICAGUÁN | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOSAN GERARDO DE PACAICAGUÁN
060756 | 8 | SAN ISIDRO DE PATULÚ | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOSAN ISIDRO DE PATULÚ
060757 | 8 | SAN JOSÉ DEL CHAZO | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOSAN JOSÉ DEL CHAZO
060758 | 8 | SANTA FÉ DE GALÁN | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOSANTA FÉ DE GALÁN
060759 | 8 | VALPARAÍSO | GUANO | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOGUANOVALPARAÍSO
060850 | 8 | PALLATANGA, CABECERA CANTONAL | PALLATANGA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPALLATANGAPALLATANGA, CABECERA CANTONAL
060956 | 8 | BILBAO (CAB.EN QUILLUYACU) | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPEBILBAO (CAB.EN QUILLUYACU)
060951 | 8 | EL ALTAR | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPEEL ALTAR
060955 | 8 | LA CANDELARIA | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPELA CANDELARIA
060952 | 8 | MATUS | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPEMATUS
060950 | 8 | PENIPE, CABECERA CANTONAL | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPEPENIPE, CABECERA CANTONAL
060953 | 8 | PUELA | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPEPUELA
060954 | 8 | SAN ANTONIO DE BAYUSHIG | PENIPE | CHIMBORAZO | CHIMBORAZOPENIPESAN ANTONIO DE BAYUSHIG
060151 | 8 | CACHA (CAB. EN MACHÁNGARA) | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBACACHA (CAB. EN MACHÁNGARA)
060152 | 8 | CALPI | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBACALPI
060153 | 8 | CUBIJÍES | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBACUBIJÍES
060154 | 8 | FLORES | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAFLORES
060155 | 8 | LICÁN | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBALICÁN
060156 | 8 | LICTO | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBALICTO
060101 | 8 | LIZARZABURU | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBALIZARZABURU
060102 | 8 | MALDONADO | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAMALDONADO
060157 | 8 | PUNGALÁ | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAPUNGALÁ
060158 | 8 | PUNÍN | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAPUNÍN
060159 | 8 | QUIMIAG | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAQUIMIAG
060150 | 8 | RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBARIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
060160 | 8 | SAN JUAN | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBASAN JUAN
060161 | 8 | SAN LUIS | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBASAN LUIS
060103 | 8 | VELASCO | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAVELASCO
060104 | 8 | VELOZ | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAVELOZ
060105 | 8 | YARUQUÍES | RIOBAMBA | CHIMBORAZO | CHIMBORAZORIOBAMBAYARUQUÍES
050201 | 8 | EL CARMEN | LA MANÁ | COTOPAXI | COTOPAXILA MANÁEL CARMEN
050203 | 8 | EL TRIUNFO | LA MANÁ | COTOPAXI | COTOPAXILA MANÁEL TRIUNFO
050251 | 8 | GUASAGANDA (CAB.EN GUASAGANDA | LA MANÁ | COTOPAXI | COTOPAXILA MANÁGUASAGANDA (CAB.EN GUASAGANDA
050202 | 8 | LA MANÁ | LA MANÁ | COTOPAXI | COTOPAXILA MANÁLA MANÁ
050250 | 8 | LA MANÁ, CABECERA CANTONAL | LA MANÁ | COTOPAXI | COTOPAXILA MANÁLA MANÁ, CABECERA CANTONAL
050252 | 8 | PUCAYACU | LA MANÁ | COTOPAXI | COTOPAXILA MANÁPUCAYACU
050155 | 8 | *LAS PAMPAS | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGA*LAS PAMPAS
050163 | 8 | *PALO QUEMADO | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGA*PALO QUEMADO
050160 | 8 | *SIGCHOS | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGA*SIGCHOS
050157 | 8 | 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGA11 DE NOVIEMBRE (ILINCHISI)
050151 | 8 | ALAQUES (ALÁQUEZ) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAALAQUES (ALÁQUEZ)
050152 | 8 | BELISARIO QUEVEDO (GUANAILÍN) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGABELISARIO QUEVEDO (GUANAILÍN)
050101 | 8 | ELOY ALFARO (SAN FELIPE) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAELOY ALFARO (SAN FELIPE)
050153 | 8 | GUAITACAMA (GUAYTACAMA) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAGUAITACAMA (GUAYTACAMA)
050102 | 8 | IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAIGNACIO FLORES (PARQUE FLORES)
050154 | 8 | JOSEGUANGO BAJO | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAJOSEGUANGO BAJO
050103 | 8 | JUAN MONTALVO (SAN SEBASTIÁN) | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAJUAN MONTALVO (SAN SEBASTIÁN)
050104 | 8 | LA MATRIZ | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGALA MATRIZ
050150 | 8 | LATACUNGA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGALATACUNGA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
050156 | 8 | MULALÓ | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAMULALÓ
050158 | 8 | POALÓ | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGAPOALÓ
050105 | 8 | SAN BUENAVENTURA | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGASAN BUENAVENTURA
050159 | 8 | SAN JUAN DE PASTOCALLE | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGASAN JUAN DE PASTOCALLE
050161 | 8 | TANICUCHÍ | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGATANICUCHÍ
050162 | 8 | TOACASO | LATACUNGA | COTOPAXI | COTOPAXILATACUNGATOACASO
050350 | 8 | EL CORAZÓN, CABECERA CANTONAL | PANGUA | COTOPAXI | COTOPAXIPANGUAEL CORAZÓN, CABECERA CANTONAL
050351 | 8 | MORASPUNGO | PANGUA | COTOPAXI | COTOPAXIPANGUAMORASPUNGO
050352 | 8 | PINLLOPATA | PANGUA | COTOPAXI | COTOPAXIPANGUAPINLLOPATA
050353 | 8 | RAMÓN CAMPAÑA | PANGUA | COTOPAXI | COTOPAXIPANGUARAMÓN CAMPAÑA
050452 | 8 | *CHUCCHILÁN (CHUGCHILÁN) | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILI*CHUCCHILÁN (CHUGCHILÁN)
050454 | 8 | *ISINLIBÍ (ISINLIVÍ) | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILI*ISINLIBÍ (ISINLIVÍ)
050451 | 8 | ANGAMARCA | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILIANGAMARCA
050453 | 8 | GUANGAJE | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILIGUANGAJE
050455 | 8 | LA VICTORIA | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILILA VICTORIA
050456 | 8 | PILALÓ | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILIPILALÓ
050450 | 8 | PUJILÍ, CABECERA CANTONAL | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILIPUJILÍ, CABECERA CANTONAL
050457 | 8 | TINGO | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILITINGO
050458 | 8 | ZUMBAHUA | PUJILI | COTOPAXI | COTOPAXIPUJILIZUMBAHUA
050551 | 8 | ANTONIO JOSÉ HOLGUÍN (SANTA LUCÍA) | SALCEDO | COTOPAXI | COTOPAXISALCEDOANTONIO JOSÉ HOLGUÍN (SANTA LUCÍA)
050552 | 8 | CUSUBAMBA | SALCEDO | COTOPAXI | COTOPAXISALCEDOCUSUBAMBA
050553 | 8 | MULALILLO | SALCEDO | COTOPAXI | COTOPAXISALCEDOMULALILLO
050554 | 8 | MULLIQUINDIL (SANTA ANA) | SALCEDO | COTOPAXI | COTOPAXISALCEDOMULLIQUINDIL (SANTA ANA)
050555 | 8 | PANSALEO | SALCEDO | COTOPAXI | COTOPAXISALCEDOPANSALEO
050550 | 8 | SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL | SALCEDO | COTOPAXI | COTOPAXISALCEDOSAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL
050651 | 8 | CANCHAGUA | SAQUISILÍ | COTOPAXI | COTOPAXISAQUISILÍCANCHAGUA
050652 | 8 | CHANTILÍN | SAQUISILÍ | COTOPAXI | COTOPAXISAQUISILÍCHANTILÍN
050653 | 8 | COCHAPAMBA | SAQUISILÍ | COTOPAXI | COTOPAXISAQUISILÍCOCHAPAMBA
050650 | 8 | SAQUISILÍ, CABECERA CANTONAL | SAQUISILÍ | COTOPAXI | COTOPAXISAQUISILÍSAQUISILÍ, CABECERA CANTONAL
050751 | 8 | CHUGCHILLÁN | SIGCHOS | COTOPAXI | COTOPAXISIGCHOSCHUGCHILLÁN
050752 | 8 | ISINLIVÍ | SIGCHOS | COTOPAXI | COTOPAXISIGCHOSISINLIVÍ
050753 | 8 | LAS PAMPAS | SIGCHOS | COTOPAXI | COTOPAXISIGCHOSLAS PAMPAS
050754 | 8 | PALO QUEMADO | SIGCHOS | COTOPAXI | COTOPAXISIGCHOSPALO QUEMADO
050750 | 8 | SIGCHOS, CABECERA CANTONAL | SIGCHOS | COTOPAXI | COTOPAXISIGCHOSSIGCHOS, CABECERA CANTONAL
070252 | 8 | * LA LIBERTAD | ARENILLAS | EL ORO | EL OROARENILLAS* LA LIBERTAD
070253 | 8 | *LAS LAJAS (CAB. EN LA VICTORIA) | ARENILLAS | EL ORO | EL OROARENILLAS*LAS LAJAS (CAB. EN LA VICTORIA)
070250 | 8 | ARENILLAS, CABECERA CANTONAL | ARENILLAS | EL ORO | EL OROARENILLASARENILLAS, CABECERA CANTONAL
070255 | 8 | CARCABÓN | ARENILLAS | EL ORO | EL OROARENILLASCARCABÓN
070251 | 8 | CHACRAS | ARENILLAS | EL ORO | EL OROARENILLASCHACRAS
070254 | 8 | PALMALES | ARENILLAS | EL ORO | EL OROARENILLASPALMALES
070351 | 8 | AYAPAMBA | ATAHUALPA | EL ORO | EL OROATAHUALPAAYAPAMBA
070352 | 8 | CORDONCILLO | ATAHUALPA | EL ORO | EL OROATAHUALPACORDONCILLO
070353 | 8 | MILAGRO | ATAHUALPA | EL ORO | EL OROATAHUALPAMILAGRO
070350 | 8 | PACCHA, CABECERA CANTONAL | ATAHUALPA | EL ORO | EL OROATAHUALPAPACCHA, CABECERA CANTONAL
070354 | 8 | SAN JOSÉ | ATAHUALPA | EL ORO | EL OROATAHUALPASAN JOSÉ
070355 | 8 | SAN JUAN DE CERRO AZUL | ATAHUALPA | EL ORO | EL OROATAHUALPASAN JUAN DE CERRO AZUL
070450 | 8 | BALSAS, CABECERA CANTONAL | BALSAS | EL ORO | EL OROBALSASBALSAS, CABECERA CANTONAL
070451 | 8 | BELLAMARÍA | BALSAS | EL ORO | EL OROBALSASBELLAMARÍA
070550 | 8 | CHILLA, CABECERA CANTONAL | CHILLA | EL ORO | EL OROCHILLACHILLA, CABECERA CANTONAL
070651 | 8 | BARBONES (SUCRE) | EL GUABO | EL ORO | EL OROEL GUABOBARBONES (SUCRE)
070650 | 8 | EL GUABO, CABECERA CANTONAL | EL GUABO | EL ORO | EL OROEL GUABOEL GUABO, CABECERA CANTONAL
070652 | 8 | LA IBERIA | EL GUABO | EL ORO | EL OROEL GUABOLA IBERIA
070654 | 8 | RÍO BONITO | EL GUABO | EL ORO | EL OROEL GUABORÍO BONITO
070653 | 8 | TENDALES (CAB.EN PUERTO TENDALES) | EL GUABO | EL ORO | EL OROEL GUABOTENDALES (CAB.EN PUERTO TENDALES)
070701 | 8 | ECUADOR | HUAQUILLAS | EL ORO | EL OROHUAQUILLASECUADOR
070702 | 8 | EL PARAÍSO | HUAQUILLAS | EL ORO | EL OROHUAQUILLASEL PARAÍSO
070703 | 8 | HUALTACO | HUAQUILLAS | EL ORO | EL OROHUAQUILLASHUALTACO
070750 | 8 | HUAQUILLAS, CABECERA CANTONAL | HUAQUILLAS | EL ORO | EL OROHUAQUILLASHUAQUILLAS, CABECERA CANTONAL
070704 | 8 | MILTON REYES | HUAQUILLAS | EL ORO | EL OROHUAQUILLASMILTON REYES
070705 | 8 | UNIÓN LOJANA | HUAQUILLAS | EL ORO | EL OROHUAQUILLASUNIÓN LOJANA
071452 | 8 | EL PARAÍSO | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASEL PARAÍSO
071451 | 8 | LA LIBERTAD | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASLA LIBERTAD
071401 | 8 | LA VICTORIA | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASLA VICTORIA
071450 | 8 | LA VICTORIA, CABECERA CANTONAL | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASLA VICTORIA, CABECERA CANTONAL
071402 | 8 | PLATANILLOS | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASPLATANILLOS
071453 | 8 | SAN ISIDRO | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASSAN ISIDRO
071403 | 8 | VALLE HERMOSO | LAS LAJAS | EL ORO | EL OROLAS LAJASVALLE HERMOSO
070151 | 8 | *EL CAMBIO | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALA*EL CAMBIO
070105 | 8 | EL CAMBIO | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALAEL CAMBIO
070152 | 8 | EL RETIRO | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALAEL RETIRO
070101 | 8 | LA PROVIDENCIA | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALALA PROVIDENCIA
070102 | 8 | MACHALA | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALAMACHALA
070150 | 8 | MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALAMACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
070104 | 8 | NUEVE DE MAYO | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALANUEVE DE MAYO
070103 | 8 | PUERTO BOLÍVAR | MACHALA | EL ORO | EL OROMACHALAPUERTO BOLÍVAR
070851 | 8 | EL INGENIO | MARCABELÍ | EL ORO | EL OROMARCABELÍEL INGENIO
070850 | 8 | MARCABELÍ, CABECERA CANTONAL | MARCABELÍ | EL ORO | EL OROMARCABELÍMARCABELÍ, CABECERA CANTONAL
070901 | 8 | BOLÍVAR | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJEBOLÍVAR
070951 | 8 | BUENAVISTA | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJEBUENAVISTA
070956 | 8 | CAÑAQUEMADA | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJECAÑAQUEMADA
070952 | 8 | CASACAY | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJECASACAY
070953 | 8 | LA PEAÑA | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJELA PEAÑA
070902 | 8 | LOMA DE FRANCO | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJELOMA DE FRANCO
070903 | 8 | OCHOA LEÓN (MATRIZ) | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJEOCHOA LEÓN (MATRIZ)
070950 | 8 | PASAJE, CABECERA CANTONAL | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJEPASAJE, CABECERA CANTONAL
070954 | 8 | PROGRESO | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJEPROGRESO
070904 | 8 | TRES CERRITOS | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJETRES CERRITOS
070955 | 8 | UZHCURRUMI | PASAJE | EL ORO | EL OROPASAJEUZHCURRUMI
071051 | 8 | CAPIRO (CAB. EN LA CAPILLA DE CAPIRO) | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASCAPIRO (CAB. EN LA CAPILLA DE CAPIRO)
071052 | 8 | LA BOCANA | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASLA BOCANA
071001 | 8 | LA MATRIZ | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASLA MATRIZ
071002 | 8 | LA SUSAYA | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASLA SUSAYA
071053 | 8 | MOROMORO (CAB. EN EL VADO) | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASMOROMORO (CAB. EN EL VADO)
071054 | 8 | PIEDRAS | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASPIEDRAS
071003 | 8 | PIÑAS GRANDE | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASPIÑAS GRANDE
071050 | 8 | PIÑAS, CABECERA CANTONAL | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASPIÑAS, CABECERA CANTONAL
071055 | 8 | SAN ROQUE (AMBROSIO MALDONADO) | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASSAN ROQUE (AMBROSIO MALDONADO)
071056 | 8 | SARACAY | PIÑAS | EL ORO | EL OROPIÑASSARACAY
071151 | 8 | CURTINCAPA | PORTOVELO | EL ORO | EL OROPORTOVELOCURTINCAPA
071152 | 8 | MORALES | PORTOVELO | EL ORO | EL OROPORTOVELOMORALES
071150 | 8 | PORTOVELO, CABECERA CANTONAL | PORTOVELO | EL ORO | EL OROPORTOVELOPORTOVELO, CABECERA CANTONAL
071153 | 8 | SALATÍ | PORTOVELO | EL ORO | EL OROPORTOVELOSALATÍ
071203 | 8 | BALNERIO JAMBELÍ (SATÉLITE) | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSABALNERIO JAMBELÍ (SATÉLITE)
071257 | 8 | BELLAMARÍA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSABELLAMARÍA
071251 | 8 | BELLAVISTA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSABELLAVISTA
071252 | 8 | JAMBELÍ | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSAJAMBELÍ
071204 | 8 | JUMÓN (SATÉLITE) | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSAJUMÓN (SATÉLITE)
071253 | 8 | LA AVANZADA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSALA AVANZADA
071205 | 8 | NUEVO SANTA ROSA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSANUEVO SANTA ROSA
071202 | 8 | PUERTO JELÍ | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSAPUERTO JELÍ
071254 | 8 | SAN ANTONIO | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSASAN ANTONIO
071201 | 8 | SANTA ROSA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSASANTA ROSA
071250 | 8 | SANTA ROSA, CABECERA CANTONAL | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSASANTA ROSA, CABECERA CANTONAL
071255 | 8 | TORATA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSATORATA
071256 | 8 | VICTORIA | SANTA ROSA | EL ORO | EL OROSANTA ROSAVICTORIA
071351 | 8 | ABAÑÍN | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAABAÑÍN
071352 | 8 | ARCAPAMBA | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAARCAPAMBA
071353 | 8 | GUANAZÁN | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAGUANAZÁN
071354 | 8 | GUIZHAGUIÑA | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAGUIZHAGUIÑA
071355 | 8 | HUERTAS | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAHUERTAS
071356 | 8 | MALVAS | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAMALVAS
071357 | 8 | MULUNCAY GRANDE | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAMULUNCAY GRANDE
071359 | 8 | SALVIAS | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMASALVIAS
071358 | 8 | SINSAO | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMASINSAO
071350 | 8 | ZARUMA, CABECERA CANTONAL | ZARUMA | EL ORO | EL OROZARUMAZARUMA, CABECERA CANTONAL
080650 | 8 | ATACAMES, CABECERA CANTONAL | ATACAMES | ESMERALDAS | ESMERALDASATACAMESATACAMES, CABECERA CANTONAL
080651 | 8 | LA UNIÓN | ATACAMES | ESMERALDAS | ESMERALDASATACAMESLA UNIÓN
080652 | 8 | SÚA (CAB. EN LA BOCANA) | ATACAMES | ESMERALDAS | ESMERALDASATACAMESSÚA (CAB. EN LA BOCANA)
080653 | 8 | TONCHIGÜE | ATACAMES | ESMERALDAS | ESMERALDASATACAMESTONCHIGÜE
080654 | 8 | TONSUPA | ATACAMES | ESMERALDAS | ESMERALDASATACAMESTONSUPA
080251 | 8 | ANCHAYACU | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROANCHAYACU
080252 | 8 | ATAHUALPA (CAB. EN CAMARONES) | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROATAHUALPA (CAB. EN CAMARONES)
080253 | 8 | BORBÓN | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROBORBÓN
080262 | 8 | COLÓN ELOY DEL MARÍA | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROCOLÓN ELOY DEL MARÍA
080254 | 8 | LA TOLA | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROLA TOLA
080255 | 8 | LUIS VARGAS TORRES (CAB. EN PLAYA DE ORO) | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROLUIS VARGAS TORRES (CAB. EN PLAYA DE ORO)
080256 | 8 | MALDONADO | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROMALDONADO
080257 | 8 | PAMPANAL DE BOLÍVAR | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROPAMPANAL DE BOLÍVAR
080258 | 8 | SAN FRANCISCO DE ONZOLE | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROSAN FRANCISCO DE ONZOLE
080263 | 8 | SAN JOSÉ DE CAYAPAS | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROSAN JOSÉ DE CAYAPAS
080259 | 8 | SANTO DOMINGO DE ONZOLE | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROSANTO DOMINGO DE ONZOLE
080260 | 8 | SELVA ALEGRE | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROSELVA ALEGRE
080261 | 8 | TELEMBÍ | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROTELEMBÍ
080264 | 8 | TIMBIRÉ | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROTIMBIRÉ
080250 | 8 | VALDEZ (LIMONES), CABECERA CANTONAL | ELOY ALFARO | ESMERALDAS | ESMERALDASELOY ALFAROVALDEZ (LIMONES), CABECERA CANTONAL
080151 | 8 | *ATACAMES | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*ATACAMES
080155 | 8 | *CHONTADURO | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*CHONTADURO
080156 | 8 | *CHUMUNDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*CHUMUNDÉ
080158 | 8 | *LA UNIÓN | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*LA UNIÓN
080157 | 8 | *LAGARTO | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*LAGARTO
080160 | 8 | *MONTALVO (CAB. EN HORQUETA) | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*MONTALVO (CAB. EN HORQUETA)
080161 | 8 | *RÍO VERDE | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*RÍO VERDE
080162 | 8 | *ROCAFUERTE | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*ROCAFUERTE
080164 | 8 | *SÚA (CAB. EN LA BOCANA) | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*SÚA (CAB. EN LA BOCANA)
080167 | 8 | *TONCHIGÜE | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS*TONCHIGÜE
080102 | 8 | 5 DE AGOSTO | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDAS5 DE AGOSTO
080101 | 8 | BARTOLOMÉ RUIZ (CÉSAR FRANCO CARRIÓN) | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASBARTOLOMÉ RUIZ (CÉSAR FRANCO CARRIÓN)
080152 | 8 | CAMARONES (CAB. EN SAN VICENTE) | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASCAMARONES (CAB. EN SAN VICENTE)
080154 | 8 | CHINCA | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASCHINCA
080153 | 8 | CRNEL. CARLOS CONCHA TORRES (CAB.EN HUELE) | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASCRNEL. CARLOS CONCHA TORRES (CAB.EN HUELE)
080103 | 8 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASESMERALDAS
080150 | 8 | ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
080104 | 8 | LUIS TELLO (LAS PALMAS) | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASLUIS TELLO (LAS PALMAS)
080159 | 8 | MAJUA | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASMAJUA
080163 | 8 | SAN MATEO | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASSAN MATEO
080105 | 8 | SIMÓN PLATA TORRES | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASSIMÓN PLATA TORRES
080165 | 8 | TABIAZO | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASTABIAZO
080166 | 8 | TACHINA | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASTACHINA
080168 | 8 | VUELTA LARGA | ESMERALDAS | ESMERALDAS | ESMERALDASESMERALDASVUELTA LARGA
080850 | 8 | LA CONCORDIA, CABECERA CANTONAL | LA CONCORDIA | ESMERALDAS | ESMERALDASLA CONCORDIALA CONCORDIA, CABECERA CANTONAL
080351 | 8 | BOLÍVAR | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNEBOLÍVAR
080352 | 8 | DAULE | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNEDAULE
080353 | 8 | GALERA | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNEGALERA
080350 | 8 | MUISNE, CABECERA CANTONAL | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNEMUISNE, CABECERA CANTONAL
080354 | 8 | QUINGUE (OLMEDO PERDOMO FRANCO) | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNEQUINGUE (OLMEDO PERDOMO FRANCO)
080355 | 8 | SALIMA | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNESALIMA
080356 | 8 | SAN FRANCISCO | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNESAN FRANCISCO
080357 | 8 | SAN GREGORIO | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNESAN GREGORIO
080358 | 8 | SAN JOSÉ DE CHAMANGA (CAB.EN CHAMANGA) | MUISNE | ESMERALDAS | ESMERALDASMUISNESAN JOSÉ DE CHAMANGA (CAB.EN CHAMANGA)
080452 | 8 | CHURA (CHANCAMA) (CAB. EN EL YERBERO) | QUININDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDASQUININDÉCHURA (CHANCAMA) (CAB. EN EL YERBERO)
080451 | 8 | CUBE | QUININDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDASQUININDÉCUBE
080455 | 8 | LA UNIÓN | QUININDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDASQUININDÉLA UNIÓN
080453 | 8 | MALIMPIA | QUININDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDASQUININDÉMALIMPIA
080450 | 8 | ROSA ZÁRATE (QUININDÉ), CABECERA CANTONAL | QUININDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDASQUININDÉROSA ZÁRATE (QUININDÉ), CABECERA CANTONAL
080454 | 8 | VICHE | QUININDÉ | ESMERALDAS | ESMERALDASQUININDÉVICHE
080751 | 8 | CHONTADURO | RIOVERDE | ESMERALDAS | ESMERALDASRIOVERDECHONTADURO
080752 | 8 | CHUMUNDÉ | RIOVERDE | ESMERALDAS | ESMERALDASRIOVERDECHUMUNDÉ
080753 | 8 | LAGARTO | RIOVERDE | ESMERALDAS | ESMERALDASRIOVERDELAGARTO
080754 | 8 | MONTALVO (CAB. EN HORQUETA) | RIOVERDE | ESMERALDAS | ESMERALDASRIOVERDEMONTALVO (CAB. EN HORQUETA)
080750 | 8 | RIOVERDE, CABECERA CANTONAL | RIOVERDE | ESMERALDAS | ESMERALDASRIOVERDERIOVERDE, CABECERA CANTONAL
080755 | 8 | ROCAFUERTE | RIOVERDE | ESMERALDAS | ESMERALDASRIOVERDEROCAFUERTE
080555 | 8 | 5 DE JUNIO (CAB. EN UIMBI) | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZO5 DE JUNIO (CAB. EN UIMBI)
080551 | 8 | ALTO TAMBO (CAB. EN GUADUAL) | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOALTO TAMBO (CAB. EN GUADUAL)
080552 | 8 | ANCÓN (PICHANGAL) (CAB. EN PALMA REAL) | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOANCÓN (PICHANGAL) (CAB. EN PALMA REAL)
080553 | 8 | CALDERÓN | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOCALDERÓN
080554 | 8 | CARONDELET | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOCARONDELET
080556 | 8 | CONCEPCIÓN | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOCONCEPCIÓN
080557 | 8 | MATAJE (CAB. EN SANTANDER) | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOMATAJE (CAB. EN SANTANDER)
080558 | 8 | SAN JAVIER DE CACHAVÍ (CAB. EN SAN JAVIER) | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOSAN JAVIER DE CACHAVÍ (CAB. EN SAN JAVIER)
080550 | 8 | SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOSAN LORENZO, CABECERA CANTONAL
080559 | 8 | SANTA RITA | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOSANTA RITA
080560 | 8 | TAMBILLO | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOTAMBILLO
080561 | 8 | TULULBÍ (CAB. EN RICAURTE) | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOTULULBÍ (CAB. EN RICAURTE)
080562 | 8 | URBINA | SAN LORENZO | ESMERALDAS | ESMERALDASSAN LORENZOURBINA
200250 | 8 | PUERTO VILLAMIL, CABECERA CANTONAL | ISABELA | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSISABELAPUERTO VILLAMIL, CABECERA CANTONAL
200251 | 8 | TOMÁS DE BERLANGA (SANTO TOMÁS) | ISABELA | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSISABELATOMÁS DE BERLANGA (SANTO TOMÁS)
200151 | 8 | EL PROGRESO | SAN CRISTÓBAL | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSSAN CRISTÓBALEL PROGRESO
200152 | 8 | ISLA SANTA MARÍA (FLOREANA) (CAB. EN PTO. VELASCO IBARRA) | SAN CRISTÓBAL | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSSAN CRISTÓBALISLA SANTA MARÍA (FLOREANA) (CAB. EN PTO. VELASCO IBARRA)
200150 | 8 | PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | SAN CRISTÓBAL | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSSAN CRISTÓBALPUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
200351 | 8 | BELLAVISTA | SANTA CRUZ | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSSANTA CRUZBELLAVISTA
200350 | 8 | PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL | SANTA CRUZ | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSSANTA CRUZPUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL
200352 | 8 | SANTA ROSA (INCLUYE LA ISLA BALTRA) | SANTA CRUZ | GALÁPAGOS | GALÁPAGOSSANTA CRUZSANTA ROSA (INCLUYE LA ISLA BALTRA)
090250 | 8 | ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN), CABECERA CANTONAL | ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN) | GUAYAS | GUAYASALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN)ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJÁN), CABECERA CANTONAL
090350 | 8 | BALAO, CABECERA CANTONAL | BALAO | GUAYAS | GUAYASBALAOBALAO, CABECERA CANTONAL
090450 | 8 | BALZAR, CABECERA CANTONAL | BALZAR | GUAYAS | GUAYASBALZARBALZAR, CABECERA CANTONAL
090550 | 8 | COLIMES, CABECERA CANTONAL | COLIMES | GUAYAS | GUAYASCOLIMESCOLIMES, CABECERA CANTONAL
090551 | 8 | SAN JACINTO | COLIMES | GUAYAS | GUAYASCOLIMESSAN JACINTO
092350 | 8 | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS), CABECERA CANTONAL | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | GUAYAS | GUAYASCORONEL MARCELINO MARIDUEÑACORONEL MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS), CABECERA CANTONAL
090651 | 8 | *ISIDRO AYORA (SOLEDAD) | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULE*ISIDRO AYORA (SOLEDAD)
090655 | 8 | *LOMAS DE SARGENTILLO | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULE*LOMAS DE SARGENTILLO
090657 | 8 | *PIEDRAHITA (NOBOL) | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULE*PIEDRAHITA (NOBOL)
090603 | 8 | BANIFE | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEBANIFE
090601 | 8 | DAULE | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEDAULE
090650 | 8 | DAULE, CABECERA CANTONAL | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEDAULE, CABECERA CANTONAL
090604 | 8 | EMILIANO CAICEDO MARCOS | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEEMILIANO CAICEDO MARCOS
090652 | 8 | JUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS) | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEJUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS)
090602 | 8 | LA AURORA (SATÉLITE) | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULELA AURORA (SATÉLITE)
090653 | 8 | LAUREL | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULELAUREL
090654 | 8 | LIMONAL | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULELIMONAL
090656 | 8 | LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULELOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)
090605 | 8 | MAGRO | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEMAGRO
090606 | 8 | PADRE JUAN BAUTISTA AGUIRRE | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEPADRE JUAN BAUTISTA AGUIRRE
090607 | 8 | SANTA CLARA | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULESANTA CLARA
090608 | 8 | VICENTE PIEDRAHITA | DAULE | GUAYAS | GUAYASDAULEVICENTE PIEDRAHITA
090702 | 8 | EL RECREO | DURÁN | GUAYAS | GUAYASDURÁNEL RECREO
090701 | 8 | ELOY ALFARO (DURÁN) | DURÁN | GUAYAS | GUAYASDURÁNELOY ALFARO (DURÁN)
090750 | 8 | ELOY ALFARO (DURÁN), CABECERA CANTONAL | DURÁN | GUAYAS | GUAYASDURÁNELOY ALFARO (DURÁN), CABECERA CANTONAL
090852 | 8 | EL ROSARIO | EL EMPALME | GUAYAS | GUAYASEL EMPALMEEL ROSARIO
090851 | 8 | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | EL EMPALME | GUAYAS | GUAYASEL EMPALMEGUAYAS (PUEBLO NUEVO)
090850 | 8 | VELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL | EL EMPALME | GUAYAS | GUAYASEL EMPALMEVELASCO IBARRA (EL EMPALME), CABECERA CANTONAL
090950 | 8 | EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL | EL TRIUNFO | GUAYAS | GUAYASEL TRIUNFOEL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL
092750 | 8 | GENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), CABECERA CANTONAL | GENERAL ANTONIO ELIZALDE | GUAYAS | GUAYASGENERAL ANTONIO ELIZALDEGENERAL ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), CABECERA CANTONAL
090151 | 8 | *CHONGÓN | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUIL*CHONGÓN
090154 | 8 | *PASCUALES | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUIL*PASCUALES
090155 | 8 | *PLAYAS (GRAL. VILLAMIL) | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUIL*PLAYAS (GRAL. VILLAMIL)
090101 | 8 | AYACUCHO | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILAYACUCHO
090102 | 8 | BOLÍVAR (SAGRARIO) | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILBOLÍVAR (SAGRARIO)
090103 | 8 | CARBO (CONCEPCIÓN) | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILCARBO (CONCEPCIÓN)
090104 | 8 | FEBRES CORDERO | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILFEBRES CORDERO
090105 | 8 | GARCÍA MORENO | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILGARCÍA MORENO
090150 | 8 | GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILGUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
090152 | 8 | JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILJUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO)
090106 | 8 | LETAMENDI | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILLETAMENDI
090153 | 8 | MORRO | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILMORRO
090107 | 8 | NUEVE DE OCTUBRE | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILNUEVE DE OCTUBRE
090108 | 8 | OLMEDO (SAN ALEJO) | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILOLMEDO (SAN ALEJO)
090115 | 8 | PASCUALES | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILPASCUALES
090156 | 8 | POSORJA | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILPOSORJA
090157 | 8 | PUNÁ | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILPUNÁ
090109 | 8 | ROCA | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILROCA
090110 | 8 | ROCAFUERTE | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILROCAFUERTE
090111 | 8 | SUCRE | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILSUCRE
090112 | 8 | TARQUI | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILTARQUI
090158 | 8 | TENGUEL | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILTENGUEL
090113 | 8 | URDANETA | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILURDANETA
090114 | 8 | XIMENA | GUAYAQUIL | GUAYAS | GUAYASGUAYAQUILXIMENA
092850 | 8 | ISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL | ISIDRO AYORA | GUAYAS | GUAYASISIDRO AYORAISIDRO AYORA, CABECERA CANTONAL
092451 | 8 | *ISIDRO AYORA (SOLEDAD) | LOMAS DE SARGENTILLO | GUAYAS | GUAYASLOMAS DE SARGENTILLO*ISIDRO AYORA (SOLEDAD)
092450 | 8 | LOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL | LOMAS DE SARGENTILLO | GUAYAS | GUAYASLOMAS DE SARGENTILLOLOMAS DE SARGENTILLO, CABECERA CANTONAL
091052 | 8 | *GENERAL ELIZALDE (BUCAY) | MILAGRO | GUAYAS | GUAYASMILAGRO*GENERAL ELIZALDE (BUCAY)
091051 | 8 | CHOBO | MILAGRO | GUAYAS | GUAYASMILAGROCHOBO
091053 | 8 | MARISCAL SUCRE (HUAQUES) | MILAGRO | GUAYAS | GUAYASMILAGROMARISCAL SUCRE (HUAQUES)
091050 | 8 | MILAGRO, CABECERA CANTONAL | MILAGRO | GUAYAS | GUAYASMILAGROMILAGRO, CABECERA CANTONAL
091054 | 8 | ROBERTO ASTUDILLO (CAB. EN CRUCE DE VENECIA) | MILAGRO | GUAYAS | GUAYASMILAGROROBERTO ASTUDILLO (CAB. EN CRUCE DE VENECIA)
091151 | 8 | JESÚS MARÍA | NARANJAL | GUAYAS | GUAYASNARANJALJESÚS MARÍA
091150 | 8 | NARANJAL, CABECERA CANTONAL | NARANJAL | GUAYAS | GUAYASNARANJALNARANJAL, CABECERA CANTONAL
091152 | 8 | SAN CARLOS | NARANJAL | GUAYAS | GUAYASNARANJALSAN CARLOS
091153 | 8 | SANTA ROSA DE FLANDES | NARANJAL | GUAYAS | GUAYASNARANJALSANTA ROSA DE FLANDES
091154 | 8 | TAURA | NARANJAL | GUAYAS | GUAYASNARANJALTAURA
091250 | 8 | NARANJITO, CABECERA CANTONAL | NARANJITO | GUAYAS | GUAYASNARANJITONARANJITO, CABECERA CANTONAL
092550 | 8 | NARCISA DE JESÚS, CABECERA CANTONAL | NOBOL | GUAYAS | GUAYASNOBOLNARCISA DE JESÚS, CABECERA CANTONAL
091350 | 8 | PALESTINA,CABECERA CANTONAL | PALESTINA | GUAYAS | GUAYASPALESTINAPALESTINA,CABECERA CANTONAL
091450 | 8 | PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL | PEDRO CARBO | GUAYAS | GUAYASPEDRO CARBOPEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL
091452 | 8 | SABANILLA | PEDRO CARBO | GUAYAS | GUAYASPEDRO CARBOSABANILLA
091451 | 8 | VALLE DE LA VIRGEN | PEDRO CARBO | GUAYAS | GUAYASPEDRO CARBOVALLE DE LA VIRGEN
092150 | 8 | GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CABECERA CANTONAL | PLAYAS | GUAYAS | GUAYASPLAYASGENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CABECERA CANTONAL
091901 | 8 | BOCANA | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)BOCANA
091902 | 8 | CANDILEJOS | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)CANDILEJOS
091903 | 8 | CENTRAL | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)CENTRAL
091950 | 8 | EL SALITRE (LAS RAMAS), CABECERA CANTONAL | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)EL SALITRE (LAS RAMAS), CABECERA CANTONAL
091951 | 8 | GRAL. VERNAZA (DOS ESTEROS) | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)GRAL. VERNAZA (DOS ESTEROS)
091953 | 8 | JUNQUILLAL | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)JUNQUILLAL
091952 | 8 | LA VICTORIA (ÑAUZA) | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)LA VICTORIA (ÑAUZA)
091904 | 8 | PARAÍSO | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)PARAÍSO
091905 | 8 | SAN MATEO | SALITRE (URBINA JADO) | GUAYAS | GUAYASSALITRE (URBINA JADO)SAN MATEO
091602 | 8 | LA PUNTILLA (SATÉLITE) | SAMBORONDÓN | GUAYAS | GUAYASSAMBORONDÓNLA PUNTILLA (SATÉLITE)
091601 | 8 | SAMBORONDÓN | SAMBORONDÓN | GUAYAS | GUAYASSAMBORONDÓNSAMBORONDÓN
091650 | 8 | SAMBORONDÓN, CABECERA CANTONAL | SAMBORONDÓN | GUAYAS | GUAYASSAMBORONDÓNSAMBORONDÓN, CABECERA CANTONAL
091651 | 8 | TARIFA | SAMBORONDÓN | GUAYAS | GUAYASSAMBORONDÓNTARIFA
092051 | 8 | *CRNEL. LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL) | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHI*CRNEL. LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL)
092052 | 8 | *CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS) | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHI*CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA (SAN CARLOS)
092054 | 8 | *SIMÓN BOLÍVAR | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHI*SIMÓN BOLÍVAR
092053 | 8 | GRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE) | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHIGRAL. PEDRO J. MONTERO (BOLICHE)
092050 | 8 | SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHISAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL
092056 | 8 | VIRGEN DE FÁTIMA | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHIVIRGEN DE FÁTIMA
092055 | 8 | YAGUACHI VIEJO (CONE) | SAN JACINTO DE YAGUACHI | GUAYAS | GUAYASSAN JACINTO DE YAGUACHIYAGUACHI VIEJO (CONE)
091850 | 8 | SANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL | SANTA LUCÍA | GUAYAS | GUAYASSANTA LUCÍASANTA LUCÍA, CABECERA CANTONAL
092251 | 8 | CRNEL.LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL) | SIMÓN BOLÍVAR | GUAYAS | GUAYASSIMÓN BOLÍVARCRNEL.LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL)
092250 | 8 | SIMÓN BOLÍVAR, CABECERA CANTONAL | SIMÓN BOLÍVAR | GUAYAS | GUAYASSIMÓN BOLÍVARSIMÓN BOLÍVAR, CABECERA CANTONAL
100201 | 8 | ANDRADE MARÍN (LOURDES) | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTEANDRADE MARÍN (LOURDES)
100202 | 8 | ATUNTAQUI | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTEATUNTAQUI
100250 | 8 | ATUNTAQUI, CABECERA CANTONAL | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTEATUNTAQUI, CABECERA CANTONAL
100251 | 8 | IMBAYA (SAN LUIS DE COBUENDO) | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTEIMBAYA (SAN LUIS DE COBUENDO)
100252 | 8 | SAN FRANCISCO DE NATABUELA | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTESAN FRANCISCO DE NATABUELA
100253 | 8 | SAN JOSÉ DE CHALTURA | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTESAN JOSÉ DE CHALTURA
100254 | 8 | SAN ROQUE | ANTONIO ANTE | IMBABURA | IMBABURAANTONIO ANTESAN ROQUE
100357 | 8 | 6 DE JULIO DE CUELLAJE (CAB. EN CUELLAJE) | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHI6 DE JULIO DE CUELLAJE (CAB. EN CUELLAJE)
100351 | 8 | APUELA | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIAPUELA
100350 | 8 | COTACACHI, CABECERA CANTONAL | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHICOTACACHI, CABECERA CANTONAL
100352 | 8 | GARCÍA MORENO (LLURIMAGUA) | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIGARCÍA MORENO (LLURIMAGUA)
100353 | 8 | IMANTAG | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIIMANTAG
100354 | 8 | PEÑAHERRERA | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIPEÑAHERRERA
100355 | 8 | PLAZA GUTIÉRREZ (CALVARIO) | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIPLAZA GUTIÉRREZ (CALVARIO)
100356 | 8 | QUIROGA | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIQUIROGA
100301 | 8 | SAGRARIO | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHISAGRARIO
100302 | 8 | SAN FRANCISCO | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHISAN FRANCISCO
100358 | 8 | VACAS GALINDO (EL CHURO) (CAB.EN SAN MIGUEL ALTO) | COTACACHI | IMBABURA | IMBABURACOTACACHIVACAS GALINDO (EL CHURO) (CAB.EN SAN MIGUEL ALTO)
100151 | 8 | AMBUQUÍ | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRAAMBUQUÍ
100152 | 8 | ANGOCHAGUA | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRAANGOCHAGUA
100101 | 8 | CARANQUI | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRACARANQUI
100153 | 8 | CAROLINA | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRACAROLINA
100102 | 8 | GUAYAQUIL DE ALPACHACA | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRAGUAYAQUIL DE ALPACHACA
100105 | 8 | LA DOLOROSA DEL PRIORATO | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRALA DOLOROSA DEL PRIORATO
100154 | 8 | LA ESPERANZA | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRALA ESPERANZA
100155 | 8 | LITA | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRALITA
100103 | 8 | SAGRARIO | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRASAGRARIO
100156 | 8 | SALINAS | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRASALINAS
100157 | 8 | SAN ANTONIO | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRASAN ANTONIO
100104 | 8 | SAN FRANCISCO | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRASAN FRANCISCO
100150 | 8 | SAN MIGUEL DE IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | IBARRA | IMBABURA | IMBABURAIBARRASAN MIGUEL DE IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
100451 | 8 | DR. MIGUEL EGAS CABEZAS (PEGUCHE) | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALODR. MIGUEL EGAS CABEZAS (PEGUCHE)
100452 | 8 | EUGENIO ESPEJO (CALPAQUÍ) | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOEUGENIO ESPEJO (CALPAQUÍ)
100453 | 8 | GONZÁLEZ SUÁREZ | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOGONZÁLEZ SUÁREZ
100401 | 8 | JORDÁN | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOJORDÁN
100450 | 8 | OTAVALO, CABECERA CANTONAL | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOOTAVALO, CABECERA CANTONAL
100454 | 8 | PATAQUÍ | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOPATAQUÍ
100455 | 8 | SAN JOSÉ DE QUICHINCHE | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOSAN JOSÉ DE QUICHINCHE
100456 | 8 | SAN JUAN DE ILUMÁN | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOSAN JUAN DE ILUMÁN
100402 | 8 | SAN LUIS | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOSAN LUIS
100457 | 8 | SAN PABLO | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOSAN PABLO
100458 | 8 | SAN RAFAEL | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOSAN RAFAEL
100459 | 8 | SELVA ALEGRE (CAB.EN SAN MIGUEL DE PAMPLONA) | OTAVALO | IMBABURA | IMBABURAOTAVALOSELVA ALEGRE (CAB.EN SAN MIGUEL DE PAMPLONA)
100551 | 8 | CHUGÁ | PIMAMPIRO | IMBABURA | IMBABURAPIMAMPIROCHUGÁ
100552 | 8 | MARIANO ACOSTA | PIMAMPIRO | IMBABURA | IMBABURAPIMAMPIROMARIANO ACOSTA
100550 | 8 | PIMAMPIRO, CABECERA CANTONAL | PIMAMPIRO | IMBABURA | IMBABURAPIMAMPIROPIMAMPIRO, CABECERA CANTONAL
100553 | 8 | SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA | PIMAMPIRO | IMBABURA | IMBABURAPIMAMPIROSAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA
100651 | 8 | CAHUASQUÍ | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | IMBABURA | IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍCAHUASQUÍ
100652 | 8 | LA MERCED DE BUENOS AIRES | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | IMBABURA | IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍLA MERCED DE BUENOS AIRES
100653 | 8 | PABLO ARENAS | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | IMBABURA | IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍPABLO ARENAS
100654 | 8 | SAN BLAS | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | IMBABURA | IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍSAN BLAS
100655 | 8 | TUMBABIRO | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | IMBABURA | IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍTUMBABIRO
100650 | 8 | URCUQUÍ CABECERA CANTONAL | SAN MIGUEL DE URCUQUÍ | IMBABURA | IMBABURASAN MIGUEL DE URCUQUÍURCUQUÍ CABECERA CANTONAL
110201 | 8 | CARIAMANGA | CALVAS | LOJA | LOJACALVASCARIAMANGA
110250 | 8 | CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL | CALVAS | LOJA | LOJACALVASCARIAMANGA, CABECERA CANTONAL
110202 | 8 | CHILE | CALVAS | LOJA | LOJACALVASCHILE
110251 | 8 | COLAISACA | CALVAS | LOJA | LOJACALVASCOLAISACA
110252 | 8 | EL LUCERO | CALVAS | LOJA | LOJACALVASEL LUCERO
110203 | 8 | SAN VICENTE | CALVAS | LOJA | LOJACALVASSAN VICENTE
110254 | 8 | SANGUILLÍN | CALVAS | LOJA | LOJACALVASSANGUILLÍN
110253 | 8 | UTUANA | CALVAS | LOJA | LOJACALVASUTUANA
110301 | 8 | CATAMAYO | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOCATAMAYO
110350 | 8 | CATAMAYO (LA TOMA), CABECERA CANTONAL | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOCATAMAYO (LA TOMA), CABECERA CANTONAL
110351 | 8 | EL TAMBO | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOEL TAMBO
110352 | 8 | GUAYQUICHUMA | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOGUAYQUICHUMA
110302 | 8 | SAN JOSÉ | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOSAN JOSÉ
110353 | 8 | SAN PEDRO DE LA BENDITA | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOSAN PEDRO DE LA BENDITA
110354 | 8 | ZAMBI | CATAMAYO | LOJA | LOJACATAMAYOZAMBI
110453 | 8 | *12 DE DICIEMBRE (CAB. EN ACHIOTES) | CELICA | LOJA | LOJACELICA*12 DE DICIEMBRE (CAB. EN ACHIOTES)
110452 | 8 | *CHAQUINAL | CELICA | LOJA | LOJACELICA*CHAQUINAL
110454 | 8 | *PINDAL (FEDERICO PÁEZ) | CELICA | LOJA | LOJACELICA*PINDAL (FEDERICO PÁEZ)
110450 | 8 | CELICA, CABECERA CANTONAL | CELICA | LOJA | LOJACELICACELICA, CABECERA CANTONAL
110451 | 8 | CRUZPAMBA (CAB. EN CARLOS BUSTAMANTE) | CELICA | LOJA | LOJACELICACRUZPAMBA (CAB. EN CARLOS BUSTAMANTE)
110455 | 8 | POZUL (SAN JUAN DE POZUL) | CELICA | LOJA | LOJACELICAPOZUL (SAN JUAN DE POZUL)
110456 | 8 | SABANILLA | CELICA | LOJA | LOJACELICASABANILLA
110457 | 8 | TNTE. MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAIZA | CELICA | LOJA | LOJACELICATNTE. MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAIZA
110554 | 8 | AMARILLOS | CHAGUARPAMBA | LOJA | LOJACHAGUARPAMBAAMARILLOS
110551 | 8 | BUENAVISTA | CHAGUARPAMBA | LOJA | LOJACHAGUARPAMBABUENAVISTA
110550 | 8 | CHAGUARPAMBA, CABECERA CANTONAL | CHAGUARPAMBA | LOJA | LOJACHAGUARPAMBACHAGUARPAMBA, CABECERA CANTONAL
110552 | 8 | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA | LOJA | LOJACHAGUARPAMBAEL ROSARIO
110553 | 8 | SANTA RUFINA | CHAGUARPAMBA | LOJA | LOJACHAGUARPAMBASANTA RUFINA
110654 | 8 | 27 DE ABRIL (CAB. EN LA NARANJA) | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLA27 DE ABRIL (CAB. EN LA NARANJA)
110650 | 8 | AMALUZA, CABECERA CANTONAL | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLAAMALUZA, CABECERA CANTONAL
110651 | 8 | BELLAVISTA | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLABELLAVISTA
110656 | 8 | EL AIRO | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLAEL AIRO
110655 | 8 | EL INGENIO | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLAEL INGENIO
110652 | 8 | JIMBURA | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLAJIMBURA
110653 | 8 | SANTA TERESITA | ESPÍNDOLA | LOJA | LOJAESPÍNDOLASANTA TERESITA
110752 | 8 | *FUNDOCHAMBA | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁ*FUNDOCHAMBA
110755 | 8 | *QUILANGA (LA PAZ) | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁ*QUILANGA (LA PAZ)
110757 | 8 | *SAN ANTONIO DE LAS ARADAS (CAB. EN LAS ARADAS) | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁ*SAN ANTONIO DE LAS ARADAS (CAB. EN LAS ARADAS)
110751 | 8 | CHANGAIMINA (LA LIBERTAD) | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁCHANGAIMINA (LA LIBERTAD)
110750 | 8 | GONZANAMÁ, CABECERA CANTONAL | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁGONZANAMÁ, CABECERA CANTONAL
110753 | 8 | NAMBACOLA | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁNAMBACOLA
110754 | 8 | PURUNUMA (EGUIGUREN) | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁPURUNUMA (EGUIGUREN)
110756 | 8 | SACAPALCA | GONZANAMÁ | LOJA | LOJAGONZANAMÁSACAPALCA
110151 | 8 | CHANTACO | LOJA | LOJA | LOJALOJACHANTACO
110152 | 8 | CHUQUIRIBAMBA | LOJA | LOJA | LOJALOJACHUQUIRIBAMBA
110153 | 8 | EL CISNE | LOJA | LOJA | LOJALOJAEL CISNE
110101 | 8 | EL SAGRARIO | LOJA | LOJA | LOJALOJAEL SAGRARIO
110154 | 8 | GUALEL | LOJA | LOJA | LOJALOJAGUALEL
110155 | 8 | JIMBILLA | LOJA | LOJA | LOJALOJAJIMBILLA
110150 | 8 | LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | LOJA | LOJA | LOJALOJALOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
110156 | 8 | MALACATOS (VALLADOLID) | LOJA | LOJA | LOJALOJAMALACATOS (VALLADOLID)
110163 | 8 | QUINARA | LOJA | LOJA | LOJALOJAQUINARA
110157 | 8 | SAN LUCAS | LOJA | LOJA | LOJALOJASAN LUCAS
110158 | 8 | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | LOJA | LOJA | LOJALOJASAN PEDRO DE VILCABAMBA
110102 | 8 | SAN SEBASTIÁN | LOJA | LOJA | LOJALOJASAN SEBASTIÁN
110159 | 8 | SANTIAGO | LOJA | LOJA | LOJALOJASANTIAGO
110103 | 8 | SUCRE | LOJA | LOJA | LOJALOJASUCRE
110160 | 8 | TAQUIL (MIGUEL RIOFRÍO) | LOJA | LOJA | LOJALOJATAQUIL (MIGUEL RIOFRÍO)
110104 | 8 | VALLE | LOJA | LOJA | LOJALOJAVALLE
110161 | 8 | VILCABAMBA (VICTORIA) | LOJA | LOJA | LOJALOJAVILCABAMBA (VICTORIA)
110162 | 8 | YANGANA (ARSENIO CASTILLO) | LOJA | LOJA | LOJALOJAYANGANA (ARSENIO CASTILLO)
110801 | 8 | GENERAL ELOY ALFARO (SAN SEBASTIÁN) | MACARÁ | LOJA | LOJAMACARÁGENERAL ELOY ALFARO (SAN SEBASTIÁN)
110852 | 8 | LA VICTORIA | MACARÁ | LOJA | LOJAMACARÁLA VICTORIA
110851 | 8 | LARAMA | MACARÁ | LOJA | LOJAMACARÁLARAMA
110802 | 8 | MACARÁ (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA) | MACARÁ | LOJA | LOJAMACARÁMACARÁ (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA)
110850 | 8 | MACARÁ, CABECERA CANTONAL | MACARÁ | LOJA | LOJAMACARÁMACARÁ, CABECERA CANTONAL
110853 | 8 | SABIANGO (LA CAPILLA) | MACARÁ | LOJA | LOJAMACARÁSABIANGO (LA CAPILLA)
111651 | 8 | LA TINGUE | OLMEDO | LOJA | LOJAOLMEDOLA TINGUE
111650 | 8 | OLMEDO, CABECERA CANTONAL | OLMEDO | LOJA | LOJAOLMEDOOLMEDO, CABECERA CANTONAL
110953 | 8 | *LA TINGUE | PALTAS | LOJA | LOJAPALTAS*LA TINGUE
110955 | 8 | *OLMEDO (SANTA BÁRBARA) | PALTAS | LOJA | LOJAPALTAS*OLMEDO (SANTA BÁRBARA)
110951 | 8 | CANGONAMÁ | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASCANGONAMÁ
110958 | 8 | CASANGA | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASCASANGA
110901 | 8 | CATACOCHA | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASCATACOCHA
110950 | 8 | CATACOCHA, CABECERA CANTONAL | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASCATACOCHA, CABECERA CANTONAL
110952 | 8 | GUACHANAMÁ | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASGUACHANAMÁ
110954 | 8 | LAURO GUERRERO | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASLAURO GUERRERO
110902 | 8 | LOURDES | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASLOURDES
110956 | 8 | ORIANGA | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASORIANGA
110957 | 8 | SAN ANTONIO | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASSAN ANTONIO
110959 | 8 | YAMANA | PALTAS | LOJA | LOJAPALTASYAMANA
111452 | 8 | 12 DE DICIEMBRE (CAB.EN ACHIOTES) | PINDAL | LOJA | LOJAPINDAL12 DE DICIEMBRE (CAB.EN ACHIOTES)
111451 | 8 | CHAQUINAL | PINDAL | LOJA | LOJAPINDALCHAQUINAL
111450 | 8 | PINDAL, CABECERA CANTONAL | PINDAL | LOJA | LOJAPINDALPINDAL, CABECERA CANTONAL
111050 | 8 | ALAMOR, CABECERA CANTONAL | PUYANGO | LOJA | LOJAPUYANGOALAMOR, CABECERA CANTONAL
111051 | 8 | CIANO | PUYANGO | LOJA | LOJAPUYANGOCIANO
111052 | 8 | EL ARENAL | PUYANGO | LOJA | LOJAPUYANGOEL ARENAL
111053 | 8 | EL LIMO (MARIANA DE JESÚS) | PUYANGO | LOJA | LOJAPUYANGOEL LIMO (MARIANA DE JESÚS)
111054 | 8 | MERCADILLO | PUYANGO | LOJA | LOJAPUYANGOMERCADILLO
111055 | 8 | VICENTINO | PUYANGO | LOJA | LOJAPUYANGOVICENTINO
111551 | 8 | FUNDOCHAMBA | QUILANGA | LOJA | LOJAQUILANGAFUNDOCHAMBA
111550 | 8 | QUILANGA, CABECERA CANTONAL | QUILANGA | LOJA | LOJAQUILANGAQUILANGA, CABECERA CANTONAL
111552 | 8 | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS (CAB. EN LAS ARADAS) | QUILANGA | LOJA | LOJAQUILANGASAN ANTONIO DE LAS ARADAS (CAB. EN LAS ARADAS)
111151 | 8 | EL PARAÍSO DE CELÉN | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROEL PARAÍSO DE CELÉN
111152 | 8 | EL TABLÓN | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROEL TABLÓN
111153 | 8 | LLUZHAPA | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROLLUZHAPA
111154 | 8 | MANÚ | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROMANÚ
111155 | 8 | SAN ANTONIO DE QUMBE (CUMBE) | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROSAN ANTONIO DE QUMBE (CUMBE)
111156 | 8 | SAN PABLO DE TENTA | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROSAN PABLO DE TENTA
111157 | 8 | SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROSAN SEBASTIÁN DE YÚLUC
111150 | 8 | SARAGURO, CABECERA CANTONAL | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROSARAGURO, CABECERA CANTONAL
111158 | 8 | SELVA ALEGRE | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROSELVA ALEGRE
111160 | 8 | SUMAYPAMBA | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROSUMAYPAMBA
111159 | 8 | URDANETA (PAQUISHAPA) | SARAGURO | LOJA | LOJASARAGUROURDANETA (PAQUISHAPA)
111251 | 8 | NUEVA FÁTIMA | SOZORANGA | LOJA | LOJASOZORANGANUEVA FÁTIMA
111250 | 8 | SOZORANGA, CABECERA CANTONAL | SOZORANGA | LOJA | LOJASOZORANGASOZORANGA, CABECERA CANTONAL
111252 | 8 | TACAMOROS | SOZORANGA | LOJA | LOJASOZORANGATACAMOROS
111355 | 8 | BOLASPAMBA | ZAPOTILLO | LOJA | LOJAZAPOTILLOBOLASPAMBA
111351 | 8 | CAZADEROS (CAB.EN MANGAURCO) | ZAPOTILLO | LOJA | LOJAZAPOTILLOCAZADEROS (CAB.EN MANGAURCO)
111352 | 8 | GARZAREAL | ZAPOTILLO | LOJA | LOJAZAPOTILLOGARZAREAL
111353 | 8 | LIMONES | ZAPOTILLO | LOJA | LOJAZAPOTILLOLIMONES
111354 | 8 | PALETILLAS | ZAPOTILLO | LOJA | LOJAZAPOTILLOPALETILLAS
111350 | 8 | ZAPOTILLO, CABECERA CANTONAL | ZAPOTILLO | LOJA | LOJAZAPOTILLOZAPOTILLO, CABECERA CANTONAL
120250 | 8 | BABA, CABECERA CANTONAL | BABA | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABABABA, CABECERA CANTONAL
120251 | 8 | GUARE | BABA | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAGUARE
120151 | 8 | *BARREIRO (SANTA RITA) | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYO*BARREIRO (SANTA RITA)
120150 | 8 | BABAHOYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOBABAHOYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
120103 | 8 | BARREIRO | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOBARREIRO
120152 | 8 | CARACOL | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOCARACOL
120101 | 8 | CLEMENTE BAQUERIZO | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOCLEMENTE BAQUERIZO
120102 | 8 | DR. CAMILO PONCE | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYODR. CAMILO PONCE
120104 | 8 | EL SALTO | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOEL SALTO
120153 | 8 | FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOFEBRES CORDERO (LAS JUNTAS)
120155 | 8 | LA UNIÓN | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOLA UNIÓN
120154 | 8 | PIMOCHA | BABAHOYO | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAHOYOPIMOCHA
120252 | 8 | ISLA DE BEJUCAL | BABA | LOS RÍOS | LOS RÍOSBABAISLA DE BEJUCAL
121003 | 8 | 11 DE OCTUBRE | BUENA FÉ | LOS RÍOS | LOS RÍOSBUENA FÉ11 DE OCTUBRE
121002 | 8 | 7 DE AGOSTO | BUENA FÉ | LOS RÍOS | LOS RÍOSBUENA FÉ7 DE AGOSTO
121051 | 8 | PATRICIA PILAR | BUENA FÉ | LOS RÍOS | LOS RÍOSBUENA FÉPATRICIA PILAR
121001 | 8 | SAN JACINTO DE BUENA FÉ | BUENA FÉ | LOS RÍOS | LOS RÍOSBUENA FÉSAN JACINTO DE BUENA FÉ
121050 | 8 | SAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL | BUENA FÉ | LOS RÍOS | LOS RÍOSBUENA FÉSAN JACINTO DE BUENA FÉ, CABECERA CANTONAL
121250 | 8 | MOCACHE, CABECERA CANTONAL | MOCACHE | LOS RÍOS | LOS RÍOSMOCACHEMOCACHE, CABECERA CANTONAL
120350 | 8 | MONTALVO, CABECERA CANTONAL | MONTALVO | LOS RÍOS | LOS RÍOSMONTALVOMONTALVO, CABECERA CANTONAL
120950 | 8 | PALENQUE, CABECERA CANTONAL | PALENQUE | LOS RÍOS | LOS RÍOSPALENQUEPALENQUE, CABECERA CANTONAL
120450 | 8 | PUEBLOVIEJO, CABECERA CANTONAL | PUEBLOVIEJO | LOS RÍOS | LOS RÍOSPUEBLOVIEJOPUEBLOVIEJO, CABECERA CANTONAL
120451 | 8 | PUERTO PECHICHE | PUEBLOVIEJO | LOS RÍOS | LOS RÍOSPUEBLOVIEJOPUERTO PECHICHE
120452 | 8 | SAN JUAN | PUEBLOVIEJO | LOS RÍOS | LOS RÍOSPUEBLOVIEJOSAN JUAN
120551 | 8 | *BUENA FÉ | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDO*BUENA FÉ
120552 | 8 | *MOCACHE | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDO*MOCACHE
120503 | 8 | *SAN JOSÉ | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDO*SAN JOSÉ
120554 | 8 | *VALENCIA | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDO*VALENCIA
120508 | 8 | 24 DE MAYO | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDO24 DE MAYO
120504 | 8 | GUAYACÁN | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOGUAYACÁN
120555 | 8 | LA ESPERANZA | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOLA ESPERANZA
120505 | 8 | NICOLÁS INFANTE DÍAZ | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDONICOLÁS INFANTE DÍAZ
120501 | 8 | QUEVEDO | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOQUEVEDO
120550 | 8 | QUEVEDO, CABECERA CANTONAL | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOQUEVEDO, CABECERA CANTONAL
120502 | 8 | SAN CAMILO | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOSAN CAMILO
120553 | 8 | SAN CARLOS | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOSAN CARLOS
120506 | 8 | SAN CRISTÓBAL | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOSAN CRISTÓBAL
120507 | 8 | SIETE DE OCTUBRE | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOSIETE DE OCTUBRE
120509 | 8 | VENUS DEL RÍO QUEVEDO | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOVENUS DEL RÍO QUEVEDO
120510 | 8 | VIVA ALFARO | QUEVEDO | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUEVEDOVIVA ALFARO
121350 | 8 | QUINSALOMA, CABECERA CANTONAL | QUINSALOMA | LOS RÍOS | LOS RÍOSQUINSALOMAQUINSALOMA, CABECERA CANTONAL
120650 | 8 | CATARAMA, CABECERA CANTONAL | URDANETA | LOS RÍOS | LOS RÍOSURDANETACATARAMA, CABECERA CANTONAL
120651 | 8 | RICAURTE | URDANETA | LOS RÍOS | LOS RÍOSURDANETARICAURTE
121150 | 8 | VALENCIA, CABECERA CANTONAL | VALENCIA | LOS RÍOS | LOS RÍOSVALENCIAVALENCIA, CABECERA CANTONAL
120751 | 8 | *QUINSALOMA | VENTANAS | LOS RÍOS | LOS RÍOSVENTANAS*QUINSALOMA
120750 | 8 | VENTANAS, CABECERA CANTONAL | VENTANAS | LOS RÍOS | LOS RÍOSVENTANASVENTANAS, CABECERA CANTONAL
120752 | 8 | ZAPOTAL | VENTANAS | LOS RÍOS | LOS RÍOSVENTANASZAPOTAL
120852 | 8 | *PALENQUE | VÍNCES | LOS RÍOS | LOS RÍOSVÍNCES*PALENQUE
120851 | 8 | ANTONIO SOTOMAYOR (CAB. EN PLAYAS DE VINCES) | VÍNCES | LOS RÍOS | LOS RÍOSVÍNCESANTONIO SOTOMAYOR (CAB. EN PLAYAS DE VINCES)
120850 | 8 | VINCES, CABECERA CANTONAL | VÍNCES | LOS RÍOS | LOS RÍOSVÍNCESVINCES, CABECERA CANTONAL
131653 | 8 | ARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN | 24 DE MAYO | MANABÍ | MANABÍ24 DE MAYOARQ. SIXTO DURÁN BALLÉN
131651 | 8 | BELLAVISTA | 24 DE MAYO | MANABÍ | MANABÍ24 DE MAYOBELLAVISTA
131652 | 8 | NOBOA | 24 DE MAYO | MANABÍ | MANABÍ24 DE MAYONOBOA
131650 | 8 | SUCRE, CABECERA CANTONAL | 24 DE MAYO | MANABÍ | MANABÍ24 DE MAYOSUCRE, CABECERA CANTONAL
130250 | 8 | CALCETA, CABECERA CANTONAL | BOLÍVAR | MANABÍ | MANABÍBOLÍVARCALCETA, CABECERA CANTONAL
130251 | 8 | MEMBRILLO | BOLÍVAR | MANABÍ | MANABÍBOLÍVARMEMBRILLO
130252 | 8 | QUIROGA | BOLÍVAR | MANABÍ | MANABÍBOLÍVARQUIROGA
130351 | 8 | BOYACÁ | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONEBOYACÁ
130352 | 8 | CANUTO | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONECANUTO
130354 | 8 | CHIBUNGA | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONECHIBUNGA
130301 | 8 | CHONE | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONECHONE
130350 | 8 | CHONE, CABECERA CANTONAL | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONECHONE, CABECERA CANTONAL
130353 | 8 | CONVENTO | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONECONVENTO
130355 | 8 | ELOY ALFARO | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONEELOY ALFARO
130356 | 8 | RICAURTE | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONERICAURTE
130357 | 8 | SAN ANTONIO | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONESAN ANTONIO
130302 | 8 | SANTA RITA | CHONE | MANABÍ | MANABÍCHONESANTA RITA
130402 | 8 | 4 DE DICIEMBRE | EL CARMEN | MANABÍ | MANABÍEL CARMEN4 DE DICIEMBRE
130401 | 8 | EL CARMEN | EL CARMEN | MANABÍ | MANABÍEL CARMENEL CARMEN
130450 | 8 | EL CARMEN, CABECERA CANTONAL | EL CARMEN | MANABÍ | MANABÍEL CARMENEL CARMEN, CABECERA CANTONAL
130452 | 8 | SAN PEDRO DE SUMA | EL CARMEN | MANABÍ | MANABÍEL CARMENSAN PEDRO DE SUMA
130451 | 8 | WILFRIDO LOOR MOREIRA (MAICITO) | EL CARMEN | MANABÍ | MANABÍEL CARMENWILFRIDO LOOR MOREIRA (MAICITO)
130550 | 8 | FLAVIO ALFARO, CABECERA CANTONAL | FLAVIO ALFARO | MANABÍ | MANABÍFLAVIO ALFAROFLAVIO ALFARO, CABECERA CANTONAL
130551 | 8 | SAN FRANCISCO DE NOVILLO (CAB. EN NOVILLO) | FLAVIO ALFARO | MANABÍ | MANABÍFLAVIO ALFAROSAN FRANCISCO DE NOVILLO (CAB. EN NOVILLO)
130552 | 8 | ZAPALLO | FLAVIO ALFARO | MANABÍ | MANABÍFLAVIO ALFAROZAPALLO
132050 | 8 | JAMA, CABECERA CANTONAL | JAMA | MANABÍ | MANABÍJAMAJAMA, CABECERA CANTONAL
132150 | 8 | JARAMIJÓ, CABECERA CANTONAL | JARAMIJÓ | MANABÍ | MANABÍJARAMIJÓJARAMIJÓ, CABECERA CANTONAL
130655 | 8 | *MACHALILLA | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPA*MACHALILLA
130659 | 8 | *PUERTO LÓPEZ | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPA*PUERTO LÓPEZ
130651 | 8 | AMÉRICA | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAAMÉRICA
130601 | 8 | DR. MIGUEL MORÁN LUCIO | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPADR. MIGUEL MORÁN LUCIO
130652 | 8 | EL ANEGADO (CAB. EN ELOY ALFARO) | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAEL ANEGADO (CAB. EN ELOY ALFARO)
130650 | 8 | JIPIJAPA, CABECERA CANTONAL | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAJIPIJAPA, CABECERA CANTONAL
130653 | 8 | JULCUY | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAJULCUY
130654 | 8 | LA UNIÓN | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPALA UNIÓN
130602 | 8 | MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAMANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALE
130656 | 8 | MEMBRILLAL | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAMEMBRILLAL
130657 | 8 | PEDRO PABLO GÓMEZ | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAPEDRO PABLO GÓMEZ
130658 | 8 | PUERTO DE CAYO | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPAPUERTO DE CAYO
130603 | 8 | SAN LORENZO DE JIPIJAPA | JIPIJAPA | MANABÍ | MANABÍJIPIJAPASAN LORENZO DE JIPIJAPA
130750 | 8 | JUNÍN, CABECERA CANTONAL | JUNÍN | MANABÍ | MANABÍJUNÍNJUNÍN, CABECERA CANTONAL
130805 | 8 | ELOY ALFARO | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTAELOY ALFARO
130801 | 8 | LOS ESTEROS | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTALOS ESTEROS
130802 | 8 | MANTA | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTAMANTA
130850 | 8 | MANTA, CABECERA CANTONAL | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTAMANTA, CABECERA CANTONAL
130851 | 8 | SAN LORENZO | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTASAN LORENZO
130803 | 8 | SAN MATEO | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTASAN MATEO
130852 | 8 | SANTA MARIANITA (BOCA DE PACOCHE) | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTASANTA MARIANITA (BOCA DE PACOCHE)
130804 | 8 | TARQUI | MANTA | MANABÍ | MANABÍMANTATARQUI
130951 | 8 | *JARAMIJÓ | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTI*JARAMIJÓ
130901 | 8 | ANIBAL SAN ANDRÉS | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTIANIBAL SAN ANDRÉS
130903 | 8 | EL COLORADO | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTIEL COLORADO
130904 | 8 | GENERAL ELOY ALFARO | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTIGENERAL ELOY ALFARO
130952 | 8 | LA PILA | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTILA PILA
130905 | 8 | LEONIDAS PROAÑO | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTILEONIDAS PROAÑO
130902 | 8 | MONTECRISTI | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTIMONTECRISTI
130950 | 8 | MONTECRISTI, CABECERA CANTONAL | MONTECRISTI | MANABÍ | MANABÍMONTECRISTIMONTECRISTI, CABECERA CANTONAL
131850 | 8 | OLMEDO, CABECERA CANTONAL | OLMEDO | MANABÍ | MANABÍOLMEDOOLMEDO, CABECERA CANTONAL
131051 | 8 | CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJÁN) | PAJÁN | MANABÍ | MANABÍPAJÁNCAMPOZANO (LA PALMA DE PAJÁN)
131052 | 8 | CASCOL | PAJÁN | MANABÍ | MANABÍPAJÁNCASCOL
131053 | 8 | GUALE | PAJÁN | MANABÍ | MANABÍPAJÁNGUALE
131054 | 8 | LASCANO | PAJÁN | MANABÍ | MANABÍPAJÁNLASCANO
131050 | 8 | PAJÁN, CABECERA CANTONAL | PAJÁN | MANABÍ | MANABÍPAJÁNPAJÁN, CABECERA CANTONAL
131752 | 8 | 10 DE AGOSTO | PEDERNALES | MANABÍ | MANABÍPEDERNALES10 DE AGOSTO
131753 | 8 | ATAHUALPA | PEDERNALES | MANABÍ | MANABÍPEDERNALESATAHUALPA
131751 | 8 | COJIMÍES | PEDERNALES | MANABÍ | MANABÍPEDERNALESCOJIMÍES
131750 | 8 | PEDERNALES, CABECERA CANTONAL | PEDERNALES | MANABÍ | MANABÍPEDERNALESPEDERNALES, CABECERA CANTONAL
131151 | 8 | BARRAGANETE | PICHINCHA | MANABÍ | MANABÍPICHINCHABARRAGANETE
131150 | 8 | PICHINCHA, CABECERA CANTONAL | PICHINCHA | MANABÍ | MANABÍPICHINCHAPICHINCHA, CABECERA CANTONAL
131152 | 8 | SAN SEBASTIÁN | PICHINCHA | MANABÍ | MANABÍPICHINCHASAN SEBASTIÁN
130102 | 8 | 12 DE MARZO | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJO12 DE MARZO
130108 | 8 | 18 DE OCTUBRE | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJO18 DE OCTUBRE
130151 | 8 | ABDÓN CALDERÓN (SAN FRANCISCO) | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOABDÓN CALDERÓN (SAN FRANCISCO)
130152 | 8 | ALHAJUELA (BAJO GRANDE) | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOALHAJUELA (BAJO GRANDE)
130106 | 8 | ANDRÉS DE VERA | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOANDRÉS DE VERA
130157 | 8 | CHIRIJOS | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOCHIRIJOS
130103 | 8 | COLÓN | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOCOLÓN
130153 | 8 | CRUCITA | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOCRUCITA
130107 | 8 | FRANCISCO PACHECO | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOFRANCISCO PACHECO
130104 | 8 | PICOAZÁ | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOPICOAZÁ
130101 | 8 | PORTOVIEJO | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOPORTOVIEJO
130150 | 8 | PORTOVIEJO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOPORTOVIEJO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
130154 | 8 | PUEBLO NUEVO | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOPUEBLO NUEVO
130155 | 8 | RIOCHICO (RÍO CHICO) | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJORIOCHICO (RÍO CHICO)
130105 | 8 | SAN PABLO | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOSAN PABLO
130156 | 8 | SAN PLÁCIDO | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOSAN PLÁCIDO
130109 | 8 | SIMÓN BOLÍVAR | PORTOVIEJO | MANABÍ | MANABÍPORTOVIEJOSIMÓN BOLÍVAR
131951 | 8 | MACHALILLA | PUERTO LÓPEZ | MANABÍ | MANABÍPUERTO LÓPEZMACHALILLA
131950 | 8 | PUERTO LÓPEZ, CABECERA CANTONAL | PUERTO LÓPEZ | MANABÍ | MANABÍPUERTO LÓPEZPUERTO LÓPEZ, CABECERA CANTONAL
131952 | 8 | SALANGO | PUERTO LÓPEZ | MANABÍ | MANABÍPUERTO LÓPEZSALANGO
131250 | 8 | ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL | ROCAFUERTE | MANABÍ | MANABÍROCAFUERTEROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL
132251 | 8 | CANOA | SAN VICENTE | MANABÍ | MANABÍSAN VICENTECANOA
132250 | 8 | SAN VICENTE, CABECERA CANTONAL | SAN VICENTE | MANABÍ | MANABÍSAN VICENTESAN VICENTE, CABECERA CANTONAL
131354 | 8 | *OLMEDO | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANA*OLMEDO
131351 | 8 | AYACUCHO | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANAAYACUCHO
131352 | 8 | HONORATO VÁSQUEZ (CAB. EN VÁSQUEZ) | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANAHONORATO VÁSQUEZ (CAB. EN VÁSQUEZ)
131353 | 8 | LA UNIÓN | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANALA UNIÓN
131302 | 8 | LODANA | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANALODANA
131355 | 8 | SAN PABLO (CAB. EN PUEBLO NUEVO) | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANASAN PABLO (CAB. EN PUEBLO NUEVO)
131301 | 8 | SANTA ANA | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANASANTA ANA
131350 | 8 | SANTA ANA DE VUELTA LARGA, CABECERA CANTONAL | SANTA ANA | MANABÍ | MANABÍSANTA ANASANTA ANA DE VUELTA LARGA, CABECERA CANTONAL
131451 | 8 | * CANOA | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRE* CANOA
131454 | 8 | *10 DE AGOSTO | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRE*10 DE AGOSTO
131452 | 8 | *COJIMÍES | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRE*COJIMÍES
131455 | 8 | *JAMA | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRE*JAMA
131456 | 8 | *PEDERNALES | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRE*PEDERNALES
131458 | 8 | *SAN VICENTE | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRE*SAN VICENTE
131401 | 8 | BAHÍA DE CARÁQUEZ | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCREBAHÍA DE CARÁQUEZ
131450 | 8 | BAHÍA DE CARÁQUEZ, CABECERA CANTONAL | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCREBAHÍA DE CARÁQUEZ, CABECERA CANTONAL
131453 | 8 | CHARAPOTÓ | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRECHARAPOTÓ
131402 | 8 | LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRELEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ
131457 | 8 | SAN ISIDRO | SUCRE | MANABÍ | MANABÍSUCRESAN ISIDRO
131552 | 8 | ANGEL PEDRO GILER (LA ESTANCILLA) | TOSAGUA | MANABÍ | MANABÍTOSAGUAANGEL PEDRO GILER (LA ESTANCILLA)
131551 | 8 | BACHILLERO | TOSAGUA | MANABÍ | MANABÍTOSAGUABACHILLERO
131550 | 8 | TOSAGUA, CABECERA CANTONAL | TOSAGUA | MANABÍ | MANABÍTOSAGUATOSAGUA, CABECERA CANTONAL
140251 | 8 | AMAZONAS (ROSARIO DE CUYES) | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZAAMAZONAS (ROSARIO DE CUYES)
140252 | 8 | BERMEJOS | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZABERMEJOS
140253 | 8 | BOMBOIZA | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZABOMBOIZA
140254 | 8 | CHIGÜINDA | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZACHIGÜINDA
140258 | 8 | EL IDEAL | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZAEL IDEAL
140255 | 8 | EL ROSARIO | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZAEL ROSARIO
140201 | 8 | GUALAQUIZA | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZAGUALAQUIZA
140250 | 8 | GUALAQUIZA, CABECERA CANTONAL | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZAGUALAQUIZA, CABECERA CANTONAL
140202 | 8 | MERCEDES MOLINA | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZAMERCEDES MOLINA
140256 | 8 | NUEVA TARQUI | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZANUEVA TARQUI
140257 | 8 | SAN MIGUEL DE CUYES | GUALAQUIZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOGUALAQUIZASAN MIGUEL DE CUYES
140752 | 8 | *PABLO SEXTO | HUAMBOYA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOHUAMBOYA*PABLO SEXTO
140751 | 8 | CHIGUAZA | HUAMBOYA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOHUAMBOYACHIGUAZA
140750 | 8 | HUAMBOYA, CABECERA CANTONAL | HUAMBOYA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOHUAMBOYAHUAMBOYA, CABECERA CANTONAL
140352 | 8 | *PAN DE AZÚCAR | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZA*PAN DE AZÚCAR
140354 | 8 | *SAN CARLOS DE LIMÓN (SAN CARLOS DEL ZAMORA) | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZA*SAN CARLOS DE LIMÓN (SAN CARLOS DEL ZAMORA)
140355 | 8 | *SAN JUAN BOSCO | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZA*SAN JUAN BOSCO
140350 | 8 | GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ (LIMÓN), CABECERA CANTONAL | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZAGENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIÉRREZ (LIMÓN), CABECERA CANTONAL
140351 | 8 | INDANZA | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZAINDANZA
140353 | 8 | SAN ANTONIO (CAB. EN SAN ANTONIO CENTRO | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZASAN ANTONIO (CAB. EN SAN ANTONIO CENTRO
140356 | 8 | SAN MIGUEL DE CONCHAY | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZASAN MIGUEL DE CONCHAY
140357 | 8 | SANTA SUSANA DE CHIVIAZA (CAB. EN CHIVIAZA | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZASANTA SUSANA DE CHIVIAZA (CAB. EN CHIVIAZA
140358 | 8 | YUNGANZA (CAB. EN EL ROSARIO) | LIMÓN INDANZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLIMÓN INDANZAYUNGANZA (CAB. EN EL ROSARIO)
141050 | 8 | LOGROÑO, CABECERA CANTONAL | LOGROÑO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLOGROÑOLOGROÑO, CABECERA CANTONAL
141052 | 8 | SHIMPIS | LOGROÑO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLOGROÑOSHIMPIS
141051 | 8 | YAUPI | LOGROÑO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOLOGROÑOYAUPI
140152 | 8 | *CHIGUAZA | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONA*CHIGUAZA
140154 | 8 | *HUASAGA (CAB.EN WAMPUIK) | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONA*HUASAGA (CAB.EN WAMPUIK)
140155 | 8 | *MACUMA | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONA*MACUMA
140163 | 8 | *SAN JOSÉ DE MORONA | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONA*SAN JOSÉ DE MORONA
140159 | 8 | *TAISHA | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONA*TAISHA
140161 | 8 | *TUUTINENTZA | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONA*TUUTINENTZA
140151 | 8 | ALSHI (CAB. EN 9 DE OCTUBRE) | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONAALSHI (CAB. EN 9 DE OCTUBRE)
140162 | 8 | CUCHAENTZA | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONACUCHAENTZA
140153 | 8 | GENERAL PROAÑO | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONAGENERAL PROAÑO
140150 | 8 | MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONAMACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
140164 | 8 | RÍO BLANCO | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONARÍO BLANCO
140156 | 8 | SAN ISIDRO | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONASAN ISIDRO
140157 | 8 | SEVILLA DON BOSCO | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONASEVILLA DON BOSCO
140158 | 8 | SINAÍ | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONASINAÍ
140160 | 8 | ZUÑA (ZÚÑAC) | MORONA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOMORONAZUÑA (ZÚÑAC)
141150 | 8 | PABLO SEXTO, CABECERA CANTONAL | PABLO SEXTO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPABLO SEXTOPABLO SEXTO, CABECERA CANTONAL
140453 | 8 | *HUAMBOYA | PALORA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPALORA*HUAMBOYA
140455 | 8 | 16 DE AGOSTO | PALORA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPALORA16 DE AGOSTO
140451 | 8 | ARAPICOS | PALORA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPALORAARAPICOS
140452 | 8 | CUMANDÁ (CAB. EN COLONIA AGRÍCOLA SEVILLA DEL ORO) | PALORA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPALORACUMANDÁ (CAB. EN COLONIA AGRÍCOLA SEVILLA DEL ORO)
140450 | 8 | PALORA (METZERA),CABECERA CANTONAL | PALORA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPALORAPALORA (METZERA),CABECERA CANTONAL
140454 | 8 | SANGAY (CAB. EN NAYAMANACA) | PALORA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOPALORASANGAY (CAB. EN NAYAMANACA)
140851 | 8 | PAN DE AZÚCAR | SAN JUAN BOSCO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCOPAN DE AZÚCAR
140852 | 8 | SAN CARLOS DE LIMÓN | SAN JUAN BOSCO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCOSAN CARLOS DE LIMÓN
140853 | 8 | SAN JACINTO DE WAKAMBEIS | SAN JUAN BOSCO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCOSAN JACINTO DE WAKAMBEIS
140850 | 8 | SAN JUAN BOSCO, CABECERA CANTONAL | SAN JUAN BOSCO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCOSAN JUAN BOSCO, CABECERA CANTONAL
140854 | 8 | SANTIAGO DE PANANZA | SAN JUAN BOSCO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSAN JUAN BOSCOSANTIAGO DE PANANZA
140555 | 8 | *SANTIAGO | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGO*SANTIAGO
140552 | 8 | CHUPIANZA | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOCHUPIANZA
140551 | 8 | COPAL | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOCOPAL
140553 | 8 | PATUCA | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOPATUCA
140557 | 8 | SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOSAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI
140554 | 8 | SAN LUIS DE EL ACHO (CAB. EN EL ACHO) | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOSAN LUIS DE EL ACHO (CAB. EN EL ACHO)
140550 | 8 | SANTIAGO DE MÉNDEZ, CABECERA CANTONAL | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOSANTIAGO DE MÉNDEZ, CABECERA CANTONAL
140556 | 8 | TAYUZA | SANTIAGO | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSANTIAGOTAYUZA
140653 | 8 | *LOGROÑO | SUCÚA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSUCÚA*LOGROÑO
140654 | 8 | *YAUPI | SUCÚA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSUCÚA*YAUPI
140651 | 8 | ASUNCIÓN | SUCÚA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSUCÚAASUNCIÓN
140652 | 8 | HUAMBI | SUCÚA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSUCÚAHUAMBI
140655 | 8 | SANTA MARIANITA DE JESÚS | SUCÚA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSUCÚASANTA MARIANITA DE JESÚS
140650 | 8 | SUCÚA, CABECERA CANTONAL | SUCÚA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOSUCÚASUCÚA, CABECERA CANTONAL
140951 | 8 | HUASAGA (CAB. EN WAMPUIK) | TAISHA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTAISHAHUASAGA (CAB. EN WAMPUIK)
140952 | 8 | MACUMA | TAISHA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTAISHAMACUMA
140954 | 8 | PUMPUENTSA | TAISHA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTAISHAPUMPUENTSA
140950 | 8 | TAISHA, CABECERA CANTONAL | TAISHA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTAISHATAISHA, CABECERA CANTONAL
140953 | 8 | TUUTINENTZA | TAISHA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTAISHATUUTINENTZA
141251 | 8 | SAN JOSÉ DE MORONA | TIWINTZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTIWINTZASAN JOSÉ DE MORONA
141250 | 8 | SANTIAGO, CABECERA CANTONAL | TIWINTZA | MORONA SANTIAGO | MORONA SANTIAGOTIWINTZASANTIAGO, CABECERA CANTONAL
150351 | 8 | *AVILA | ARCHIDONA | NAPO | NAPOARCHIDONA*AVILA
150353 | 8 | *LORETO | ARCHIDONA | NAPO | NAPOARCHIDONA*LORETO
150355 | 8 | *PUERTO MURIALDO | ARCHIDONA | NAPO | NAPOARCHIDONA*PUERTO MURIALDO
150350 | 8 | ARCHIDONA, CABECERA CANTONAL | ARCHIDONA | NAPO | NAPOARCHIDONAARCHIDONA, CABECERA CANTONAL
150352 | 8 | COTUNDO | ARCHIDONA | NAPO | NAPOARCHIDONACOTUNDO
150354 | 8 | SAN PABLO DE USHPAYACU | ARCHIDONA | NAPO | NAPOARCHIDONASAN PABLO DE USHPAYACU
150950 | 8 | CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, CABECERA CANTONAL | CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA | NAPO | NAPOCARLOS JULIO AROSEMENA TOLACARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, CABECERA CANTONAL
150450 | 8 | EL CHACO, CABECERA CANTONAL | EL CHACO | NAPO | NAPOEL CHACOEL CHACO, CABECERA CANTONAL
150451 | 8 | GONZALO DíAZ DE PINEDA (EL BOMBÓN) | EL CHACO | NAPO | NAPOEL CHACOGONZALO DíAZ DE PINEDA (EL BOMBÓN)
150452 | 8 | LINARES | EL CHACO | NAPO | NAPOEL CHACOLINARES
150453 | 8 | OYACACHI | EL CHACO | NAPO | NAPOEL CHACOOYACACHI
150454 | 8 | SANTA ROSA | EL CHACO | NAPO | NAPOEL CHACOSANTA ROSA
150455 | 8 | SARDINAS | EL CHACO | NAPO | NAPOEL CHACOSARDINAS
150755 | 8 | *SAN JOSÉ DEL PAYAMINO | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOS*SAN JOSÉ DEL PAYAMINO
150750 | 8 | BAEZA, CABECERA CANTONAL | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOSBAEZA, CABECERA CANTONAL
150751 | 8 | COSANGA | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOSCOSANGA
150752 | 8 | CUYUJA | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOSCUYUJA
150753 | 8 | PAPALLACTA | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOSPAPALLACTA
150754 | 8 | SAN FRANCISCO DE BORJA (VIRGILIO DÁVILA) | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOSSAN FRANCISCO DE BORJA (VIRGILIO DÁVILA)
150756 | 8 | SUMACO | QUIJOS | NAPO | NAPOQUIJOSSUMACO
150152 | 8 | *CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA (ZATZA-YACU) | TENA | NAPO | NAPOTENA*CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA (ZATZA-YACU)
150151 | 8 | AHUANO | TENA | NAPO | NAPOTENAAHUANO
150153 | 8 | CHONTAPUNTA | TENA | NAPO | NAPOTENACHONTAPUNTA
150154 | 8 | PANO | TENA | NAPO | NAPOTENAPANO
150155 | 8 | PUERTO MISAHUALLI | TENA | NAPO | NAPOTENAPUERTO MISAHUALLI
150156 | 8 | PUERTO NAPO | TENA | NAPO | NAPOTENAPUERTO NAPO
150157 | 8 | TÁLAG | TENA | NAPO | NAPOTENATÁLAG
150150 | 8 | TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | TENA | NAPO | NAPOTENATENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
220251 | 8 | CAPITÁN AUGUSTO RIVADENEYRA | AGUARICO | ORELLANA | ORELLANAAGUARICOCAPITÁN AUGUSTO RIVADENEYRA
220252 | 8 | CONONACO | AGUARICO | ORELLANA | ORELLANAAGUARICOCONONACO
220250 | 8 | NUEVO ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL | AGUARICO | ORELLANA | ORELLANAAGUARICONUEVO ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL
220253 | 8 | SANTA MARÍA DE HUIRIRIMA | AGUARICO | ORELLANA | ORELLANAAGUARICOSANTA MARÍA DE HUIRIRIMA
220254 | 8 | TIPUTINI | AGUARICO | ORELLANA | ORELLANAAGUARICOTIPUTINI
220255 | 8 | YASUNÍ | AGUARICO | ORELLANA | ORELLANAAGUARICOYASUNÍ
220351 | 8 | ENOKANQUI | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASENOKANQUI
220350 | 8 | LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASLA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL
220355 | 8 | LAGO SAN PEDRO | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASLAGO SAN PEDRO
220352 | 8 | POMPEYA | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASPOMPEYA
220356 | 8 | RUMIPAMBA | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASRUMIPAMBA
220353 | 8 | SAN CARLOS | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASSAN CARLOS
220354 | 8 | SAN SEBASTIÁN DEL COCA | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASSAN SEBASTIÁN DEL COCA
220357 | 8 | TRES DE NOVIEMBRE | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASTRES DE NOVIEMBRE
220358 | 8 | UNIÓN MILAGREÑA | LA JOYA DE LOS SACHAS | ORELLANA | ORELLANALA JOYA DE LOS SACHASUNIÓN MILAGREÑA
220451 | 8 | AVILA (CAB. EN HUIRUNO) | LORETO | ORELLANA | ORELLANALORETOAVILA (CAB. EN HUIRUNO)
220450 | 8 | LORETO, CABECERA CANTONAL | LORETO | ORELLANA | ORELLANALORETOLORETO, CABECERA CANTONAL
220452 | 8 | PUERTO MURIALDO | LORETO | ORELLANA | ORELLANALORETOPUERTO MURIALDO
220454 | 8 | SAN JOSÉ DE DAHUANO | LORETO | ORELLANA | ORELLANALORETOSAN JOSÉ DE DAHUANO
220453 | 8 | SAN JOSÉ DE PAYAMINO | LORETO | ORELLANA | ORELLANALORETOSAN JOSÉ DE PAYAMINO
220455 | 8 | SAN VICENTE DE HUATICOCHA | LORETO | ORELLANA | ORELLANALORETOSAN VICENTE DE HUATICOCHA
220153 | 8 | ALEJANDRO LABAKA | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANAALEJANDRO LABAKA
220151 | 8 | DAYUMA | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANADAYUMA
220154 | 8 | EL DORADO | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANAEL DORADO
220155 | 8 | EL EDÉN | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANAEL EDÉN
220156 | 8 | GARCÍA MORENO | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANAGARCÍA MORENO
220157 | 8 | INÉS ARANGO (CAB. EN WESTERN) | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANAINÉS ARANGO (CAB. EN WESTERN)
220158 | 8 | LA BELLEZA | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANALA BELLEZA
220159 | 8 | NUEVO PARAÍSO (CAB. EN UNIÓN CHIMBORAZO) | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANANUEVO PARAÍSO (CAB. EN UNIÓN CHIMBORAZO)
220150 | 8 | PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA),CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANAPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA),CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
220160 | 8 | SAN JOSÉ DE GUAYUSA | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANASAN JOSÉ DE GUAYUSA
220161 | 8 | SAN LUIS DE ARMENIA | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANASAN LUIS DE ARMENIA
220152 | 8 | TARACOA (CAB. EN NUEVA ESPERANZA: YUCA) | ORELLANA | ORELLANA | ORELLANAORELLANATARACOA (CAB. EN NUEVA ESPERANZA: YUCA)
160450 | 8 | ARAJUNO, CABECERA CANTONAL | ARAJUNO | PASTAZA | PASTAZAARAJUNOARAJUNO, CABECERA CANTONAL
160451 | 8 | CURARAY | ARAJUNO | PASTAZA | PASTAZAARAJUNOCURARAY
160251 | 8 | MADRE TIERRA | MERA | PASTAZA | PASTAZAMERAMADRE TIERRA
160250 | 8 | MERA, CABECERA CANTONAL | MERA | PASTAZA | PASTAZAMERAMERA, CABECERA CANTONAL
160252 | 8 | SHELL | MERA | PASTAZA | PASTAZAMERASHELL
160151 | 8 | *ARAJUNO | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZA*ARAJUNO
160153 | 8 | *CURARAY | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZA*CURARAY
160160 | 8 | *SANTA CLARA | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZA*SANTA CLARA
160152 | 8 | CANELOS | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZACANELOS
160154 | 8 | DIEZ DE AGOSTO | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZADIEZ DE AGOSTO
160166 | 8 | EL TRIUNFO | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZAEL TRIUNFO
160155 | 8 | FÁTIMA | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZAFÁTIMA
160156 | 8 | MONTALVO (ANDOAS) | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZAMONTALVO (ANDOAS)
160157 | 8 | POMONA | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZAPOMONA
160150 | 8 | PUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZAPUYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
160158 | 8 | RÍO CORRIENTES | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZARÍO CORRIENTES
160159 | 8 | RÍO TIGRE | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZARÍO TIGRE
160161 | 8 | SARAYACU | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZASARAYACU
160162 | 8 | SIMÓN BOLÍVAR (CAB. EN MUSHULLACTA) | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZASIMÓN BOLÍVAR (CAB. EN MUSHULLACTA)
160163 | 8 | TARQUI | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZATARQUI
160164 | 8 | TENIENTE HUGO ORTIZ | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZATENIENTE HUGO ORTIZ
160165 | 8 | VERACRUZ (INDILLAMA) (CAB. EN INDILLAMA) | PASTAZA | PASTAZA | PASTAZAPASTAZAVERACRUZ (INDILLAMA) (CAB. EN INDILLAMA)
160351 | 8 | SAN JOSÉ | SANTA CLARA | PASTAZA | PASTAZASANTA CLARASAN JOSÉ
160350 | 8 | SANTA CLARA, CABECERA CANTONAL | SANTA CLARA | PASTAZA | PASTAZASANTA CLARASANTA CLARA, CABECERA CANTONAL
170251 | 8 | ASCÁZUBI | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBEASCÁZUBI
170201 | 8 | AYORA | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBEAYORA
170252 | 8 | CANGAHUA | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBECANGAHUA
170202 | 8 | CAYAMBE | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBECAYAMBE
170250 | 8 | CAYAMBE, CABECERA CANTONAL | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBECAYAMBE, CABECERA CANTONAL
170203 | 8 | JUAN MONTALVO | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBEJUAN MONTALVO
170253 | 8 | OLMEDO (PESILLO) | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBEOLMEDO (PESILLO)
170254 | 8 | OTÓN | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBEOTÓN
170255 | 8 | SANTA ROSA DE CUZUBAMBA | CAYAMBE | PICHINCHA | PICHINCHACAYAMBESANTA ROSA DE CUZUBAMBA
170351 | 8 | ALÓAG | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIAALÓAG
170352 | 8 | ALOASÍ | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIAALOASÍ
170353 | 8 | CUTUGLAHUA | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIACUTUGLAHUA
170354 | 8 | EL CHAUPI | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIAEL CHAUPI
170350 | 8 | MACHACHI, CABECERA CANTONAL | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIAMACHACHI, CABECERA CANTONAL
170355 | 8 | MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIAMANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)
170356 | 8 | TAMBILLO | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIATAMBILLO
170357 | 8 | UYUMBICHO | MEJIA | PICHINCHA | PICHINCHAMEJIAUYUMBICHO
170451 | 8 | LA ESPERANZA | PEDRO MONCAYO | PICHINCHA | PICHINCHAPEDRO MONCAYOLA ESPERANZA
170452 | 8 | MALCHINGUÍ | PEDRO MONCAYO | PICHINCHA | PICHINCHAPEDRO MONCAYOMALCHINGUÍ
170450 | 8 | TABACUNDO, CABECERA CANTONAL | PEDRO MONCAYO | PICHINCHA | PICHINCHAPEDRO MONCAYOTABACUNDO, CABECERA CANTONAL
170453 | 8 | TOCACHI | PEDRO MONCAYO | PICHINCHA | PICHINCHAPEDRO MONCAYOTOCACHI
170454 | 8 | TUPIGACHI | PEDRO MONCAYO | PICHINCHA | PICHINCHAPEDRO MONCAYOTUPIGACHI
170850 | 8 | PEDRO VICENTE MALDONADO, CABECERA CANTONAL | PEDRO VICENTE MALDONADO | PICHINCHA | PICHINCHAPEDRO VICENTE MALDONADOPEDRO VICENTE MALDONADO, CABECERA CANTONAL
170950 | 8 | PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL | PUERTO QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAPUERTO QUITOPUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL
170167 | 8 | *MINDO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITO*MINDO
170173 | 8 | *PEDRO VICENTE MALDONADO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITO*PEDRO VICENTE MALDONADO
170187 | 8 | *PUERTO QUITO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITO*PUERTO QUITO
170182 | 8 | *SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITO*SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
170151 | 8 | ALANGASÍ | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOALANGASÍ
170152 | 8 | AMAGUAÑA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOAMAGUAÑA
170153 | 8 | ATAHUALPA (HABASPAMBA) | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOATAHUALPA (HABASPAMBA)
170101 | 8 | BELISARIO QUEVEDO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOBELISARIO QUEVEDO
170154 | 8 | CALACALÍ | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCALACALÍ
170155 | 8 | CALDERÓN (CARAPUNGO) | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCALDERÓN (CARAPUNGO)
170102 | 8 | CARCELÉN | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCARCELÉN
170103 | 8 | CENTRO HISTÓRICO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCENTRO HISTÓRICO
170158 | 8 | CHAVEZPAMBA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCHAVEZPAMBA
170159 | 8 | CHECA (CHILPA) | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCHECA (CHILPA)
170107 | 8 | CHILIBULO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCHILIBULO
170108 | 8 | CHILLOGALLO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCHILLOGALLO
170109 | 8 | CHIMBACALLE | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCHIMBACALLE
170104 | 8 | COCHAPAMBA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCOCHAPAMBA
170105 | 8 | COMITÉ DEL PUEBLO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCOMITÉ DEL PUEBLO
170156 | 8 | CONOCOTO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCONOCOTO
170106 | 8 | COTOCOLLAO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCOTOCOLLAO
170157 | 8 | CUMBAYÁ | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOCUMBAYÁ
170110 | 8 | EL CONDADO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOEL CONDADO
170160 | 8 | EL QUINCHE | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOEL QUINCHE
170161 | 8 | GUALEA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOGUALEA
170111 | 8 | GUAMANÍ | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOGUAMANÍ
170162 | 8 | GUANGOPOLO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOGUANGOPOLO
170163 | 8 | GUAYLLABAMBA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOGUAYLLABAMBA
170112 | 8 | IÑAQUITO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOIÑAQUITO
170113 | 8 | ITCHIMBIA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOITCHIMBIA
170114 | 8 | JIPIJAPA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOJIPIJAPA
170115 | 8 | KENNEDY | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOKENNEDY
170116 | 8 | LA ARGELIA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA ARGELIA
170117 | 8 | LA CONCEPCIÓN | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA CONCEPCIÓN
170118 | 8 | LA ECUATORIANA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA ECUATORIANA
170119 | 8 | LA FERROVIARIA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA FERROVIARIA
170120 | 8 | LA LIBERTAD | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA LIBERTAD
170121 | 8 | LA MAGDALENA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA MAGDALENA
170122 | 8 | LA MENA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA MENA
170164 | 8 | LA MERCED | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLA MERCED
170165 | 8 | LLANO CHICO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLLANO CHICO
170166 | 8 | LLOA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOLLOA
170123 | 8 | MARISCAL SUCRE | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOMARISCAL SUCRE
170168 | 8 | NANEGAL | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITONANEGAL
170169 | 8 | NANEGALITO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITONANEGALITO
170170 | 8 | NAYÓN | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITONAYÓN
170171 | 8 | NONO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITONONO
170172 | 8 | PACTO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPACTO
170174 | 8 | PERUCHO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPERUCHO
170175 | 8 | PIFO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPIFO
170176 | 8 | PÍNTAG | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPÍNTAG
170177 | 8 | POMASQUI | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPOMASQUI
170124 | 8 | PONCEANO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPONCEANO
170178 | 8 | PUÉLLARO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPUÉLLARO
170179 | 8 | PUEMBO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPUEMBO
170125 | 8 | PUENGASÍ | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOPUENGASÍ
170150 | 8 | QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL, CAPITAL PROVINCIAL Y DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOQUITO DISTRITO METROPOLITANO, CABECERA CANTONAL, CAPITAL PROVINCIAL Y DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
170126 | 8 | QUITUMBE | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOQUITUMBE
170127 | 8 | RUMIPAMBA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITORUMIPAMBA
170180 | 8 | SAN ANTONIO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOSAN ANTONIO
170128 | 8 | SAN BARTOLO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOSAN BARTOLO
170129 | 8 | SAN ISIDRO DEL INCA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOSAN ISIDRO DEL INCA
170181 | 8 | SAN JOSÉ DE MINAS | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOSAN JOSÉ DE MINAS
170130 | 8 | SAN JUAN | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOSAN JUAN
170131 | 8 | SOLANDA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOSOLANDA
170183 | 8 | TABABELA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOTABABELA
170184 | 8 | TUMBACO | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOTUMBACO
170132 | 8 | TURUBAMBA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOTURUBAMBA
170185 | 8 | YARUQUÍ | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOYARUQUÍ
170186 | 8 | ZÁMBIZA | QUITO | PICHINCHA | PICHINCHAQUITOZÁMBIZA
170551 | 8 | COTOGCHOA | RUMIÑAHUI | PICHINCHA | PICHINCHARUMIÑAHUICOTOGCHOA
170552 | 8 | RUMIPAMBA | RUMIÑAHUI | PICHINCHA | PICHINCHARUMIÑAHUIRUMIPAMBA
170502 | 8 | SAN PEDRO DE TABOADA | RUMIÑAHUI | PICHINCHA | PICHINCHARUMIÑAHUISAN PEDRO DE TABOADA
170503 | 8 | SAN RAFAEL | RUMIÑAHUI | PICHINCHA | PICHINCHARUMIÑAHUISAN RAFAEL
170501 | 8 | SANGOLQUÍ | RUMIÑAHUI | PICHINCHA | PICHINCHARUMIÑAHUISANGOLQUÍ
170550 | 8 | SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL | RUMIÑAHUI | PICHINCHA | PICHINCHARUMIÑAHUISANGOLQUI, CABECERA CANTONAL
170752 | 8 | *PEDRO VICENTE MALDONADO | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | PICHINCHA | PICHINCHASAN MIGUEL DE LOS BANCOS*PEDRO VICENTE MALDONADO
170753 | 8 | *PUERTO QUITO | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | PICHINCHA | PICHINCHASAN MIGUEL DE LOS BANCOS*PUERTO QUITO
170751 | 8 | MINDO | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | PICHINCHA | PICHINCHASAN MIGUEL DE LOS BANCOSMINDO
170750 | 8 | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CABECERA CANTONAL | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | PICHINCHA | PICHINCHASAN MIGUEL DE LOS BANCOSSAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CABECERA CANTONAL
240250 | 8 | LA LIBERTAD, CABECERA CANTONAL | LA LIBERTAD | SANTA ELENA | SANTA ELENALA LIBERTADLA LIBERTAD, CABECERA CANTONAL
240351 | 8 | ANCONCITO | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASANCONCITO
240301 | 8 | CARLOS ESPINOZA LARREA | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASCARLOS ESPINOZA LARREA
240302 | 8 | GRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASGRAL. ALBERTO ENRÍQUEZ GALLO
240352 | 8 | JOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY) | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASJOSÉ LUIS TAMAYO (MUEY)
240350 | 8 | SALINAS, CABECERA CANTONAL | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASSALINAS, CABECERA CANTONAL
240304 | 8 | SANTA ROSA | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASSANTA ROSA
240303 | 8 | VICENTE ROCAFUERTE | SALINAS | SANTA ELENA | SANTA ELENASALINASVICENTE ROCAFUERTE
240151 | 8 | ATAHUALPA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENAATAHUALPA
240101 | 8 | BALLENITA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENABALLENITA
240153 | 8 | CHANDUY | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENACHANDUY
240152 | 8 | COLONCHE | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENACOLONCHE
240154 | 8 | MANGLARALTO | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENAMANGLARALTO
240156 | 8 | SAN JOSÉ DE ANCÓN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENASAN JOSÉ DE ANCÓN
240102 | 8 | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENA
240150 | 8 | SANTA ELENA, CABECERA CANTONAL | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENASANTA ELENA, CABECERA CANTONAL
240155 | 8 | SIMÓN BOLÍVAR (JULIO MORENO) | SANTA ELENA | SANTA ELENA | SANTA ELENASANTA ELENASIMÓN BOLÍVAR (JULIO MORENO)
230101 | 8 | ABRAHAM CALAZACÓN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOABRAHAM CALAZACÓN
230151 | 8 | ALLURIQUÍN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOALLURIQUÍN
230102 | 8 | BOMBOLÍ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOBOMBOLÍ
230103 | 8 | CHIGUILPE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOCHIGUILPE
230156 | 8 | EL ESFUERZO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOEL ESFUERZO
230153 | 8 | LUZ DE AMÉRICA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOLUZ DE AMÉRICA
230152 | 8 | PUERTO LIMÓN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOPUERTO LIMÓN
230104 | 8 | RÍO TOACHI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGORÍO TOACHI
230105 | 8 | RÍO VERDE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGORÍO VERDE
230154 | 8 | SAN JACINTO DEL BÚA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSAN JACINTO DEL BÚA
230157 | 8 | SANTA MARÍA DEL TOACHI | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSANTA MARÍA DEL TOACHI
230106 | 8 | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
230150 | 8 | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CABECERA CANTONAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOSANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CABECERA CANTONAL
230155 | 8 | VALLE HERMOSO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOVALLE HERMOSO
230107 | 8 | ZARACAY | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILASSANTO DOMINGOZARACAY
210650 | 8 | EL DORADO DE CASCALES, CABECERA CANTONAL | CASCALES | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSCASCALESEL DORADO DE CASCALES, CABECERA CANTONAL
210651 | 8 | SANTA ROSA DE SUCUMBÍOS | CASCALES | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSCASCALESSANTA ROSA DE SUCUMBÍOS
210652 | 8 | SEVILLA | CASCALES | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSCASCALESSEVILLA
210752 | 8 | AGUAS NEGRAS | CUYABENO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSCUYABENOAGUAS NEGRAS
210751 | 8 | CUYABENO | CUYABENO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSCUYABENOCUYABENO
210750 | 8 | TARAPOA , CABECERA CANTONAL | CUYABENO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSCUYABENOTARAPOA , CABECERA CANTONAL
210250 | 8 | *EL DORADO DE CASCALES, LUMBAQUÍ, CABECERA CANTONAL | GONZALO PIZARRO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSGONZALO PIZARRO*EL DORADO DE CASCALES, LUMBAQUÍ, CABECERA CANTONAL
210253 | 8 | *LUMBAQUÍ | GONZALO PIZARRO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSGONZALO PIZARRO*LUMBAQUÍ
210255 | 8 | *SANTA ROSA DE SUCUMBÍOS | GONZALO PIZARRO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSGONZALO PIZARRO*SANTA ROSA DE SUCUMBÍOS
210251 | 8 | EL REVENTADOR | GONZALO PIZARRO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSGONZALO PIZARROEL REVENTADOR
210252 | 8 | GONZALO PIZARRO | GONZALO PIZARRO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSGONZALO PIZARROGONZALO PIZARRO
210254 | 8 | PUERTO LIBRE | GONZALO PIZARRO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSGONZALO PIZARROPUERTO LIBRE
210159 | 8 | *AGUAS NEGRAS | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIO*AGUAS NEGRAS
210151 | 8 | *CUYABENO | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIO*CUYABENO
210154 | 8 | *TARAPOA | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIO*TARAPOA
210152 | 8 | DURENO | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIODURENO
210155 | 8 | EL ENO | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIOEL ENO
210153 | 8 | GENERAL FARFÁN | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIOGENERAL FARFÁN
210157 | 8 | JAMBELÍ | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIOJAMBELÍ
210150 | 8 | NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIONUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
210156 | 8 | PACAYACU | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIOPACAYACU
210158 | 8 | SANTA CECILIA | LAGO AGRIO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSLAGO AGRIOSANTA CECILIA
210351 | 8 | PALMA ROJA | PUTUMAYO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSPUTUMAYOPALMA ROJA
210352 | 8 | PUERTO BOLÍVAR (PUERTO MONTÚFAR) | PUTUMAYO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSPUTUMAYOPUERTO BOLÍVAR (PUERTO MONTÚFAR)
210350 | 8 | PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO, CABECERA CANTONAL | PUTUMAYO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSPUTUMAYOPUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO, CABECERA CANTONAL
210353 | 8 | PUERTO RODRÍGUEZ | PUTUMAYO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSPUTUMAYOPUERTO RODRÍGUEZ
210354 | 8 | SANTA ELENA | PUTUMAYO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSPUTUMAYOSANTA ELENA
210451 | 8 | LIMONCOCHA | SHUSHUFINDI | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSHUSHUFINDILIMONCOCHA
210452 | 8 | PAÑACOCHA | SHUSHUFINDI | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSHUSHUFINDIPAÑACOCHA
210454 | 8 | SAN PEDRO DE LOS COFANES | SHUSHUFINDI | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSHUSHUFINDISAN PEDRO DE LOS COFANES
210453 | 8 | SAN ROQUE (CAB. EN SAN VICENTE) | SHUSHUFINDI | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSHUSHUFINDISAN ROQUE (CAB. EN SAN VICENTE)
210450 | 8 | SHUSHUFINDI, CABECERA CANTONAL | SHUSHUFINDI | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSHUSHUFINDISHUSHUFINDI, CABECERA CANTONAL
210455 | 8 | SIETE DE JULIO | SHUSHUFINDI | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSHUSHUFINDISIETE DE JULIO
210551 | 8 | EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSUCUMBÍOSEL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO
210550 | 8 | LA BONITA, CABECERA CANTONAL | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSUCUMBÍOSLA BONITA, CABECERA CANTONAL
210552 | 8 | LA SOFÍA | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSUCUMBÍOSLA SOFÍA
210553 | 8 | ROSA FLORIDA | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSUCUMBÍOSROSA FLORIDA
210554 | 8 | SANTA BÁRBARA | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOS | SUCUMBÍOSSUCUMBÍOSSANTA BÁRBARA
180151 | 8 | AMBATILLO | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOAMBATILLO
180150 | 8 | AMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOAMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
180152 | 8 | ATAHUALPA (CHISALATA) | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOATAHUALPA (CHISALATA)
180101 | 8 | ATOCHA – FICOA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOATOCHA – FICOA
180153 | 8 | AUGUSTO N. MARTÍNEZ (MUNDUGLEO) | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOAUGUSTO N. MARTÍNEZ (MUNDUGLEO)
180102 | 8 | CELIANO MONGE | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOCELIANO MONGE
180154 | 8 | CONSTANTINO FERNÁNDEZ (CAB. EN CULLITAHUA) | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOCONSTANTINO FERNÁNDEZ (CAB. EN CULLITAHUA)
180167 | 8 | CUNCHIBAMBA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOCUNCHIBAMBA
180103 | 8 | HUACHI CHICO | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOHUACHI CHICO
180155 | 8 | HUACHI GRANDE | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOHUACHI GRANDE
180104 | 8 | HUACHI LORETO | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOHUACHI LORETO
180156 | 8 | IZAMBA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOIZAMBA
180157 | 8 | JUAN BENIGNO VELA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOJUAN BENIGNO VELA
180105 | 8 | LA MERCED | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOLA MERCED
180106 | 8 | LA PENÍNSULA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOLA PENÍNSULA
180107 | 8 | MATRIZ | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOMATRIZ
180158 | 8 | MONTALVO | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOMONTALVO
180159 | 8 | PASA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOPASA
180160 | 8 | PICAIGUA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOPICAIGUA
180161 | 8 | PILAGÜÍN (PILAHÜÍN) | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOPILAGÜÍN (PILAHÜÍN)
180108 | 8 | PISHILATA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOPISHILATA
180162 | 8 | QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA) | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOQUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)
180163 | 8 | SAN BARTOLOMÉ DE PINLLOG | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOSAN BARTOLOMÉ DE PINLLOG
180164 | 8 | SAN FERNANDO (PASA SAN FERNANDO) | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOSAN FERNANDO (PASA SAN FERNANDO)
180109 | 8 | SAN FRANCISCO | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOSAN FRANCISCO
180165 | 8 | SANTA ROSA | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOSANTA ROSA
180166 | 8 | TOTORAS | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOTOTORAS
180168 | 8 | UNAMUNCHO | AMBATO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAAMBATOUNAMUNCHO
180250 | 8 | BAÑOS DE AGUA SANTA, CABECERA CANTONAL | BAÑOS DE AGUA SANTA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUABAÑOS DE AGUA SANTABAÑOS DE AGUA SANTA, CABECERA CANTONAL
180251 | 8 | LLIGUA | BAÑOS DE AGUA SANTA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUABAÑOS DE AGUA SANTALLIGUA
180252 | 8 | RÍO NEGRO | BAÑOS DE AGUA SANTA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUABAÑOS DE AGUA SANTARÍO NEGRO
180253 | 8 | RÍO VERDE | BAÑOS DE AGUA SANTA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUABAÑOS DE AGUA SANTARÍO VERDE
180254 | 8 | ULBA | BAÑOS DE AGUA SANTA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUABAÑOS DE AGUA SANTAULBA
180350 | 8 | CEVALLOS, CABECERA CANTONAL | CEVALLOS | TUNGURAHUA | TUNGURAHUACEVALLOSCEVALLOS, CABECERA CANTONAL
180450 | 8 | MOCHA, CABECERA CANTONAL | MOCHA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAMOCHAMOCHA, CABECERA CANTONAL
180451 | 8 | PINGUILÍ | MOCHA | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAMOCHAPINGUILÍ
180551 | 8 | EL TRIUNFO | PATATE | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAPATATEEL TRIUNFO
180552 | 8 | LOS ANDES (CAB. EN POATUG) | PATATE | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAPATATELOS ANDES (CAB. EN POATUG)
180550 | 8 | PATATE, CABECERA CANTONAL | PATATE | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAPATATEPATATE, CABECERA CANTONAL
180553 | 8 | SUCRE (CAB. EN SUCRE-PATATE URCU) | PATATE | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAPATATESUCRE (CAB. EN SUCRE-PATATE URCU)
180650 | 8 | QUERO, CABECERA CANTONAL | QUERO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAQUEROQUERO, CABECERA CANTONAL
180651 | 8 | RUMIPAMBA | QUERO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAQUERORUMIPAMBA
180652 | 8 | YANAYACU - MOCHAPATA (CAB. EN YANAYACU) | QUERO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUAQUEROYANAYACU - MOCHAPATA (CAB. EN YANAYACU)
180751 | 8 | BENÍTEZ (PACHANLICA) | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOBENÍTEZ (PACHANLICA)
180752 | 8 | BOLÍVAR | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOBOLÍVAR
180754 | 8 | CHIQUICHA (CAB. EN CHIQUICHA GRANDE) | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOCHIQUICHA (CAB. EN CHIQUICHA GRANDE)
180753 | 8 | COTALÓ | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOCOTALÓ
180755 | 8 | EL ROSARIO (RUMICHACA) | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOEL ROSARIO (RUMICHACA)
180756 | 8 | GARCÍA MORENO (CHUMAQUI) | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOGARCÍA MORENO (CHUMAQUI)
180757 | 8 | GUAMBALÓ (HUAMBALÓ) | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOGUAMBALÓ (HUAMBALÓ)
180701 | 8 | PELILEO | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOPELILEO
180702 | 8 | PELILEO GRANDE | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOPELILEO GRANDE
180750 | 8 | PELILEO, CABECERA CANTONAL | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOPELILEO, CABECERA CANTONAL
180758 | 8 | SALASACA | SAN PEDRO DE PELILEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASAN PEDRO DE PELILEOSALASACA
180851 | 8 | BAQUERIZO MORENO | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROBAQUERIZO MORENO
180801 | 8 | CIUDAD NUEVA | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROCIUDAD NUEVA
180852 | 8 | EMILIO MARÍA TERÁN (RUMIPAMBA) | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROEMILIO MARÍA TERÁN (RUMIPAMBA)
180853 | 8 | MARCOS ESPINEL (CHACATA) | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROMARCOS ESPINEL (CHACATA)
180802 | 8 | PÍLLARO | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROPÍLLARO
180850 | 8 | PÍLLARO, CABECERA CANTONAL | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROPÍLLARO, CABECERA CANTONAL
180854 | 8 | PRESIDENTE URBINA (CHAGRAPAMBA -PATZUCUL) | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROPRESIDENTE URBINA (CHAGRAPAMBA -PATZUCUL)
180855 | 8 | SAN ANDRÉS | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROSAN ANDRÉS
180856 | 8 | SAN JOSÉ DE POALÓ | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROSAN JOSÉ DE POALÓ
180857 | 8 | SAN MIGUELITO | SANTIAGO DE PÍLLARO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUASANTIAGO DE PÍLLAROSAN MIGUELITO
180951 | 8 | QUINCHICOTO | TISALEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUATISALEOQUINCHICOTO
180950 | 8 | TISALEO, CABECERA CANTONAL | TISALEO | TUNGURAHUA | TUNGURAHUATISALEOTISALEO, CABECERA CANTONAL
190751 | 8 | *PAQUISHA | CENTINELA DEL CÓNDOR | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECENTINELA DEL CÓNDOR*PAQUISHA
190750 | 8 | ZUMBI, CABECERA CANTONAL | CENTINELA DEL CÓNDOR | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECENTINELA DEL CÓNDORZUMBI, CABECERA CANTONAL
190253 | 8 | *EL PORVENIR DEL CARMEN | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPE*EL PORVENIR DEL CARMEN
190255 | 8 | *PALANDA | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPE*PALANDA
190257 | 8 | *SAN FRANCISCO DEL VERGEL | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPE*SAN FRANCISCO DEL VERGEL
190258 | 8 | *VALLADOLID | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPE*VALLADOLID
190251 | 8 | CHITO | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPECHITO
190252 | 8 | EL CHORRO | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPEEL CHORRO
190254 | 8 | LA CHONTA | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPELA CHONTA
190256 | 8 | PUCAPAMBA | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPEPUCAPAMBA
190259 | 8 | SAN ANDRÉS | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPESAN ANDRÉS
190250 | 8 | ZUMBA, CABECERA CANTONAL | CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPECHINCHIPEZUMBA, CABECERA CANTONAL
190651 | 8 | EL GUISME | EL PANGUI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEEL PANGUIEL GUISME
190650 | 8 | EL PANGUI, CABECERA CANTONAL | EL PANGUI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEEL PANGUIEL PANGUI, CABECERA CANTONAL
190652 | 8 | PACHICUTZA | EL PANGUI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEEL PANGUIPACHICUTZA
190653 | 8 | TUNDAYME | EL PANGUI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEEL PANGUITUNDAYME
190350 | 8 | GUAYZIMI, CABECERA CANTONAL | NANGARITZA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPENANGARITZAGUAYZIMI, CABECERA CANTONAL
190352 | 8 | NUEVO PARAÍSO | NANGARITZA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPENANGARITZANUEVO PARAÍSO
190351 | 8 | ZURMI | NANGARITZA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPENANGARITZAZURMI
190851 | 8 | EL PORVENIR DEL CARMEN | PALANDA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPALANDAEL PORVENIR DEL CARMEN
190854 | 8 | LA CANELA | PALANDA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPALANDALA CANELA
190850 | 8 | PALANDA, CABECERA CANTONAL | PALANDA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPALANDAPALANDA, CABECERA CANTONAL
190852 | 8 | SAN FRANCISCO DEL VERGEL | PALANDA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPALANDASAN FRANCISCO DEL VERGEL
190853 | 8 | VALLADOLID | PALANDA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPALANDAVALLADOLID
190951 | 8 | BELLAVISTA | PAQUISHA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPAQUISHABELLAVISTA
190952 | 8 | NUEVO QUITO | PAQUISHA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPAQUISHANUEVO QUITO
190950 | 8 | PAQUISHA, CABECERA CANTONAL | PAQUISHA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEPAQUISHAPAQUISHA, CABECERA CANTONAL
190450 | 8 | 28 DE MAYO (SAN JOSÉ DE YACUAMBI), CABECERA CANTONAL | YACUAMBI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYACUAMBI28 DE MAYO (SAN JOSÉ DE YACUAMBI), CABECERA CANTONAL
190451 | 8 | LA PAZ | YACUAMBI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYACUAMBILA PAZ
190452 | 8 | TUTUPALI | YACUAMBI | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYACUAMBITUTUPALI
190552 | 8 | *EL PANGUI | YANTZAZA (YANZATZA) | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYANTZAZA (YANZATZA)*EL PANGUI
190551 | 8 | CHICAÑA | YANTZAZA (YANZATZA) | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYANTZAZA (YANZATZA)CHICAÑA
190553 | 8 | LOS ENCUENTROS | YANTZAZA (YANZATZA) | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYANTZAZA (YANZATZA)LOS ENCUENTROS
190550 | 8 | YANTZAZA (YANZATZA), CABECERA CANTONAL | YANTZAZA (YANZATZA) | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEYANTZAZA (YANZATZA)YANTZAZA (YANZATZA), CABECERA CANTONAL
190154 | 8 | *PAQUISHA | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORA*PAQUISHA
190157 | 8 | *ZUMBI | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORA*ZUMBI
190151 | 8 | CUMBARATZA | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORACUMBARATZA
190101 | 8 | EL LIMÓN | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORAEL LIMÓN
190152 | 8 | GUADALUPE | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORAGUADALUPE
190153 | 8 | IMBANA (LA VICTORIA DE IMBANA) | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORAIMBANA (LA VICTORIA DE IMBANA)
190155 | 8 | SABANILLA | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORASABANILLA
190158 | 8 | SAN CARLOS DE LAS MINAS | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORASAN CARLOS DE LAS MINAS
190156 | 8 | TIMBARA | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORATIMBARA
190102 | 8 | ZAMORA | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORAZAMORA
190150 | 8 | ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL | ZAMORA | ZAMORA CHINCHIPE | ZAMORA CHINCHIPEZAMORAZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL
900451 | 8 | EL PIEDRERO | ZONAS NO DELIMITADAS | ZONAS NO DELIMITADAS | ZONAS NO DELIMITADASZONAS NO DELIMITADASEL PIEDRERO
900151 | 8 | LAS GOLONDRINAS | ZONAS NO DELIMITADAS | ZONAS NO DELIMITADAS | ZONAS NO DELIMITADASZONAS NO DELIMITADASLAS GOLONDRINAS
900351 | 8 | MANGA DEL CURA | ZONAS NO DELIMITADAS | ZONAS NO DELIMITADAS | ZONAS NO DELIMITADASZONAS NO DELIMITADASMANGA DEL CURA

## Datos Tec
[15 empty] | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS DISEÑO | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | DATOS TÉCNICOS CONSTRUCCIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO ASIGNADO
COD. DISTRIBUIDORA | DISTRIBUIDORA | COD. PROCESO | TIPO PROCESO | COD. PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | SUBTIPO PROYECTO | PROVINCIA | CANTON | PARROQUIA | COORDENADA X | COORDENADA Y | COORDENADA Z | ZONA | PROYECCIÓN | VIVIENDAS CON SERVICIO (URBANO) | VIVIENDAS SIN SERVICIO (URBANO) | VIVIENDAS TOTAL | NIVEL DE ALTO VOLTAJE | DISTANCIA EN ALTO VOLTAJE | NIVEL DE MEDIO VOLTAJE | DISTANCIA EN MEDIO VOLTAJE | DISTANCIA EN BAJO VOLTAJE | NÚMERO DE TRANSFORMADORES | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES | POTENCIA DE ENERGIA RENOVABLE | NÚMERO LUMINARIAS | POTENCIA LUMINARIAS | CANTIDAD ACOMETIDAS | DISTANCIA ACOMETIDAS | NÚMERO MEDIDORES | NIVEL DE VOLTAJE DE OPERACIÓN | NIVEL DE AISLAMIENTO | BENEFICIARIOS | CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL | NO. LICENCIA AMBIENTAL | TIPO DE CONDUCTOR MV | TIPO DE CONDUCTOR BV | CAÍDA DE VOLTAJE MV (PU) | CAÍDA DE VOLTAJE BV (PU) | PÉRDIDAS ENEGÍA MV (KWH) | VIVIENDAS CON SERVICIO (RURAL) | VIVIENDAS SIN SERVICIO (RURAL) | TIPO DE MEDIDOR | MEDIO VOLTAJE (KV) | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES NUEVOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES REUTILIZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DADOS DE BAJA | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES NUEVOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES REEMPLAZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES REUTILIZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DADOS DE BAJA | CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS | CANTIDAD DE RECONECTADORES INSTALADOS | CANTIDAD DE CONDUCTOR CAMBIADO EN MEDIO VOLTAJE | CANTIDAD DE CONDUCTOR CAMBIADO EN BAJO VOLTAJE | ALTO VOLTAJE (KV) | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA NUEVOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA REUTILIZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DADOS DE BAJA | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA NUEVOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA REEMPLAZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA REUTILIZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA DADOS DE BAJA | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN ALTO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN MEDIO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN MEDIO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN ALTO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN ALTO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN MEDIO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN MEDIO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN ALTO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN ALTO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN ALTO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN MEDIO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN MEDIO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE CONDUCTOR CAMBIADO EN ALTO VOLTAJE (KM) | CANTIDAD CIRCUITOS INTERNOS PARA PEC | TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | CANTIDAD DE SELLOS | VIVIENDAS CON SERVICIO (URBANO) | VIVIENDAS SIN SERVICIO (URBANO) | VIVIENDAS TOTAL | NIVEL DE ALTO VOLTAJE | DISTANCIA EN ALTO VOLTAJE | NIVEL DE MEDIO VOLTAJE | DISTANCIA EN MEDIO VOLTAJE | DISTANCIA EN BAJO VOLTAJE | NÚMERO DE TRANSFORMADORES | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES | POTENCIA DE ENERGIA RENOVABLE | NÚMERO LUMINARIAS | POTENCIA LUMINARIAS | CANTIDAD ACOMETIDAS | DISTANCIA ACOMETIDAS | NÚMERO MEDIDORES | NIVEL DE VOLTAJE DE OPERACIÓN | NIVEL DE AISLAMIENTO | BENEFICIARIOS | CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL | NO. LICENCIA AMBIENTAL | TIPO DE CONDUCTOR MV | TIPO DE CONDUCTOR BV | CAÍDA DE VOLTAJE MV (PU) | CAÍDA DE VOLTAJE BV (PU) | PÉRDIDAS ENEGÍA MV (KWH) | VIVIENDAS CON SERVICIO (RURAL) | VIVIENDAS SIN SERVICIO (RURAL) | TIPO DE MEDIDOR | MEDIO VOLTAJE (KV) | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES NUEVOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES REUTILIZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DADOS DE BAJA | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES NUEVOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES REEMPLAZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES REUTILIZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DADOS DE BAJA | CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS | CANTIDAD DE RECONECTADORES INSTALADOS | CANTIDAD DE CONDUCTOR CAMBIADO EN MEDIO VOLTAJE | CANTIDAD DE CONDUCTOR CAMBIADO EN BAJO VOLTAJE | ALTO VOLTAJE (KV) | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA NUEVOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA REUTILIZADOS | CANTIDAD DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DADOS DE BAJA | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA NUEVOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA REEMPLAZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA REUTILIZADOS | CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES DE POTENCIA DADOS DE BAJA | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN ALTO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN MEDIO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN MEDIO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN ALTO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN ALTO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN MEDIO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE SECCIONADORES EN MEDIO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN ALTO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE INTERRUPTORES EN ALTO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN ALTO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN MEDIO VOLTAJE NUEVOS | CANTIDAD DE PARARRAYOS EN MEDIO VOLTAJE REEMPLAZADOS | CANTIDAD DE CONDUCTOR CAMBIADO EN ALTO VOLTAJE (KM) | CANTIDAD CIRCUITOS INTERNOS PARA PEC | TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | CANTIDAD DE SELLOS | ACOMETIDAS | CAPACITACIÓN | COSTOS MOVILIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO | CIRCUITOS PRIMARIOS EN MEDIO VOLTAJE | ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL | MANO DE OBRA | EQUIPOS DE MEDICIÓN | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | REDES SECUNDARIAS DE BAJO VOLTAJE | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | FISCALIZACIÓN | ESTADO
087 | CNEL-Guayas Los Ríos |  |  | 2016-087-0030 | Ampliación Palma Sola | Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión | Guayas | El Empalme | El Empalme | 651536 | 9872004 |  | 17 Sur | WGS-84 | 0 | 13 |  |  |  | 7.97 | 1.2 | 0.2 | 4 | 40 |  | 6 | 100 | 13 | 0.78 | 13 | 13.8 | 15 | 13 | [115 empty] | 1263.6 | 0 | 1896.6838 | 10283.0433 | 720.06 | 3519.71 | 352.82 | 3012.5355 | 740.6091 | 5331.64 | 2892.9799 | PRESENTADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA | CNEL-Guayas Los Ríos
CÓDIGO DE PROYECTO | 2016-087-0030
NOMBRE DE PROYECTO | Ampliación Palma Sola
PROVINCIA | Guayas
CANTON | El Empalme
PARROQUIA | El Empalme |  | 090850
AÑO DE EVALUACIÓN | 2016
|  |  | Resultado Económico |  | Resultado Financiero
VIVIENDAS CON SERVICIO | 0 |  | VANE | 53283.5248 | VAN | -19352.4888
VIVIENDAS SIN SERVICIO | 13 |  | TIRE | 34.87% | TIR | 0.7075%
VIVIENDAS TOTALES | 13 |  | Beneficio Costo | 1.6701 | I/G | 0.36737
|  |  | Retorno Económico | 148740.0814 | Retorno fin. | -28262.8123
DISTANCIA EN MEDIO VOLTAJE | Km | 1.2 | CIRCUITOS PRIMARIOS EN MEDIO VOLTAJE | 10283.0433
DISTANCIA EN BAJO VOLTAJE | Km | 0.2 | REDES SECUNDARIAS DE BAJO VOLTAJE | 740.6091
CAPACIDAD TOTAL TRANSFORMADORES | KVA | 40 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN | 5331.64
NÚMERO LUMINARIAS | # | 6 | ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL | 720.06
DISTANCIA ACOMETIDAS | Km | 0.78 | ACOMETIDAS | 1263.6
NÚMERO MEDIDORES | # | 13 | EQUIPOS DE MEDICIÓN | 352.82
|  |  | MANO DE OBRA | 3519.71
|  |  | INDIRECTOS | 4789.6637
|  |  | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 3012.5355
|  |  | PRESUPUESTO | 30013.6816
Consumo con proyecto Vcs Q1 | kWh/Cliente | 165.4324 | Q0 | 3.877
Consumo con proyecto Vss Q1 | kWh/Cliente | 157.1608 | P0 | 3.0436
Crecimiento de clientes | % | 5.015%
Crecimiento de Consumo | % | 0.4338%
%PÉRDIDAS TÉCNICAS | 2016 | 11.71%
%PÉRDIDAS NO TÉCNICAS | 2016 | 3.8%
%PÉRDIDAS TÉCNICAS | 2036 | 7%
%PÉRDIDAS NO TÉCNICAS | 2036 | 1%
CARGO FIJO APLICADO | USD/CLIENTE | 1.414
CARGO VARIABLE APLICADO | USD/KWh | 0.097
PRECIO MEDIO | USD/KWh | 0.082699
COSTO GENERACIÓN | USD/KWh | 0.04409
COSTO TRANSMISIÓN | USD/KWh | 0.00511
Note on E3: Elija el proyecto de acuerdo a su código

## Param
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Detalle | Unidad | Valor | Distribuidora | Energía Disponible (GWh) | Pérdidas Totales (GWh) | Pérdidas Técnicas (GWh) | Pérdidas No Técnicas (GWh) | Pérdidas Totales (%) | Pérdidas Técnicas 2016 (%) | Pérdidas No Técnicas 2016 (%) | Pérdidas Técnicas 2036 (%) | Pérdidas No Técnicas 2036 (%) | kWh/Cliente Vcs Q1 | kWh/Cliente Vss Q1 | Crecimiento de clientes | Crecimiento de Consumo | Costo Distribución USDc/kWh | Costo medio USDc/kWh | Precio Medio USDc/kWh | Cargo tarifario USDc/kWh | Cargo Fijo Aplicado | Cargo tarifario USDc/kWh | Cargo Fijo Aplicado | Costo de comercialización (Estudio de costos 2016 cuadro 21) | Costo de comercialización por cliente (21x11)
Tasa de descuento económica | % | 12% | CNEL-Bolívar | 102.17 | 9.9309 | 9.8594 | 0.071519 | 9.72% | 9.65% | 0.07% | 7% | 1% | 60.7977 | 57.7578 | 0.029936 | 0.7464% | 0.211 | 0.2554 | 0.099981 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0165 | 0.953
Tasa de descuento privada | % | 20% | CNEL-El Oro | 1159.75 | 179.1814 | 111.336 | 67.8454 | 15.45% | 9.6% | 5.85% | 7% | 1% | 123.6149 | 117.4341 | 0.040618 | 0.6733% | 0.045 | 0.0894 | 0.079359 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0073 | 0.85727
Consumo mensual de un usuario nuevo | kWh/Cliente | 90 | CNEL-Esmeraldas | 606.39 | 145.8368 | 61.2454 | 84.5914 | 24.05% | 10.1% | 13.95% | 7% | 1% | 113.3411 | 107.674 | 0.062591 | 0.7078% | 0.073 | 0.1174 | 0.082445 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0124 | 1.3352
Consumo mensual de un usuario antiguo | kWh/Cliente | 165 | CNEL-Guayas Los Ríos | 2492.39 | 386.5697 | 291.8589 | 94.7108 | 15.51% | 11.71% | 3.8% | 7% | 1% | 165.4324 | 157.1608 | 0.050152 | 0.4338% | 0.035 | 0.0794 | 0.082699 | 0.097 | 1.414 | 0.097 | 1.414 | 0.009 | 1.4144
Costo mensual por demanda sustituta | US$/cliente | 15.45 | CNEL-Los Ríos | 437 | 89.148 | 35.2222 | 53.9258 | 20.4% | 8.06% | 12.34% | 6% | 1% | 113.9606 | 108.2626 | 0.087279 | 0.4535% | 0.077 | 0.1214 | 0.086478 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0176 | 1.9054
Costo de O&M de transmisión | % | 3% | CNEL-Manabí | 1887 | 470.9952 | 233.6106 | 237.3846 | 24.96% | 12.38% | 12.58% | 7% | 2% | 137.3586 | 130.4907 | 0.038945 | 1.089% | 0.041 | 0.0854 | 0.081349 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0122 | 1.592
Costo de O&M de subtransmisión | % | 3% | CNEL-Milagro | 741.83 | 137.2386 | 56.3049 | 80.9337 | 18.5% | 7.59% | 10.91% | 7% | 1% | 116.2389 | 110.427 | 0.045994 | 0.7608% | 0.052 | 0.0964 | 0.079569 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0115 | 1.2699
Costo de O&M de distribución | % | 4% | CNEL-Sta. Elena | 615.18 | 91.1697 | 49.8911 | 41.2786 | 14.82% | 8.11% | 6.71% | 7% | 1% | 116.9738 | 111.1251 | 0.064187 | 0.68% | 0.05 | 0.0944 | 0.081184 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0093 | 1.0335
Costo de O&M de alimentadores primarios | % | 6% | CNEL-Sto. Domingo | 777.25 | 90.0833 | 80.4454 | 9.6379 | 11.59% | 10.35% | 1.24% | 7% | 1% | 104.9903 | 99.7408 | 0.051244 | 0.6514% | 0.058 | 0.1024 | 0.084363 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0218 | 2.1743
Costo de O&M de transformadores | % | 9% | CNEL-Sucumbíos | 402.63 | 70.9837 | 52.8653 | 18.1183 | 17.63% | 13.13% | 4.5% | 7% | 1% | 116.4118 | 110.5912 | 0.10479 | 0.8347% | 0.087 | 0.1314 | 0.084816 | 0.0475 | 0.707 | 0.095 | 1.414 | 0.0036 | 0.39813
Costo de O&M de redes secundarias | % | 9% | E.E. Ambato | 709.84 | 46.8494 | 46.0686 | 0.78082 | 6.6% | 6.49% | 0.11% | 7% | 1% | 91.2142 | 86.6535 | 0.04526 | 0.7571% | 0.052 | 0.0964 | 0.08434 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0137 | 1.1872
Costo de O&M de alumbrado público | % | 9% | E.E. Azogues | 123.76 | 5.5321 | 4.9628 | 0.5693 | 4.47% | 4.01% | 0.46% | 4% | 1% | 74.2992 | 70.5842 | 0.023763 | 0.7647% | 0.052 | 0.0964 | 0.078378 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0094 | 0.66349
Vida útil de los alimentadores primarios | Años | 35 | E.E. Centro Sur | 1223.47 | 95.186 | 73.7752 | 21.4107 | 7.78% | 6.03% | 1.75% | 6% | 1% | 92.3313 | 87.7147 | 0.034488 | 0.72% | 0.041 | 0.0854 | 0.080542 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0067 | 0.58769
Vida útil de redes secundarias | Años | 35 | E.E. Cotopaxi | 594.71 | 43.4733 | 17.6034 | 25.8699 | 7.31% | 2.96% | 4.35% | 4% | 1% | 79.4233 | 75.4521 | 0.038848 | 0.8691% | 0.039 | 0.0834 | 0.075401 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0086 | 0.64889
Vida útil de alumbrado público | Años | 25 | E.E. Galápagos | 54.61 | 4.691 | 3.1892 | 1.5018 | 8.59% | 5.84% | 2.75% | 5% | 1% | 175.3294 | 166.5629 | 0.059849 | 0.7864% | 0.136 | 0.1804 | 0.089034 | 0.097 | 1.414 | 0.097 | 1.414 | 0.0074 | 1.2326
Vida útil de acometidas y medidores | Años | 20 | E.E. Norte | 655.16 | 65.385 | 44.6164 | 20.7686 | 9.98% | 6.81% | 3.17% | 5% | 1% | 86.7975 | 82.4576 | 0.03256 | 0.6874% | 0.053 | 0.0974 | 0.082908 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0215 | 1.7728
Vida útil de instalaciones generales | Años | 10 | E.E. Quito | 4512.89 | 266.2605 | 226.5471 | 39.7134 | 5.9% | 5.02% | 0.88% | 7% | 1% | 139.3085 | 132.3431 | 0.041949 | 0.5114% | 0.042 | 0.0864 | 0.074785 | 0.0834 | 1.414 | 0.0834 | 1.414 | 0.0074 | 0.97934
Pérdidas totales | % | 0 | E.E. Riobamba | 385.48 | 43.1738 | 31.0697 | 12.1041 | 11.2% | 8.06% | 3.14% | 7% | 1% | 74.0096 | 70.3091 | 0.030284 | 0.7424% | 0.055 | 0.0994 | 0.087846 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0129 | 0.90699
Impuesto a las ventas (IVA) | % | 12% | E.E. Sur | 400.11 | 42.3316 | 35.9299 | 6.4018 | 10.58% | 8.98% | 1.6% | 7% | 1% | 78.3511 | 74.4335 | 0.044085 | 0.8339% | 0.071 | 0.1154 | 0.093392 | 0.0465 | 0.707 | 0.093 | 1.414 | 0.0188 | 1.3993
|  |  | CNEL-Guayaquil | 5974.65 | 679.3177 | 507.2478 | 172.0699 | 11.37% | 8.49% | 2.88% | 7% | 1% | 207.1228 | 196.7667 | 0.04739 | 0.6728% | 0.024 | 0.0684 | 0.068241 | 0.0904 | 1.414 | 0.0904 | 1.414 | 0.007 | 1.3774
Beneficios por mejoras en calidad de vida |  |  |  | 1: 12126.5322; 2: 1191.7745; 3: 872.8899; 4: 318.8846; 5: 9.828%; 6: 7.198%; 7: 2.63%; 8: 6%; 9: 1%; 10: 0.01; 11: 0.01; 12: 0.01; 13: 1%
Valoración mensual de los beneficios exógenos | US$/cliente/mes | 5 |  | 1: 18722.3995; 2: 2551.548; 3: 1601.389; 4: 950.1591; 5: 13.63%; 6: 8.553%; 7: 5.075%; 8: 7%; 9: 1%; 10: 0.01; 11: 0.01; 12: 0.01; 13: 1%
Proyectos Urbano Marginales (UM)
Parte de la tarifa que pagan SIN proyecto (epsilon) | % | 20%
Parte de la tarifa que pagarían por mal servicio (alfa) | % | 60%
Elasticidad precio de la demanda con buen servicio | # | 0.27
Parámetros para simulación de los 7 casos
Relación cosumo unitario Vcsm/Vcs | % | 80%
Pérdidas totales con proyecto | % | 5%
Vr. Abs. Elasticidad precio de la demanda con proyecto | # | 0.27
Relación consumo unitario CON a SIN de Vcsm | # | 0.8638
En remodelación: parte de la tarifa facturada SIN proy. | # | 0.28
Parte de tarifa dispuesto a pagar con energía de mala calidad | # | 0.32257
Costo de comercialización | US$/cliente | 1.4144
RECURSOS LIBERADOS | FACTOR | USD
Factor conversión velas, kWh/vela | kWh/vela | 0.045
Factor conversión pilas, kWh/batería | kWh/batería | 0.056
Factor conversión kerosene, kWh/litro | kWh/litro | 0.8
Factor conversión recarga batería, kWh/recarga | kWh/recarga | 0.192
Razones de Precios de Cuenta (RPC) |  | USD
PCD = Precio de Cuenta de la Divisa | # | 1
FC para MOC = Mano de Obra Calificada | # | 0.922
FC para MONC = Mano de Obra No Calificada | # | 0.369
FC de la Energía Generada | # | 1.839
FC del Consumo | # | 0.922
FC de Impuestos y Transferencias | # | 0
RPC para el Costo de Transmisión | # | 0.80285
RPC para el costo de la Media tensión | # | 0.7382
RPC para el costo de la Baja tensión | # | 0.72558
RPC para el costo de la Transformación | # | 0.86596
RPC para el costo del Alumbrado Público | # | 0.75082
RPC para el costo de las Acometidas | # | 0.75082
RPC para el costo de los Medidores | # | 0.86986
RPC para el Costo de O&M | # | 0.8488
RAZONES DE PRECIO DE CUENTA (RPC) | USD
PCD = Precio de Cuenta de la Divisa | 1
FC para MOC = Mano de Obra Calificada | 0.922
FC para MONC = Mano de Obra No Calificada | 0.369
FC de la Energía Generada | 1.839
FC del Consumo | 0.922
FC de Impuestos y Transferencias | 0
RPC para el Costo de Transmisión | 0.80285
RPC para el costo de la Media tensión | 0.7382
RPC para el costo de la Baja tensión | 0.72558
RPC para el costo de la Transformación | 0.86596
RPC para el costo del Alumbrado Público | 0.75082
RPC para el costo de las Acometidas | 0.75082
RPC para el costo de los Medidores | 0.86986
RPC para el Costo de O&M | 0.8488
Parámetros asociados al programa de sustitución de GLP
Detalle | Unidad | Valor
Beneficio por liberación de cocina a GLP clientes existentes en 2016 | US$/cliente | 18
Beneficio por liberación de cocina a GLP clientes nuevos | US$/cliente | 60
Beneficio por liberación de consumo de GLP | US$/(cliente.año) | 292
Costo por adquisición cocina de inducción instalada con redes adecuadas | US$/cliente | 290
Velas mensuales sustituidas | 25
Precio de la vela US$/vela | 0.2
Mecheros mensuales sustituidos | 2
Precio combustible del mechero US$/litro | 1
Baterías mensuales sustituidas | 6
Precio de la batería US$/batería | 0.8
kWh sustituida q0 | 3.877
Precio de energía sustituida p0 | 3.0436
Note on AF2: Xavier Alexander Segura Guerrero: Pliego Tarifario 2014

## RPC
Factores de Cuenta
FC | Numerario
| Consumo | Frontera
PCD = Precio de Cuenta de la Divisa | 1.085 | 1
MOC = Mano de Obra Calificada | 1 | 0.922
MONC = Mano de Obra No Calificada | 0.4 | 0.369
FC de la Energía Generada | 1.995 | 1.839
FC del Consumo | 1 | 0.922
FC de Impuestos y Transferencias | 0 | 0
Razones de Precios de Cuenta (RPC) aplicables a la inversión
Detalle | Bienes Comercia-lizables | Bienes No Comercia-lizables | Mano Obra Calificada | Mano Obra No Calificada | Impuestos y Transferencias | RPC
Costo de transmisión | 60% | 5% | 15% | 5% | 15% | 0.80285
Media tensión | 48% | 10% | 10% | 20% | 12% | 0.7382
Baja tensión | 46% | 10% | 10% | 22% | 12% | 0.72558
Transformación | 70% | 13% | 5% | 0% | 12% | 0.86596
Alumbrado Público | 50% | 10% | 10% | 18% | 12% | 0.75082
Acometidas | 50% | 0% | 20% | 18% | 12% | 0.75082
Medidores | 75% | 0% | 13% | 0% | 12% | 0.86986
Razón de Precios de Cuenta para los Costos de O&M
Detalle | Bienes Comercia-lizables | Bienes No Comercia-lizables | Mano Obra Calificada | Mano Obra No Calificada | Impuestos y Transferencias | RPC
Costo de O&M | 48% | 10% | 30% | 0% | 12% | 0.8488

## VAN TIR
A. Identificación del Proyecto
Número |  | 2016-087-0030 |  |  |  |  | 1 | Tipo = Redes de Distribución
Distribuidora |  | CNEL-Guayas Los Ríos |  |  |  |  | 1 | Obra = No es preinversión
Nombre del Proyecto |  | Ampliación Palma Sola |  |  |  |  | 1 | Posee viviendas?
Zona |  | WGS-84 |  |  |  |  | 1 | Pertenece al universo si es igual a 1
Codigo Parroquia |  | 090850
Parroquia |  | El Empalme
Cantón |  | El Empalme
Provincia |  | Guayas
Sector |  | 17 Sur
B. Consumidores y Consumos
Detalle |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Consumo unitario con proyecto clientes existentes | KWh |  | 165.4324 | 166.1501 | 166.8709 | 167.5948 | 168.3218 | 169.052 | 169.7854 | 170.522 | 171.2617 | 172.0047 | 172.7509 | 173.5003 | 174.2529 | 175.0089 | 175.7681 | 176.5306 | 177.2964 | 178.0655 | 178.838 | 179.6138
Consumo unitario con proyecto clientes nuevos | KWh |  | 157.1608 | 160.6388 | 164.1168 | 167.5948 | 168.3218 | 169.052 | 169.7854 | 170.522 | 171.2617 | 172.0047 | 172.7509 | 173.5003 | 174.2529 | 175.0089 | 175.7681 | 176.5306 | 177.2964 | 178.0655 | 178.838 | 179.6138
1. ER o UM con Vss =0, Vcs >0 Remodelación tardía |  | 2017: Pertenece?; 2018: 0
1.1 Viviendas CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Viviendas SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Consumo unitario CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Consumo unitario SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Consumo total CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Consumo total SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 Requerimientos CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 Requerimientos SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 Facturación CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 Facturación SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 Ingresos debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 Egreso por energía debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 Beneficios debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 Costos debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 Ingresos netos por pago del cargo fijo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ER o UM con Vss >0, Vcs = 0 Expansión oportuna |  | 2017: Pertenece?; 2018: 1
2.1 Viviendas CON proyecto |  |  | 13.652 | 14.3366 | 15.0556 | 15.8107 | 16.6036 | 17.4363 | 18.3108 | 19.2291 | 20.1935 | 21.2062 | 22.2698 | 23.3866 | 24.5595 | 25.7912 | 27.0847 | 28.443 | 29.8695 | 31.3675 | 32.9406 | 34.5927
2.2 Consumo incremental del proyecto |  |  | 25746.6608 | 27636.2523 | 29650.6183 | 31797.5215 | 33537.0808 | 35371.8069 | 37306.906 | 39347.8694 | 41500.4885 | 43770.8718 | 46165.4618 | 48691.0536 | 51354.8139 | 54164.3016 | 57127.489 | 60252.7846 | 63549.057 | 67025.6599 | 70692.4586 | 74559.8583
2.3 Requerimientos incrementales del proyecto |  |  | 27101.7483 | 29090.7918 | 31211.1771 | 33471.0753 | 35302.1904 | 37233.4809 | 39270.4274 | 41418.8099 | 43684.7247 | 46074.6019 | 48595.2229 | 51253.7406 | 54057.6988 | 57015.0543 | 60134.1989 | 63423.9838 | 66893.7442 | 70553.3262 | 74413.1143 | 78484.0614
2.4 Ingresos debidos al proyecto |  |  | 2365.002 | 2680.7165 | 2876.11 | 3084.3596 | 3253.0968 | 3431.0653 | 3618.7699 | 3816.7433 | 4025.5474 | 4245.7746 | 4478.0498 | 4723.0322 | 4981.4169 | 5253.9373 | 5541.3664 | 5844.5201 | 6164.2585 | 6501.489 | 6857.1685 | 7232.3063
2.5 Egresos debidos al proyecto |  |  | 1333.406 | 1431.267 | 1535.5899 | 1646.7769 | 1736.8678 | 1831.8873 | 1932.105 | 2037.8054 | 2149.2885 | 2266.8704 | 2390.885 | 2521.684 | 2659.6388 | 2805.1407 | 2958.6026 | 3120.46 | 3291.1722 | 3471.2236 | 3661.1252 | 3861.4158
2.6 Beneficios debidos al proyecto |  |  | 12622.8898 | 13818.0652 | 14684.8878 | 15603.9006 | 16426.5351 | 17292.6184 | 18204.4494 | 19164.449 | 20175.1662 | 21239.2855 | 22359.6334 | 23539.1864 | 24781.0788 | 26088.6111 | 27465.2591 | 28914.6826 | 30440.7358 | 32047.4773 | 33739.1808 | 35520.3473
2.7 Costos debidos al proyecto |  |  | 5292.4779 | 5588.893 | 5901.7279 | 6231.884 | 6551.9258 | 6888.4286 | 7242.2404 | 7614.2531 | 8005.4043 | 8416.6804 | 8849.1183 | 9303.8087 | 9781.8984 | 10284.5936 | 10813.1627 | 11368.9396 | 11953.327 | 12567.8001 | 13213.9103 | 13893.2892
2.8 Ingresos netos por pago del cargo fijo |  |  | -0.073288 | -0.076963 | -0.080823 | -0.084876 | -0.089133 | -0.093603 | -0.098298 | -0.10323 | -0.1084 | -0.11384 | -0.11955 | -0.12555 | -0.13184 | -0.13845 | -0.1454 | -0.15269 | -0.16035 | -0.16839 | -0.17683 | -0.1857
7. ER o UM con Vcs>0, Vss>0, Remodelación y exp. Tardías |  | 2017: Pertenece?; 2018: 0
7.1 Viviendas Vss CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 Viviendas Vcsm CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 Consumo unitario Vcsm SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 Consumo de las Vss CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 Consumo de Vcsm CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 Consumo total CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 Requerimientos CON proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 Consumo de Vcsm SIN proyecto (total SIN proy.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 Requerimientos SIN proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 Ingresos debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 Egresos debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 Beneficios debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 Costos debidos al proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 Ingresos netos por pago del cargo fijo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C. ANALISIS FINANCIERO
Detalle |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
A. EGRESOS |  | 2036: SALVAMENTO
1. Egreso por inversión |  | 2016: 30013.6816; 2036: -17508.2155
1.1 Red AT |  | 2016: 0; 2036: 0
1.2 Red MT |  | 2016: 10283.0433; 2036: -9631.9244
1.3 Red BT |  | 2016: 740.6091; 2036: -693.714
1.4 Transformadores |  | 2016: 5331.64; 2036: -4994.0423
1.5 Alumbrado Público |  | 2016: 720.06; 2036: -674.466
1.6 Acometidas |  | 2016: 1263.6; 2036: -1183.5893
1.7 Medidores |  | 2016: 352.82; 2036: -330.4796
2. Egreso por O&M |  |  | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472 | 1292.9472
2.1 Red AT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Red MT |  |  | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826
2.3 Red BT |  |  | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548
2.4 Red Transformadores |  |  | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476
2.5 Alumbrado Público |  |  | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054
2.6 Acometidas |  |  | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544
2.7 Medidores |  |  | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128
3. Egreso por compra de la la energía |  |  | 1333.406 | 1431.267 | 1535.5899 | 1646.7769 | 1736.8678 | 1831.8873 | 1932.105 | 2037.8054 | 2149.2885 | 2266.8704 | 2390.885 | 2521.684 | 2659.6388 | 2805.1407 | 2958.6026 | 3120.46 | 3291.1722 | 3471.2236 | 3661.1252 | 3861.4158
Suman los Egresos |  | 30013.6816 | 2626.3532 | 2724.2142 | 2828.5371 | 2939.7241 | 3029.815 | 3124.8345 | 3225.0522 | 3330.7527 | 3442.2357 | 3559.8176 | 3683.8322 | 3814.6313 | 3952.586 | 4098.0879 | 4251.5498 | 4413.4072 | 4584.1194 | 4764.1709 | 4954.0724 | -12353.8524
B. INGRESOS |  | 0 | 2364.9287 | 2680.6395 | 2876.0291 | 3084.2747 | 3253.0077 | 3430.9717 | 3618.6716 | 3816.6401 | 4025.439 | 4245.6607 | 4477.9302 | 4722.9067 | 4981.2851 | 5253.7988 | 5541.221 | 5844.3674 | 6164.0982 | 6501.3206 | 6856.9916 | 7232.1206
1. Ingreso por venta de energía |  | 0 | 2365.002 | 2680.7165 | 2876.11 | 3084.3596 | 3253.0968 | 3431.0653 | 3618.7699 | 3816.7433 | 4025.5474 | 4245.7746 | 4478.0498 | 4723.0322 | 4981.4169 | 5253.9373 | 5541.3664 | 5844.5201 | 6164.2585 | 6501.489 | 6857.1685 | 7232.3063
2. Ingreso neto por cargos fijos |  | 0 | -0.073288 | -0.076963 | -0.080823 | -0.084876 | -0.089133 | -0.093603 | -0.098298 | -0.10323 | -0.1084 | -0.11384 | -0.11955 | -0.12555 | -0.13184 | -0.13845 | -0.1454 | -0.15269 | -0.16035 | -0.16839 | -0.17683 | -0.1857
C. INGRESO NETO |  | -30013.6816 | -261.4245 | -43.5747 | 47.492 | 144.5506 | 223.1927 | 306.1372 | 393.6193 | 485.8874 | 583.2033 | 685.8431 | 794.0981 | 908.2754 | 1028.6991 | 1155.7109 | 1289.6712 | 1430.9602 | 1579.9788 | 1737.1498 | 1902.9192 | 19585.973
VPN |  | 2016: -19352.4888
TIR |  | 2016: 0.7075%
I/G |  | 2016: 0.36737
D. ANALISIS ECONOMICO
A. COSTOS
1. Costo por inversión |  | 2016: 25830.0831; 2036: -10842.5589
1.1 Red AT |  | 2016: 0; 2036: 0
1.2 Red MT |  | 2016: 8255.7413; 2036: -6877.7088
1.3 Red BT |  | 2016: 546.7176; 2036: -455.4606
1.4 Transformadores |  | 2016: 3868.5314; 2036: -3222.8035
1.5 Alumbrado Público |  | 2016: 623.5432; 2036: -286.586
1.6 Acometidas |  | 2016: 948.7362; 2036: 0
1.7 Medidores |  | 2016: 264.9043; 2036: 0
2. Costo de O&M |  |  | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831 | 1124.6831
2.1 Red AT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Red MT |  |  | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826 | 616.9826
2.3 Red BT |  |  | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548 | 66.6548
2.4 Red Transformadores |  |  | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476 | 479.8476
2.5 Alumbrado Público |  |  | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054 | 64.8054
2.6 Acometidas |  |  | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544 | 50.544
2.7 Medidores |  |  | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128 | 14.1128
3. Costo de la la energía |  |  | 5292.4779 | 5588.893 | 5901.7279 | 6231.884 | 6551.9258 | 6888.4286 | 7242.2404 | 7614.2531 | 8005.4043 | 8416.6804 | 8849.1183 | 9303.8087 | 9781.8984 | 10284.5936 | 10813.1627 | 11368.9396 | 11953.327 | 12567.8001 | 13213.9103 | 13893.2892
Suman los Costos |  | 25830.0831 | 6417.1609 | 6713.576 | 7026.4109 | 7356.5671 | 7676.6088 | 8013.1116 | 8366.9235 | 8738.9361 | 9130.0874 | 9541.3634 | 9973.8014 | 10428.4917 | 10906.5815 | 11409.2767 | 11937.8458 | 12493.6227 | 13078.01 | 13692.4831 | 14338.5934 | 4175.4134
B. BENEFICIOS
1. Beneficio por consumo de energía |  |  | 12622.8898 | 13818.0652 | 14684.8878 | 15603.9006 | 16426.5351 | 17292.6184 | 18204.4494 | 19164.449 | 20175.1662 | 21239.2855 | 22359.6334 | 23539.1864 | 24781.0788 | 26088.6111 | 27465.2591 | 28914.6826 | 30440.7358 | 32047.4773 | 33739.1808 | 35520.3473
2. Beneficio por mejora en la calidad de vida |  |  | 819.1183 | 860.1985 | 903.3389 | 948.6429 | 996.2189 | 1046.181 | 1098.6487 | 1153.7478 | 1211.6102 | 1272.3745 | 1336.1862 | 1403.1982 | 1473.571 | 1547.473 | 1625.0814 | 1706.582 | 1792.1699 | 1882.0503 | 1976.4383 | 2075.56
Suman los Beneficios |  | 0 | 13442.0081 | 14678.2636 | 15588.2267 | 16552.5435 | 17422.754 | 18338.7993 | 19303.0981 | 20318.1967 | 21386.7764 | 22511.66 | 23695.8196 | 24942.3846 | 26254.6497 | 27636.0842 | 29090.3405 | 30621.2646 | 32232.9058 | 33929.5275 | 35715.6191 | 37595.9073
C. BENEFICIO NETO |  | -25830.0831 | 7024.8472 | 7964.6876 | 8561.8158 | 9195.9763 | 9746.1452 | 10325.6877 | 10936.1746 | 11579.2606 | 12256.689 | 12970.2965 | 13722.0182 | 14513.8928 | 15348.0683 | 16226.8075 | 17152.4947 | 18127.642 | 19154.8957 | 20237.0444 | 21377.0257 | 33420.4939
VPNE |  | 2016: 53283.5248
TIRE |  | 2016: 34.87%
Cálulos para resultados | bar: 2016
Inversión US$ |  | 2016: 30013.6816
VP de la Inversión |  | 2016: 25011.4013
VP de los egresos distintos a inversión |  | 2016: 12217.6465
VP de los egresos |  | 2016: 37229.0479
VP de los ingresos por venta de energía |  | 2016: 13677.0836
Clientes iniciales |  | 2016: 13
¿El proyecto es económicamente bueno? |  | 2016: 1; 2018: 1 indica que es bueno
¿El proyecto no es costoso? |  | 2016: 0; 2018: 1 indica que no es costoso
¿El proyecto es sostenible? |  | 2016: 1; 2018: 1 indica que es sostenible
¿Pertenece al proyecto al Programa EC-1087? |  | 2016: 0; 2018: 1 indica que si pertenece al Programa EC-1087
B/C |  | 2016: 1.6701
D. Resultados Proyectos Financiables por el BID
Empresa |  | 2016: Inversión; 2017: Financiamiento; 2019: Beneficiarios; 2021: Indicadores
|  |  | FERUM | BID | Proyectos (a) | Clientes | Inv / Cliente | Incentivo / Cliente | VPNE | TIRE
CNEL-Guayas Los Ríos |  | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: No EC-1087; 2022: No EC-1087; 2023: No EC-1087; 2024: No EC-1087
(a) El cuadro se construye para los proyectos que pertenecen al Programa BID EC-1087
Califican los proyectos que son buenos (TIRE>=12%), no son costosos (C179<=2000) y son sostenibles (C188=1)
¿Es el proyecto bueno, no costoso y no sostenible? |  | 2016: 0
E. Resultados sobre Proyectos Condicionados a que GdE cubra el Déficit Tarifario
Empresa |  | 2016: GdE; 2017: BID; 2018: Beneficiarios; 2020: Indicadores
|  | Déficit Tarifario | Incentivo | Proyectos (c) | Clientes | Inv / Cliente | VPNE | TIRE
CNEL-Guayas Los Ríos |  | 2016: 0; 2017: 0; 2018: No Aplica; 2019: No Aplica; 2020: No aplica; 2021: No aplica; 2022: No aplica
¿Es el proyecto es económicamente rentable? | bar: 2016
F. Resultados sobre Proyectos Rentables
Empresa |  | 2016: Inversión; 2017: Empresa; 2018: Beneficiarios; 2020: Indicadores
|  |  |  | Proyectos (a) | Clientes | Inv / Cliente | VPNE | TIRE
CNEL-Guayas Los Ríos |  | 2016: 30013.6816; 2017: 30013.6816; 2018: 1; 2019: 13; 2020: 2308.7447; 2021: 53283.5248; 2022: 34.87%