# MEMORIA TÉCNICA

# PROYECTO L/R-D AMPLIACIÓN RECINTO “PALMA SOLA”

# SISTEMA QUEVEDO

## ANTECEDENTES.-

Con la finalidad de llevar adelante la construcción de Proyectos de Electrificación Rural y Urbano Marginal, la Dirección de Planificación y la Administración Quevedo, han realizado los estudios técnicos para construir la L/R-D para la ampliación del recinto Palma Sola del cantón El Empalme, provincia del Guayas.

Dentro del Programa FERUM de CNEL EP Guayas Los Ríos, que se debe presentar a ARCONEL para calificación y aprobación, se incluyó este Proyecto de Electrificación. Los proyectos que resulten aprobados serán enviados al MEER para que asigne los recursos necesarios para la ejecución del Proyecto dentro del Sistema Eléctrico Quevedo - Área Rural.

## UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.-

Las líneas y redes eléctricas a construirse estarán ubicadas aproximadamente a 13.0 Km. al sur de la cabecera cantonal de El Empalme, y el punto de alimentación será la línea de media tensión monofásica existente en el recinto “Palma Sola”. El proyecto de ampliación contempla la construcción de un línea de media tensión monofásica a 7.62 Kv. en una longitud aproximada de 1.40 Km., así como redes de distribución secundaria del tipo pre-ensamblado de 0.20 Km.

## CRITERIOS APLICADOS AL PREDISEÑO.-

De acuerdo a la inspección realizada por Ingenieros de la Administración Quevedo, este proyecto beneficiará a un total de 13 abonados, y en la elaboración del prediseño se ha estimado un consumo promedio de 90 KWH/mes/abonado y una tasa de crecimiento de 2.0% la cual se considera constante para un período de 10 años.

Cabe anotar que en este Proyecto se está considerando la implementación del Sistema de Redes Antifraude, mediante la instalación de conductor aislado del tipo pre-ensamblado.

El sistema pre-ensamblado consiste en la distribución de la red de baja tensión mediante conductores de aluminio aislados en XLPE, es un concepto totalmente aislado del cual forma parte integral el conector tipo perforante (IPC, Insulating Piercing Conector), que son conectores especiales para uso en cables aislados con los cuales no es necesario remover el aislamiento para hacer la conexión. Otros materiales que deben considerarse para que el sistema sea efectivo, son el cable concéntrico apantallado para las acometidas y las cajas de medidores con cierre de seguridad.

El conductor a  utilizar para la fase de media tensión y el neutro será del tipo ACSR # 1/0 AWG. El conductor antifraude es del tipo pre-ensamblado de aluminio 2F x 50 mm² + N x 50 mm², 1.1 Kv. con aislamiento de polietileno reticulado XLPE.

Las líneas y redes proyectadas tienen las siguientes longitudes aproximadas:

## Línea M.T. monofásica					13.8-7.62 KV./120 - 240 V.          1.20 Km.

## Línea Mixta (monofásica + pre-ensamblada)		13.8-7.62 KV./120 - 240 V.          0.20 Km.

Todos los postes serán de hormigón armado, de 12 m. con una resistencia a la rotura de 500 Kg.

Los aisladores a utilizarse deberán ser de porcelana, procesados en húmedo y barnizados al fuego, así mismo todos los herrajes a utilizarse deberán ser galvanizados en caliente con doble inmersión.

Las luminarias a utilizarse serán de 100 W de vapor de sodio a 240 V., para uso exterior con reflector de aluminio anodizado, cuerpo de aluminio fundido y refractor acrílico de forma prismática, y se las instalarán en el poste donde se ubicará el transformador y en los sectores donde exista mayor concentración de viviendas.

Para servir la red de distribución se ha proyectado instalar 4 (cuatro) transformadores de distribución monofásicos, tipo autoprotegidos (CSP) de 10 KVA., sumergidos en aceite, con  regulación   del   tap  de +1 a -3 x 2.5%, de 13.200/7620-120/240 Voltios.

## COSTO Y FINANCIAMIENTO.-

El costo del proyecto asciende a la suma de USD. 31.837,72 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 72/100 DÓLARES AMERICANOS), y su financiamiento se desglosa de la siguiente manera:

PROGRAMA BID III - FERUM 2016	USD. 31.837,72

# PLANOS.-

Se adjunta el prediseño correspondiente a la red de media y baja tensión, el listado de beneficiarios y el presupuesto del proyecto.

Guayaquil, febrero de 2016