ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS.

Los materiales como conductores y herrajes; equipos como transformadores de distribución, elementos de protección y seccionamiento; así también accesorios como grapas de compresión, conectores, etc.; deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas mínimas de la CNEL EP que se encuentran homologados y los detalles de sus especificaciones se encuentran en la página del  catálogo digital del MEERhttp://www.unidadesdepropiedad.com/.

Si los materiales, equipos y accesorios no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas indicadas en el anexo, serán automáticamente descalificas por el NO cumplimiento de este requisito mínimo.

Los materiales, equipos y accesorios suministrados por el Contratista deberán tener una Garantía Técnica o Responsabilidad por Defectos de 24 meses contados a partir de la Entrega-Recepción total y definitiva de la Obra.

| TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION |  |
| --- | --- |
| TRANSFORMADOR 50 kVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | Transformador monofásico de 50 kVA de potencia nominal a régimen continuo con una temperatura ambiental de 30 grados C y un sobrecalentamiento de 65 grados C, a 3000 msnm; clase de distribución, sumergido en aceite y tipo autoprotegido. Voltaje primario 13.8kV. Voltaje nominal secundario 240-120 V. Número de bushing: 1 en AT, con derivaciones para el lado primario 5 x 2.5 % de la relación de transformación, paraconmutaciónsincarga, conmutador localizado exteriormente. Impedancia máxima de régimen continuo 4% sobre la base de sus kVA nominales. Frecuencia 60 Hz. Clase de aislamiento lado primario: 24kV, BIL: 125kV. Clase de aislamiento en el lado secundario: 1.2 KV, BIL: 30 kV. Deberá contar con los siguientes accesorios como mínimo: indicador del nivel de aceite, conector para derivación de tierra del tanque, placa de características, y dispositivos de elevación (ganchos), adecuado para instalación en poste. El transformador debe satisfacer las disposiciones en cuanto a diseño, fabricación pruebas de las Normas ANSI C.57 – 12. |
| EQUIPOS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO |  |
| SECCIONADOR DISTRIBUCION 1P TIPO CUCHILLA 15 KV 200 A, ESTANDAR | Seccionador portafusible unipolar tipo abierto, con accesorio rompearco adecuado para una tensión máxima de diseño de 15 kV con una capacidad nominal de 200 A. Capacidad de interrupción simétrica 5600 A y asimétrica 8000 A. BIL: 125 kV, completo con tubo portafusible y accesorios de soporte para montaje en cruceta de hierro ángulo. Tirafusible para alta tensión con cabeza removible tipo K de 20 A. |
| PARARRAYO DE DISTRIBUCION DE PORCELANA T/AUTOVALVULA 10 kV, 10 kA | Pararrayo de polímero clase distribución de 18 kV. |
| ### MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA |  |
| CONDUCTOR COBRE DESNUDO #2 AWG 7 HILOS | Metro de conductor desnudo cableado, cobre recocido suave, 7 hilos, calibre No. 2 AWG, designación ASTM B3, B8, adecuado para puesta a tierra. |
| PREENSAMBLADOS |  |
| CABLE PREENSAMBLADO (2X2/0 ASC+ 1X1/0 AAAC) AWG, AISLADO XLPE, 600V CONECTOR DOBLE DENTADO C.TUERCA FUSIB.DP9 | Cable preensamblado para líneas aéreas de distribución de energía eléctrica en baja tensión constituido por tres fases aisladas cableadas a espiral visible con un neutro portante (mensajero), aislado o desnudo; para tensiones nominales de servicio de hasta 1 KV entre fases. El conjunto básico descrito puede suministrarse con una o dos fases adicionales para alumbrado público. Fases: Conductores de aluminio (ASC)- Neutro: Conductor de aleación de aluminio (AAAC) Aislación: Polietileno reticulado (XLPE), color negro de elevada resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta apto para trabajar a una temperatura máxima en el conductor de 90o C en condiciones normales, 130o C en condiciones de emergencia y 250o C en condiciones de corto circuito. Conector dentado estanco termoplástico reforzado con fibra de vidrio, grasa Sintética, aleación Al-Zn, calibre DP9. |

| ### HERRAJES GALVANIZADOS |  |
| --- | --- |
| ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG KIT PARA SUSPENCIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSION Y MENSULA DE SUSPENSION) KIT PARA RETENCIÓN (INCLUYE PINZA DE RETENCION Y TUERCA DE OJO) |  |
|  | Abrazadera de pletina, de 50x6mm, sujeción simple para transformador, diámetro nominal 150mm, rango de ajuste +/-20%, con dos pernos de ajuste, de rosca corrida, de 16 mm de diámetro y 100 mm de longitud, y un perno soldado de 16 mm de diámetro y 50 mm de longitud, completos con tuercas y arandelas. |
|  | GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG |
|  | Kit de suspensión simple a poste Compuesto de: Pinza de suspensión con eslabón fusible Norma ISO 9000 Tensión máxima de servicio 500 V Sistema Monofásico, Bifásico o Trifásico. Temperatura máxima: 45° C Temperatura mínima: -5° C Humedad relativa ambiente: 100 % con elevada salinidad Ménsula Las ménsulas dispondrán de agujeros para su montaje con bulón pasante y además deberán disponer de rebajes o ranuras adecuadas para la colocación de fleje de acero inoxidable para retención o suspensión sobre poste. Norma ISO 9000 Temperatura máxima: 45° C Temperatura mínima: -5° C Humedad relativa ambiente: 100 % con elevada salinidad Precintos plásticos de 280 mm Fleje de acero inoxidable de 0,7 x 20 Hebilla para fleje de acero inoxidable |
|  | Kit de retención a poste Compuesto de: Pinza de retención Norma ISO 9000 Tensión máxima de servicio 500 V Sistema Monofásico, Bifásico o Trifásico. Temperatura máxima: 45° C Temperatura mínima: -5° C Humedad relativa ambiente: 100 % con elevada salinidad Ménsula Ménsula adecuada para retención de cables principales de líneas aéreas preensambladas de baja tensión con fijación a poste con fleje de acero inoxidable. Norma ISO 9000 Temperatura máxima: 45° C Temperatura mínima: -5° C Humedad relativa ambiente: 100 % con elevada salinidad Precintos Plásticos de 250 mm Protectores para puntas de conductores Norma ISO 9000 Tensión máxima de servicio 500 V Sistema Monofásico, Bifásico o Trifásico. Temperatura máxima: 45° C Temperatura mínima: -5° C Humedad relativa ambiente: 100 % con elevada salinidad. Fleje de acero inoxidable de 0,7 x 20 (En material resistente a la intemperie y el manipuleo, de fácil transporte y almacenamiento, con 50 metros de fleje de acero inoxidable de 0,7 x 13mm ó 20mm. apto para zunchado de cajas de medidor, Kit de retención, Kit de suspensión, fijación de herrajes, etc.) Hebilla para fleje de acero inoxidable Precintos plásticos de 280 mm |

- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

| VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD |  |
| --- | --- |
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |
| PAIS DE ORIGEN | INDICAR |
| MARCA Y NÚMERO DE CATÁLOGO | INDICAR |
| CANTIDAD | INDICAR |
| IDENTIFICACIÓN | IMPRESO EN BAJO O ALTO RELIEVE LA MARCA DEL FABRICANTE, NÚMERO DE CATÁLOGO Y SIGLAS DE LA CNEL EP. |
| TIPO | JABALINA LISA. SECCIÓN CIRCULAR Y TERMINADA EN PUNTA. |
| DIMENSIONES | DIAMETRO REAL: 5/8” LONGUITUD: 6’ (1.80m) |
| MATERIAL | NÚCLEO DE ACERO AL CARBONO SAE 1010/1020 TREFILADO CON REVESTIMIENTO DE COBRE ELECTROLÍTICO BRILLANTE LIBRE DE IMPERFECCIONES CON UN GRADO DE PUREZA NO MENOR AL 99 % Y SIN TRAZAS DE ZINC. |
| RECUBRIMIENTO | DE COBRE CON GRADO DE PUREZA NO MENOR AL 99% PERFECTAMENTE UNIDO POR ELECTRODEPÓSITO ANÓDICO CON UNA PELÍCULA NO MENOR A 254 MICRONES (10 MILS) EN TODA LA SUPERFICIE |
| PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE TRACCIÓN Y FLEXIÓN | TRACCIÓN: NO MENOR A 90000 PSI FLEXIÓN: SOPORTAR UN DOBLADO NO MENOR A 30 GRADOS SIN DAR MUESTRAS DE FISURAS NI DESPRENDIMIENTO DE LA CAPA DE COBRE. |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS | El oferente deberá presentar el certificado del cumplimiento de las normas: UL 467, ANSI C-33-8 O SUS EQUIVALENTES, con el aval del Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). |
| CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO | ADJUNTAR CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE |
| GARANTÍA TÉCNICA | VIGENTE POR 24 MESES |

- Conectores de compresión o grilletes de bronce, aleación de Cu o copperweld de 5/8”

- CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA

INDICAR PROCEDENCIA Y MARCA

De cobre suave cableado en 19 hilos formación unilay

Tipo: THHN

Calibre: 10 AWG

Conductor aislado y cubierto con material termoplástico PVC

Resistente a la humedad, calor y luz solar

Para 600 V. y 90°C de temperatura.

- CAJA DE PROTECCIÓN MEDIDOR BIFÁSICO DE POLICARBONATO CON BARRA PARA DISYUNTOR RIEL DIN

| CAJA DE PROTECCIÓN MEDIDOR BIFÁSICO DE POLICARBONATO CON BARRA PARA DISYUNTOR RIEL DIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Unidad | Requerido |
| 1 | Procedencia |  | Especificar |
| 2 | Marca |  | Especificar |
| 3 | Material |  | Policarbonato (LEXAN 943A)o similar |
| 4 | Grado de protección |  | IP 44 |
| 5 | Protección UV |  | Si |
| 6 | Barra terminal para puesta a tierra con tres posiciones para cable de cobre o aluminio (indistinto) | AWG | 6 |
| 7 | Tornillo de cierre tipo fusible |  | Si |
| 8 | Tapa totalmente transparente |  | Si |
| 9 | Conector pasacable | U | 1 |
| 10 | Separador de pared, longitude | Mm | 13 +/-10% |
| 11 | Dispositivo para sello de seguridad para tornillo de seguridad tipo fusible |  | Si |
| 12 | Conector tipo "prensa estopa" perforación de 22 mm "knock outs" | U | 2 |
| 13 | Número de perforaciones de la caja |  | 2 laterales de 22 mm, una en cada cara |
|  |  |  | 2 inferiores de 22 mm |
| 14 | Dimensiones | Mm | Alto 380 +/- 10% |
|  |  |  | Ancho 240 +/- 10% |
|  |  |  | Profundidad 180 +/- 10% |
| 15 | Placa de fijación de polipropileno con perforaciones |  | Si |
| 16 | Auto ventilación por convección natural |  | Si |
| 17 | Tapa con siglas en alto relieve CNEL-EP |  | Si |

- TUBO POSTE GALVANIZADO

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |
| --- | --- |
| CANTIDAD |  |
| PAÍS DE ORIGEN | Indicar |
| MARCA Y Nº DE CATÁLOGO | Indicar |
| IDENTIFICACIÓN | SIGLAS CNEL SUCUMBIOS alto o bajo relieve o tinta indeleble en cada pieza |
| LONGITUD POR PIEZA | 6 m (seis metros) |
| MATERIAL | Acero galvanizado por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123 |
| DIAMETRO EXTERNO | 2 ½ " (dos y media pulgadas) |
| ESPESOR | 2 mm (dos milímetros) |
| CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE FABRICACIÓN Y GALVANIZADO, CON EL AVAL DEL OAE O SELLO DE CALIDAD DEL INEN | ADJUNTAR CERTIFICADO ASTM A500-03 Ó NTE INEN 2415, ASTM A 123, Ó SUS EQUIVALENTES |

- KIT DE ACOMETIDA DE 220 V

- PINZAS DE ANCLAJE PARA ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN PARA MULTICONDUCTORES AISLADOS DE 16/22 MM DE DIÁMETRO

| PINZAS DE ANCLAJE PARA ACOMETIDAS EN BAJA TENSIÓN PARA MULTICONDUCTORES AISLADOS DE 16/22 MM DE DIÁMETRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | CARACTERÍSTICA / DESCRIPCIÓN / PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |
| 1 | CANTIDAD |  |
| 2 | MARCA | EN CADA PINZA SE HARÁ CONSTAR EN BAJO O ALTO RELIEVE LA MARCA DEL FABRICANTE Y NÚMERO DE CATÁLOGO |
| 3 | MODELO | Indicar |
| 4 | AÑO DE FABRICACIÓN | No menor al 2014 |
| 5 | PROCEDENCIA | Marca del fabricante en alto o bajo relieve |
| 6 | CERTIFICADOS | NTE INEN 671 o su equivalente |
| 7 | CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO (de ser el caso) | Emitido por el fabricante |
| 8 | MUESTRAS | PRESENTAR UNA MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO Con identificación indeleble, código del proceso y nombre del oferente |
| 9 | GARANTÍA TÉCNICA / DE CALIDAD DEL SERVICIO | Vigente por 24 meses |
| 11 | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA DE DIÁMETRO MINIMO 4 mm |
| 12 | DIMENSIONES | 12 a 22 mm. |

- PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE NEOZED

INDICAR PROCEDENCIA Y MARCA

PORTAFUSIBLE NEOZED DE DIMENSIONES ACORDES A FUSIBLE A SUMINISTRAR

CAPACIDAD DE AMPERAJE: 63 AMPERIOS

FUSIBLE NEOZED DE DIMENSIONES ACORDES A PORTAFUSIBLE A SUMINISTRAR

CAPACIDAD DE AMPERAJE: 63 AMPERIOS

- CONECTOR DOBLE DENTADO

| CONECTOR DOBLE DENTADO PARA ACOMETIDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| MATERIAL SINTETICO ANTI UV |  |  |  |  |  |
| USO EN DERIVACIONES DE CONDUCTORES CONCENTRICOS DE CU ó AL |  |  |  |  |  |
| TORNILLO DE SUJECION EN ACERO INOXIDABLE CON CABEZA DE TUERCA FUSIBLE. |  |  |  |  |  |
| NORMAS: | ANSI C 119 |  |  |  |  |
| CAPACIDAD |  |  |  |  |  |
| PRINCIPAL (Al/Cu) |  |  | DERIVADO (Al/Cu) |  |  |
| mm2 | AWG |  | mm2 |  | AWG |
| 16/95 | * 5 - 4/0 |  | * 4/35 |  | * 12 -2 |

- MENSULA PARA ACOMETIDA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MENSULA OJAL DE ACOMETIDA PARA FACHADA

MATERIAL SINTETICO ANTI UV

ROTURA: 200 Kg

- DERIVADOR PLÁSTICO PARA CABLE CONCÉNTRICO

| DERIVADOR PLÁSTICO PARA CABLE CONCÉNTRICO |  |
| --- | --- |
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |
| CANTIDAD |  |
| PAÍS DE ORIGEN | Indicar |
| MARCA | Indicar |
| TIPO | Derivador plástico para cable concéntrico |
| COLOR | Negro |
| MATERIAL | Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección contra rayo UV |
| ENVEJECIMIENTO CLIMÁTICO ACELERADO | >600 h (ASTMG155) |
| VOLTAJE NOMINAL | 600V |
| ACOMETIDA | 6-16 mm2 (10-6 AWG) |
| CERTIFICADOS | - Certificado de cumplimiento de Normas Técnicas INEN 2201 o su equivalente. - De distribuidor autorizado emitido por el fabricante |
| GARANTÍA TÉCNICA | 24 meses |

- PRECINTO PLASTICO INTERPERIE 350 mm

| PRECINTO PLÁSTICO INTEMPERIE 350 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICA / DESCRIPCIÓN / PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| CANTIDAD |  |  |
| TIPO | Precinto Plástico Intemperie 350 Mm |  |
| MARCA | Indicar |  |
| PAÍS DE ORIGEN | Indicar |  |
| COLOR | Negro |  |
| CARGA MÍNIMA DE ROTURA | 40 Kgl |  |
| CARACTERÍSTICAS | Termoplástica reforzada con fibra de vidrio, con protección contra rayos UV |  |
| ENVEJECIMIENTO CLIMÁTICO | >600h (ASTM G155) |  |
| DIMENSIONES | 7x1,8x350 mm (tolerancia +5%). |  |
| FORMA DE PUNTA | Cónica |  |

- DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS UNIPOLARES DE 40 A PARA RIEL-DIM

| DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS UNIPOLARES DE 40 A PARA RIEL-DIM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA |  |  | ESPECIFICACIÓN OFERTADA |
| CANTIDAD |  |  |  |  |
| MARCA | Indicar |  |  |  |
| MODELO | Indicar |  |  |  |
| AÑO DE FABRICACIÓN | No menor al 2013 |  |  |  |
| PROCEDENCIA | Indicar |  |  |  |
| TROPICALIZACIÓN | Humedad relativa | % | 93% de humedad relativa a 25 °C |  |
|  | Temperatura Ambiente | ° C | 10 ° C a 60 ° C |  |
| PROPIEDADES ELÉCTRICAS | Corriente nominal a 40 °C | A | 40 |  |
|  | Voltaje nominal de operación a 40 °C | Vac | 240 |  |
|  | Frecuencia Nominal | Hz | 60 |  |
|  | Capacidad Interruptiva a 230 V | kA | 6 |  |
|  | Temperatura de empleo | ° C | 40 |  |
|  | Grado de Protección |  | IP20 |  |
|  | Número de polos |  | 2 |  |
|  | Sección del conductor (mínima permisible) | mm2 | 25 |  |
|  | Número mínimo de maniobras eléctricas |  | 4000 |  |
|  | Número mínimo de maniobras mecánicas |  | 8000 |  |
|  | Curva de Disparo |  | C |  |
|  | Corriente de Curva de disparo | A | 5 a 10 In |  |
|  | Curva característica de intervención |  | Adjuntar |  |
| TIPO DE MONTAJE | PARA RIEL DIN 35 mm |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS | BOBINA MAGNÉTICA: garantiza el disparo del interruptor en caso de cortocircuito, interviniendo dentro de los siguientes rangos: De 5 a 10 veces la corriente nominal (curva tipo C). |  |  |  |
|  | BIMETAL: garantiza el disparo del interruptor en caso de sobrecarga. |  |  |  |
|  | CÁMARA DE ARQUEO: disipa eficazmente el arco eléctrico que se genera en los contactos por la apertura del mecanismo de disparo, en presencia de una sobrecarga o cortocircuito. |  |  |  |
| PRESENTAR CERTIFICADOS | Distribuidor autorizado emitido por el fabricante del objeto de esta contratación. |  |  |  |
|  | De cumplimiento Normas ISO 9001-2000 o superior, otorgado por el organismo certificador competente, de que el fabricante está calificado en los procesos de fabricación del objeto de esta contratación. |  |  |  |
|  | De cumplimiento Normas IEC 60898 e IEC 60439 en la fabricación de los bienes objeto de esta contratación, otorgado por un organismo certificador internacional, avalado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. |  |  |  |
|  | De cumplimiento de Curva de Disparo emitida por un laboratorio acreditado para el efecto |  |  |  |
|  | Vida útil, otorgado por el fabricante, que garantice que la vida útil de los bienes ofertados por mínimo 15 años. |  |  |  |
| PRUEBAS PARA RECEPCIÓN | Previo la recepción de los interruptores termomagnéticos (breakers), CNEL EP UN Sucumbíos podrá realizar las pruebas que estime convenientes para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. |  |  |  |
| EMBALAJE | El embalaje del suministro deberá resistir cualquier condición adversa durante el transporte y manipuleo hasta las bodegas de la Empresa. |  |  |  |
| Marcación de Siglas, año, mes y lote de fabricación | En una de sus caras laterales el disyuntor deberá estar marcado con tinta permanente las siglas CNEL, año, mes y lote de fabricación. |  |  |  |
| Garantía Técnica | Vigente 2 años |  |  |  |

- CONDUCTOR  CONCENTRICO DE ALUMINO 2x6 (Fase) + 1x6 (Neutro) AWG

| Conductor concéntrico de Aluminio, 600V, 2x6 (Fase) + 1x6 (Neutro) AWG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | NO CUMPLE DESCALIFICA | SOLICITADO POR LA EMPRESA | OFERENTE |
| 1 | Procedencia |  | ESPECIFICAR |  |
| 2 | Marca |  | ESPECIFICAR |  |
| 3 | CABLE |  | CONCÉNTRICO |  |
| CONDICIONES DE SERVICIO |  |  |  |  |
| 4 | Temperatura máxima de operación: |  | 90° C |  |
| 5 | Capacidad de corriente nominal: |  | 60 A |  |
| 6 | Voltaje de trabajo: |  | 600 V |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  |
| Conductores de Fase (2) |  |  |  |  |
| 7 | Número de hilos: |  | Mínimo 7 |  |
| 8 | Diámetro de hilo: |  | 1.71 mm |  |
| 9 | Área mínima de sección transversal: |  | 13.3 mm² |  |
| 10 | Aislamiento: |  | XLPE (polietileno reticulado) |  |
| 11 | Espesor mínimo de aislamiento: |  | 1.14 mm |  |
| Conductor de Neutro |  |  |  |  |
| 12 | Número de hilos: |  | Mínimo 8 |  |
| 13 | Diámetro del hilo: |  | 1.455 mm |  |
| 14 | Área mínima de sección transversal: |  | 13.3 mm² |  |
| 15 | Construcción: |  | Helicoidal y concéntrica sobre el conductor aislado |  |
| 16 | Cinta Térmica: |  | Fibra de vidrio o poliéster |  |
| 17 | Chaqueta Externa: |  | XLPE (polietileno reticulado) |  |
| 18 | Espesor de la Chaqueta: |  | 1mm |  |
| NORMAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| 19 | Norma |  | ASTM B800-801-400, ICEA S66-524, UL854 |  |
| 20 | EL CONDUCTOR DEBERÁ LLEVAR CADA DOS METROS, IMPRESO EN BAJO RELIEVE EN LA CHAQUETA EXTERNA | 1* | SIGLAS: CNELSUC |  |
| NOTAS | *1 Los equipos que no cumplan con estos factores serán descalificados |  |  |  |