## Medicio luminotécnicas 150W 9M (hidden)
[11 empty] | Inspeccion Nro: | 1
MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS
| Dirección: | AVDA. 14VA. SUR | [6 empty] | Luminaria | Tipo | Modelo | Potencia (w)
[9 empty] | Configuación | LED | HELLIOS | 150
| Fecha: | 2025-06-05 |  |  |  |  | Hora: | 20:00
[11 empty] | X | Y
| Voltaje del circuito: |  | 120/240 |  | TRAFO | kVA | Nro. |  | Coordenadas |  | 614523 | 9638740
| Tap del balasto |  | N/E |  |  | 37.5 | 0701103
[9 empty] | Interdistancia (m) |  |  | 35
| ESQUEMA DE TOMA DE LECTURA | [7 empty] | Altura de montaje (m) |  |  | 9.6
[9 empty] | Tipo de calzada |  |  | R3
[9 empty] | Numero de carriles |  |  | 2
[9 empty] | Acera 1(m) |  |  | 2
[9 empty] | Acera 2(m) |  |  | 2
[9 empty] | Parterre central (m) |  |  | N/E
[9 empty] | Ancho total de la vía (m) |  |  | 9
[9 empty] | Ubicación de poste desde el borde de calzada (m) |  |  | 0.3
[9 empty] | Longitud del brazo (m) |  |  | 1.5
[9 empty] | Clase de Alumbrado (M1…..M6) |  |  | M2
DATOS DE MEDICIÓN (Cd/m2)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| B |  | 47.5 | 35.2 | 36 | 62.1 | 54
| C |  | 62.6 | 37.4 | 28.77 | 75.8 | 63.6
| D |  | 67.4 | 43 | 28.67 | 87.8 | 75.9
| Personal | Ing. Royer Pérez | [6 empty] | Luminaria Nro | 07086526 | 07086527
|  | Ing. Cristhian Patiño | [6 empty] | Poste Nro
[10 empty] | L1 | L2
[10 empty] | P1 | P2
Observaciones:
CLIMA NORMAL SIN PRESENCIA DE LLUVIA, HORA DE MEDICIÓN 20:00 PM
DECEIT S.A.
Ing. Royer Pérez
Representante Legal

## Medicio luminotécnicas 150W 9,6 (hidden)
[11 empty] | Inspeccion Nro: | 2
MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS
| Dirección: | CALLE HECTOR CHICA | [6 empty] | Luminaria | Tipo | Modelo | Potencia (w)
[9 empty] | Configuación | LED | HELLIOS | 150
| Fecha: | 2025-06-05 |  |  |  |  | Hora: | 20:00
[11 empty] | X | Y
| Voltaje del circuito: |  | 120/240 |  | TRAFO | kVA | Nro. |  | Coordenadas |  | 614744 | 9638973
| Tap del balasto |  | N/E |  |  | 50 | 07022400
[9 empty] | Interdistancia (m) |  |  | 35
| ESQUEMA DE TOMA DE LECTURA | [7 empty] | Altura de montaje (m) |  |  | 9.6
[9 empty] | Tipo de calzada |  |  | R3
[9 empty] | Numero de carriles |  |  | 2
[9 empty] | Acera 1(m) |  |  | 2.5
[9 empty] | Acera 2(m) |  |  | 2.5
[9 empty] | Parterre central (m) |  |  | N/E
[9 empty] | Ancho total de la vía (m) |  |  | 9.6
[9 empty] | Ubicación de poste desde el borde de calzada (m) |  |  | 0.3
[9 empty] | Longitud del brazo (m) |  |  | 1.5
[9 empty] | Clase de Alumbrado (M1…..M6) |  |  | M2
DATOS DE MEDICIÓN (Cd/m2)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| B |  | 52.4 | 32.8 | 34.8 | 27.4 | 49
| C |  | 70 | 43.8 | 22.83 | 29.6 | 69
| D |  | 77 | 51.5 | 41 | 37.9 | 82.6
| Personal | Ing. Royer Pérez | [6 empty] | Luminaria Nro | 07086526 | 07086527
|  | Ing. Cristhian Patiño | [6 empty] | Poste Nro
[10 empty] | L1 | L2
[10 empty] | P1 | P2
Observaciones:
CLIMA NORMAL SIN PRESENCIA DE LLUVIA, HORA DE MEDICIÓN 21:00 PM
DECEIT S.A.
Ing. Royer Pérez
Representante Legal

## Mediciones luminotécnicas (hidden)
[9 empty] | Inspeccion Nro: | 1
MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS
| Dirección: | [5 empty] | Luminaria | Tipo | Modelo | Potencia (w)
Configuación
| Fecha: |  |  |  |  | Hora:
[9 empty] | X | Y
| Voltaje del circuito: | 120/240 |  | TRAFO | kVA | Nro. | Coordenadas
| Tap del balasto | N/E
Interdistancia (m)
| ESQUEMA DE TOMA DE LECTURA | [5 empty] | Altura de montaje (m)
Tipo de calzada
Numero de carriles
Acera 1(m)
Acera 2(m)
Parterre central (m)
Ancho total de la vía (m)
Ubicación de poste desde el borde de calzada (m)
Longitud del brazo (m)
Clase de Alumbrado (M1…..M6)
DATOS DE MEDICIÓN (Cd/m2)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
B
C
D
| Personal | [5 empty] | Luminaria Nro
Poste Nro
[8 empty] | L1 | L2
[8 empty] | P1 | P2
Observaciones:
REPRESENTANTE

## Hoja2 (hidden)
P1 -P2 | [5 empty] | P2 - P3
|  | E1 | E4 | E7 |  |  |  | E1 | E4 | E7
B1 | 88.9 | 89.4 | 61.9 | 34.7 |  | B1 | 35.8 | 39.65 | 15.85 | 6.39
B2 | 55.4 |  |  |  |  | B2 | 17.3
B3 | 34.7 |  |  |  |  | B3 | 6.39
B4 | 68.4 |  |  |  |  | B4 | 14.4
B5 | 89.9 |  |  |  |  | B5 | 43.5
|  | E2 | E5 | E8 |  |  |  | E2 | E5 | E8
C1 | 89.6 | 93.8 | 58.65 | 37.8 |  | C1 | 37.5 | 45.2 | 16.55 | 5.63
C2 | 49.8 |  |  |  |  | C2 | 17.15
C3 | 37.8 |  |  |  |  | C3 | 5.63
C4 | 67.5 |  |  |  |  | C4 | 15.95
C5 | 98 |  |  |  |  | C5 | 52.9
|  | E3 | E6 | E9 |  |  |  | E3 | E6 | E9
D1 | 92.8 | 95.15 | 48.1 | 30.3 |  | D1 | 27.2 | 30.05 | 12.18 | 3.62
D2 | 50.5 |  |  |  |  | D2 | 11.11
D3 | 30.3 |  |  |  |  | D3 | 3.62
D4 | 45.7 |  |  |  |  | D4 | 13.25
D5 | 97.5 |  |  |  |  | D5 | 32.9
| Em | 54.5125 |  |  |  |  | Em | 17.0987
DATOS DE MEDICIÓN P1-P2 (LUXES) | [6 empty] | DATOS DE MEDICIÓN P2-P3 (LUXES)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
B | 41.3 | 39.4 | 33.1 | 37 | 37.2 |  | B | 35.8 | 17.3 | 6.39 | 14.4 | 43.5
C | 74.4 | 58.4 | 43.5 | 55.7 | 78.9 |  | C | 37.5 | 17.15 | 5.63 | 15.95 | 52.9
D | 74.1 | 54 | 42.1 | 59.6 | 63 |  | D | 27.2 | 11.11 | 3.62 | 13.25 | 32.9
| LUMINANCIA MEDIA | [6 empty] | LUMINANCIA MEDIA
| P1 - P2 | [6 empty] | P2 - P3
| 54.5125 | [6 empty] | 17.0987
LUMINANCIA MEDIA (Cd/m2)
[6 empty] | P1-P2 |  |  | P2-P3
[6 empty] | 1 | 1.42 | 1.774 | 1 | 2.79 | 1.514
[6 empty] | 2 | 1.68 |  | 2 | 1.47
[6 empty] | 3 | 1.44 |  | 3 | 0.86
[6 empty] | 4 | 1.54 |  | 4 | 1.19
[6 empty] | 5 | 2.79 |  | 5 | 1.26
UNIFORMIDAD GENERAL LUMINANCIA DE LA CALZADA Uo
[6 empty] | P1-P2 |  |  | P2-P3
[6 empty] | LUMIN MIN. | LUMIN MEDIA | Uo | LUMIN MIN. | LUMIN MEDIA | Uo
[6 empty] | 1.42 | 1.774 | 0.80045 | 0.86 | 1.514 | 0.56803
UNIFORMIDAD LONGITUDINAL SOBRE LA CALZADA UL
[6 empty] | P1-P2 |  |  | P2-P3
[6 empty] | LUMIN MIN | LUMIN MAX. | UL | LUMIN MIN | LUMIN MAX. | UL
[6 empty] | 1.42 | 2.79 | 0.50896 | 0.86 | 2.79 | 0.30824
[8 empty] | 0.50896 |  | 0.30824

## CALCULO ENERGETICO 150W 9M (hidden)
[11 empty] | Inspeccion Nro: | 2
CÁLCULO ENERGÉTICO
| Dirección: | VÍA BALOSA SECTOR SAN FERNANDO HASTA KM 13 | [6 empty] | Luminaria | Tipo | Modelo | Potencia (w)
[9 empty] | Configuación | BILATERAL | SIRIUS | 240
| Fecha: | 2026-06-04 |  |  |  |  | Hora: | 21:00
[11 empty] | X | Y
| Voltaje del circuito: |  | 120/240 |  | TRAFO | kVA | Nro. |  | Coordenadas |  | 643126 | 9675845
| Tap del balasto |  | N/E |  |  | 10 | 0707638
[9 empty] | Interdistancia (m) |  |  | 35
[9 empty] | Altura de montaje (m) |  |  | 12
| EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  | INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
[9 empty] | Tipo de calzada |  |  | R3
|  |  |  | INDICE DE CONSUMO |  |  |  |  | Numero de carriles |  |  | 4
[9 empty] | Acera 1(m) |  |  | 1.2
[9 empty] | Acera 2(m) |  |  | 1.2
|  |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA |  |  |  |  | Parterre central (m) |  |  | 2
| Iluminancia media en servicio proyectada Em (lux) | Eficiencia energética de referencia ER |  | Calificación Energética | Índice de consumo energético | Índice de eficiencia energética
| ≥ 30 | 32 |  | A | ICE<0,91 | IƐ >1,1 |  |  | Ancho total de la vía (m) |  |  | 16
| 25 | 29 |  | B | 0,91≤ ICE<1,09 | 1,1 ≥ IƐ > 0,92
| 20 | 26 |  | C | 1,09 ≤ ICE<1,35 | 0,92 ≥ IƐ > 0,74 |  |  | Ubicación de poste desde el borde de calzada (m) |  |  | 0.35
| 15 | 23 |  | D | 1,35 ≤ ICE<1,79 | 0,74 ≥ IƐ > 0,56
| 10 | 18 |  | E | 1,79 ≤ ICE<2,63 | 0,56 ≥ IƐ > 0,38 |  |  | Longitud del brazo (m) |  |  | 1.5
| ≤ 7,5 | 14 |  | F | 2,63 ≤ ICE<5 | 0,38 ≥ IƐ > 0,20
|  |  |  | G | ICE ≥ 5 | IƐ ≤ 0,20 |  |  | Clase de Alumbrado (M1…..M6) |  |  | M1
| SUPERFICIE ILUMINADA (m²) - S |  |  |  |  | 297.5
| ILUMINANCIA MEDIA (lux) - Em |  |  |  |  | 59.71
| POTENCIA TOTAL (EQUIPO+LÁMPARA) - P |  |  |  |  | 240
| EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA (lux m²/w) - E min |  |  |  |  | 23.764
| EFICIENCIA ENERGÉTICA (lux m²/w) - E |  |  |  |  | 74.0155
| EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA (lux m²/w) - E R |  |  |  |  | 34.646
| INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - I E |  |  |  |  | 1.2396
| INDICE DE CONSUMO - ICE |  |  |  |  | 0.80672
| CALIFICACIÓN ENERGÉTICA |  |  |  |  | A
|  | Valores de iluminancia mínimos en servicio | [6 empty] | Valores de iluminancia medios
|  | Clase de Alumbrado | Iluminancia media Em (lux) | Uniformidad media (Um) |  |  |  |  | Clase de Alumbrado | Iluminancia horizontal
|  | M1 | 54.5 | 0.7 | [5 empty] | Iluminancia media Em (lux) | Uniformidad media (Um)
[9 empty] | M1 | 59.71 | 0.82 |  | 2025-08-04 | 2026-04-01
Observaciones:
Se realizaron las mediciones estipuladas de acuerdo al Manual para mediciones luminotécnicas sin ninguna novedad. De acuerdo a las consideraciones de CNEL EP EL ORO la vía analizada es un tipo de vía M1, con los valores tomados en campo y desarrollando los cálculos respectivos obtenemos que la Iluminancia media Em (lux) un valor de 59,71 y la Uniformidad media (Um) un valor de 0,82, por lo expuesto se puede concluir que los valores obtenidos cumplen con los parámetros fotométricos para el tipo de vía de esta manera cumpliendo que estipula el ente regulador. Además, se debe indicar que el índice de eficiencia energética de la instalación de alumbrado vial tiene una calificación energética A, siendo así una luminaria eficiente.
CONSORCIO FEROSE TREINTA Y UNO
Ing. Byron Fernández
PROCURADO COMÚN
[(𝑚^2∙𝑙𝑢𝑥" " )/𝑤]
"Ɛ"=(𝑆∙𝐸_𝑚)/𝑃 [(𝑚^2∙𝑙𝑢𝑥" " )/𝑤]
I
I"Ɛ"="Ɛ" /"Ɛ" _𝑚
ICE
ICE="1" /"IƐ"

## CALCULO ENERGETICO 150W 9,6M (hidden)
[11 empty] | Inspeccion Nro: | 1
CÁLCULO ENERGÉTICO
| Dirección: | CALLE HECTOR CHICA | [6 empty] | Luminaria | Tipo | Modelo | Potencia (w)
[9 empty] | Configuación | LED | HELLIOS | 150
| Fecha: | 2025-06-05 |  |  |  |  | Hora: | 21:30
[11 empty] | X | Y
| Voltaje del circuito: |  | 120/240 |  | TRAFO | kVA | Nro. |  | Coordenadas |  | 614744 | 9638973
| Tap del balasto |  | N/E |  |  | 50 | 07022400
[9 empty] | Interdistancia (m) |  |  | 35
[9 empty] | Altura de montaje (m) |  |  | 10
| EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  | INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
[9 empty] | Tipo de calzada |  |  | R3
|  |  |  | INDICE DE CONSUMO |  |  |  |  | Numero de carriles |  |  | 6
[9 empty] | Acera 1(m) |  |  | 3
[9 empty] | Acera 2(m) |  |  | 3
|  |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA |  |  |  |  | Parterre central (m) |  |  | N/E
| Iluminancia media en servicio proyectada Em (lux) | Eficiencia energética de referencia ER |  | Calificación Energética | Índice de consumo energético | Índice de eficiencia energética
| ≥ 30 | 32 |  | A | ICE<0,91 | IƐ >1,1 |  |  | Ancho total de la vía (m) |  |  | 19
| 25 | 29 |  | B | 0,91≤ ICE<1,09 | 1,1 ≥ IƐ > 0,92
| 20 | 26 |  | C | 1,09 ≤ ICE<1,35 | 0,92 ≥ IƐ > 0,74 |  |  | Ubicación de poste desde el borde de calzada (m) |  |  | 2.5
| 15 | 23 |  | D | 1,35 ≤ ICE<1,79 | 0,74 ≥ IƐ > 0,56
| 10 | 18 |  | E | 1,79 ≤ ICE<2,63 | 0,56 ≥ IƐ > 0,38 |  |  | Longitud del brazo (m) |  |  | 2
| ≤ 7,5 | 14 |  | F | 2,63 ≤ ICE<5 | 0,38 ≥ IƐ > 0,20
|  |  |  | G | ICE ≥ 5 | IƐ ≤ 0,20 |  |  | Clase de Alumbrado (M1…..M6) |  |  | M1
| SUPERFICIE ILUMINADA (m²) - S |  |  |  |  | 722
| ILUMINANCIA MEDIA (lux) - Em |  |  |  |  | 50.66
| POTENCIA TOTAL (EQUIPO+LÁMPARA) - P |  |  |  |  | 960
| EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA (lux m²/w) - E min |  |  |  |  | 23.764
| EFICIENCIA ENERGÉTICA (lux m²/w) - E |  |  |  |  | 38.1005
| EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA (lux m²/w) - E R |  |  |  |  | 34.646
| INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - I E |  |  |  |  | 0.75208
| INDICE DE CONSUMO - ICE |  |  |  |  | 1.3296
| CALIFICACIÓN ENERGÉTICA |  |  |  |  | A
|  | Valores de iluminancia mínimos en servicio | [6 empty] | Valores de iluminancia medios
|  | Clase de Alumbrado | Iluminancia media Em (lux) | Uniformidad media (Um) |  |  |  |  | Clase de Alumbrado | Iluminancia horizontal
|  | M1 | 50.66 | 0.8 | [5 empty] | Iluminancia media Em (lux) | Uniformidad media (Um)
[9 empty] | M1 | 45.41 | 0.87
Observaciones:
Se realizaron las mediciones estipuladas de acuerdo al Manual para mediciones luminotécnicas sin ninguna novedad. De acuerdo a las consideraciones de CNEL EP EL ORO la vía analizada es un tipo de vía M1, con los valores tomados en campo y desarrollando los cálculos respectivos obtenemos que la Iluminancia media Em (lux) un valor de 50,56 y la Uniformidad media (Um) un valor de 0,87, por lo expuesto se puede concluir que los valores obtenidos cumplen con los parámetros fotométricos para el tipo de vía de esta manera cumpliendo que estipula el ente regulador. Además, se debe indicar que el índice de eficiencia energética de la instalación de alumbrado vial tiene una calificación energética A, siendo así una luminaria eficiente.
DECEIT S.A.
Ing. Royer Pérez
Representante Legal
[(𝑚^2∙𝑙𝑢𝑥" " )/𝑤]
"Ɛ"=(𝑆∙𝐸_𝑚)/𝑃 [(𝑚^2∙𝑙𝑢𝑥" " )/𝑤]
I
I"Ɛ"="Ɛ" /"Ɛ" _𝑚
ICE
ICE="1" /"IƐ"

## CALCULO ENERGETICO
[10 empty] | Inspeccion Nro: | 2
CÁLCULO ENERGÉTICO
| Dirección: | [6 empty] | Luminaria | Tipo | Modelo | Potencia (w)
Configuación
| Fecha: | [5 empty] | Hora:
[10 empty] | X | Y
| Voltaje del circuito: |  | 120/240 |  | TRAFO | kVA | Nro. | Coordenadas
| Tap del balasto |  | N/E
Interdistancia (m)
Altura de montaje (m)
| EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |  | INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Tipo de calzada
|  |  |  | INDICE DE CONSUMO |  |  |  | Numero de carriles
Acera 1(m)
Acera 2(m)
|  |  |  | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA |  |  |  | Parterre central (m)
| Iluminancia media en servicio proyectada Em (lux) | Eficiencia energética de referencia ER |  | Calificación Energética | Índice de consumo energético | Índice de eficiencia energética
| ≥ 30 | 32 |  | A | ICE<0,91 | IƐ >1,1 |  | Ancho total de la vía (m)
| 25 | 29 |  | B | 0,91≤ ICE<1,09 | 1,1 ≥ IƐ > 0,92
| 20 | 26 |  | C | 1,09 ≤ ICE<1,35 | 0,92 ≥ IƐ > 0,74 |  | Ubicación de poste desde el borde de calzada (m)
| 15 | 23 |  | D | 1,35 ≤ ICE<1,79 | 0,74 ≥ IƐ > 0,56
| 10 | 18 |  | E | 1,79 ≤ ICE<2,63 | 0,56 ≥ IƐ > 0,38 |  | Longitud del brazo (m)
| ≤ 7,5 | 14 |  | F | 2,63 ≤ ICE<5 | 0,38 ≥ IƐ > 0,20
|  |  |  | G | ICE ≥ 5 | IƐ ≤ 0,20 |  | Clase de Alumbrado (M1…..M6)
SUPERFICIE ILUMINADA (m²) - S
ILUMINANCIA MEDIA (lux) - Em
POTENCIA TOTAL (EQUIPO+LÁMPARA) - P
EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA (lux m²/w) - E min
EFICIENCIA ENERGÉTICA (lux m²/w) - E
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFERENCIA (lux m²/w) - E R
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - I E
INDICE DE CONSUMO - ICE
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|  | Valores de iluminancia mínimos en servicio | [5 empty] | Valores de iluminancia medios
|  | Clase de Alumbrado | Iluminancia media Em (lux) | Uniformidad media (Um) |  |  |  | Clase de Alumbrado | Iluminancia horizontal
[9 empty] | Iluminancia media Em (lux) | Uniformidad media (Um)
Observaciones:
CONSORCIO DELTA LED POWER
Ing. Robert Piedra Pineda
Procurador Común
[(𝑚^2∙𝑙𝑢𝑥" " )/𝑤]
"Ɛ"=(𝑆∙𝐸_𝑚)/𝑃 [(𝑚^2∙𝑙𝑢𝑥" " )/𝑤]
I
I"Ɛ"="Ɛ" /"Ɛ" _𝑚
ICE
ICE="1" /"IƐ"