## INDICE
Hojas de datos técnicos minimos
INDICE
REF | RUBRO | DESCRIPCION
1 | 17,1,3 | RTU
2 | 17,1,3 | Fire wall
3 | 17,1,10 | Switch administrable
4 | 17,1,11 | Switch no administrable
5 | 20,3,4 | Cámara de CCTV
6 | 20,3,5 | Teléfono IP
7 | 16,4,45 | IED de transformador
8 | 16,4,44 | IED de línea
9 | 20,3,3 | Sistema de Extincion para cuarto de control con CO2
10 | 19,4,1 | Transformador de servicios auxiliares
11 | 16,3,6 | Reconectador
12 | 16,2,1 | Transformador de poder

## 1 RTU
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item 70: Concentrador de datos
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Indicar
1.2 | Cantidad | U | 1
1.3 | Año de Fabricación | años | >= 2022
1.4 | Memoria RAM mínimo | GB | 1 GB
1.5 | Almacenamiento | GB | 2 GB
1.6 | Procesador | MHZ | 500MHz
1.7 | Diseño Industrial | N/A | Sin partes movibles (no ventiladores ni discos duros internos)
1.8 | Temperatura de Operación | º C | -40°C a 85°C
1.9 | Capacidad de Base de datos |  | > 10,000 puntos
2 | Tipo de montaje | N/A | Para Rack 19"
2.1 | Tipo de equipo | N/A | Modular
2.2 | Número de Puertos seriales RS485/232 | U | minimo 4 |  | Que cada puerto tenga la posibilidad de comunicar protocolos mediante RS232/RS485
2.3 | Número de puertos Ethernet (10/100 Base-T) | U | minimo 2
2.4 | Puerto para configuracion | N/A | USB
2.5 | Protocolos Cliente | N/A | DNP3.0TCP Y DNP3.0 Serial |  | Dentro de la normativa IEC61850 "Cliente" se denomina a los Concentradores de datos y RTU.
2.6 |  |  | Modbus TCP Y Modbus Serial
2.7 |  |  | IEC 60870-5-104
2.8 |  |  | IEC61850 MMS y GOOSE
2.9 |  |  | SNMP
3 | Protocolos Servidor | N/A | DNP3.0 TCP |  | Dentro de la normativa IEC61850 "Servidor" se denomina a los IED´s o relés de protección y medición. Se debe adicionar el protocolo GOOSE que virtualiza el cableado de control.
3.1 |  |  | Modbus TCP
3.2 |  |  | IEC 60870-5-104
3.3 |  |  | IEC61850 MMS
3.4 |  |  | SNTP
3.5 | Sincronización de tiempo | N/A | IRIG-B y SNTP
3.6 | Entradas digitales |  | 72 entradas 125Vdc
3.7 | Salidas digitales |  | 32 salidas
3.8 | Manejo de base de datos histórica | N/A | Tipo SQL
3.9 | Fuente de alimentación | N/A | 120Vac / 125Vdc
4 | Certificaciones de construcción y Operación | N/A | KEMA de 61850 Edición 2
4.1 |  |  | EN 61326-1 , o
4.2 |  |  | UL 61010, o
4.3 |  |  | CE
4.4 | Soporte de Ciberseguridad según NERC-CIP | N/A | Manejo de Protocolos Seguros SSH/HTTPS/SFTP/DNP3 secure/
4.5 |  |  | Gestión de puertos para el bloqueo/habilitación de puertos ethernet
4.6 |  |  | Gestión de acceso mediante el uso de contraseñas fuertes
4.7 |  |  | Soporte de servidores centralizados de autenticación
4.8 |  |  | Soporte de encriptación como SSL/TLS/L2TP/L3TP
4.9 | Manejo de eventos tipo SOE con precisión de 1ms | N/A | mínimo 10,000 entradas
5 | El equipo debe tener señalizacion del estado de operacion a traves de indicadores luminosos (normal y falla como minimo) | N/A | Requerido
5.1 | Capacidad de envío y transferencia de datos automáticos | N/A | FTP/SFTP
5.2 |  | N/A | Mediante correo electrónico (email) - Opcional
5.3 | Interfaz Humano máquina (IHM) embebido | N/A | Despliegue de diagramas unifilar, valores de medidas y envío de mandos y consignas |  | Debe contener un WEB SERVER capaz de relizar todo lo indicado.
5.4 |  | N/A | Soporte de visualizacion mediante web
5.5 | Lógicas de programación |  | Manejo de Lógicas y operaciones básicas y avanzadas |  | No debe contar con ninguna restricción, no deben tener licencias limitantes, la descarga y actualización de las herramientas de configuración (software) debe ser gratuita y disponible en las páginas web de los fabricantes. Con el software propietario se deben realizar las configuraciones de la normativa IEC61850 y todos sus derivados de manera gratuita y con descarga libre de las actualizaciones.
5.6 | Software de Configuración | N/A | Software de configuración con licencia libre
5.7 |  | N/A | Compatible con Windows 10
5.8 | Software de configuracion | N/A | Incluido sin costo adicional para el entidad
5.9 | Garantia Tecnica | años | Minimo 10 años

## 2 FIREWALL
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Firewall
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Modelo | NA | Especificar
1.3 | Año de fabricación |  | > 2022
1.4 | Cantidad equipo | U | 1
1.5 | Montaje | N/A | Montable en riel DIN
1.6 | Ethernet Interface | C/U | 8 puertos 10/100BASE-TX (RJ45) 2 puertos SFP 100/1000BASE-SFP
1.7 | Protocolos de ruteo | N/A | VLAN, estático, RIP, OSPF
1.8 | Redundancia de ruteo | N/A | VRRP
1.9 | Protocolos de redundancia | N/A | RSTP, STP
1.1 | Gestion | N/A | DHCP Client/Server, DNS, HTTP, HTTPS, DDNS, LLDP, QoS/CoS/ToS, SNMPv1/v2c/v3, Telnet, TFTP
1.11 | Gestion Tiempo | N/A
1.12 | Seguridad | N/A | conexión remota VPN, NAT, HTTPS/SSL, SSH, L2TP (server), RADIUS
1.13 | Protocolos de automatizacion | N/A | Modbus, DNP, FTP, IEC-104, HTTP
1.14 | VLANs | N/A | minimo 4000
1.15 | Rango de temperatura | º C | -40 ° a 75 ° C
1.16 | Normativas | N/A | IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3z
1.17 | Voltage de entrada | VDC | 12 to 48 VDC
1.18 | Garantia | N/A | minimo 3 años

## 3 SWITCH
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Switch
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Modelo | N/A | Especificar
1.3 | Año de fabricación | C/U | > 2022
1.4 | Cantidad equipo | U | 2
1.5 | Interfaces | N/A | Disponer de al menos 24 interfaces distribuidas de la siguiente forma: 8 puertos RJ45, 10/100BASE-TX 8 puertos de fibra 100BASE-FX 4 puertos SFP 4 puertos 100/1000-BASE-TX
1.6 | Montaje | N/A | Rack 19 ¨
1.7 | Administrable | N/A | Si
1.8 | Puerto de Consola | N/A | 1 puerto RJ45
1.9 | Fuente de poder | Vac | 2 redundantes 120 Vac al interior del switch Deberá incluir todos los cables, conectores y/o adaptadores necesarios para dejar instalada y operativa la fuente. |  | Las fuentes de alimentación deben ser de duales VDC-VAC o en su defecto estar conectados a un inversor DC/AC para su continua operación, si sólo vienen con VAC..
1.1 | Diseño industrial robusto | º C | - Creado para entornos hostiles y rango de temperatura (-40 ° a 85 ° C). - Endurecido para inmunidad a vibraciones, golpes, sobretensiones y ruido eléctrico. - Diseñado para soportar ambientes de subestaciones y centrales.
1.11 | Protocolos capa 2 | N/A | - Soporte VLAN 802.1Q y calidad de servicio 802.1P. - ID VLAN 1-4094. - RSTP |  | Se debe realizar la configuración de las VLANS necesarias para la operación de las subestaciones. Esta configuración se la debe hacer tanto por consola como por el WEB SERVER.
1.12 | Priorizacion de trafico | N/A | - Soporte protocolos 802.1p, CoS.
1.13 | Seguridad | N/A | - Seguridad de puerto basado en control de MAC. - Control de acceso por puerto basado en 802.1X - Autenticación vía RADIUS, LDAP - HTTPS - SNMP
1.14 | Otros | N/A | - Soporte protocolo NTP - DHCP - SNMP v1, v2, v3
1.15 | Emisiones /Inmunidad Electromagnética | N/A | EN 60255-26:2013 EN 61850-3:2014 47 CFR Part 15 CISPR 11:2009 + A1:2010 CISPR 22:2008 EN 55011:2009 + A1:2010 EN 55022:2010 + AC:2011 EN 55023:2012 + AC:2013
1.16 | Estándares Industriales de comunicacion | N/A | IEC 61850-3 Electric Substations Communications Networking. IEEE 1613 Electric Power Stations Communications Networking.
1.17 | Cable de poder | N/A | Incluido
1.18 | Accesorios de montaje en rack | N/A | Incluido
1.19 | Garantía técnica | C/U | Mínimo 10 años

## 4 SWITCH
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Switch Industrial
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Modelo | N/A | Especificar
1.3 | Año de fabricación | C/U | > 2022
1.4 | Cantidad equipo | U | 1
1.5 | Interfaces | N/A | Disponer de al menos 24 interfaces distribuidas de la siguiente forma: 16 puertos RJ45, 10/100BASE-TX 4 puertos SFP 4 puertos 100/1000-BASE-TX
1.6 | Montaje | N/A | Rack 19 ¨
1.7 | Administrable | N/A | No
1.8 | Puerto de Consola | N/A | 1 puerto RJ45
1.9 | Fuente de poder | Vac | 1 fuente 120 Vac al interior del switch Deberá incluir todos los cables, conectores y/o adaptadores necesarios para dejar instalada y operativa la fuente. |  | Las fuentes de alimentación deben ser de duales VDC-VAC o en su defecto estar conectados a un inversor DC/AC para su continua operación, si sólo vienen con VAC..
1.1 | Diseño industrial robusto | º C | - Creado para entornos hostiles y rango de temperatura (-40 ° a 85 ° C). - Endurecido para inmunidad a vibraciones, golpes, sobretensiones y ruido eléctrico. - Diseñado para soportar ambientes de subestaciones y centrales.
1.11 | Protocolos capa 2 | N/A | - Soporte VLAN 802.1Q y calidad de servicio 802.1P. - ID VLAN 1-4094. - RSTP |  | Se debe realizar la configuración de las VLANS necesarias para la operación de las subestaciones. Esta configuración se la debe hacer tanto por consola como por el WEB SERVER.
1.12 | Priorizacion de trafico | N/A | - Soporte protocolos 802.1p, CoS.
1.13 | Seguridad | N/A | - Seguridad de puerto basado en control de MAC. - Control de acceso por puerto basado en 802.1X - Autenticación vía RADIUS, LDAP - HTTPS - SNMP
1.14 | Otros | N/A | - Soporte protocolo NTP - DHCP - SNMP v1, v2, v3
1.15 | Emisiones /Inmunidad Electromagnética | N/A | EN 60255-26:2013 EN 61850-3:2014 47 CFR Part 15 CISPR 11:2009 + A1:2010 CISPR 22:2008 EN 55011:2009 + A1:2010 EN 55022:2010 + AC:2011 EN 55023:2012 + AC:2013
1.16 | Estándares Industriales de comunicacion | N/A | IEC 61850-3 Electric Substations Communications Networking. IEEE 1613 Electric Power Stations Communications Networking.
1.17 | Cable de poder | N/A | Incluido
1.18 | Accesorios de montaje en rack | N/A | Incluido
1.19 | Garantía técnica | C/U | Mínimo 10 años

## 5 CAMARA CCTV
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Camara CCTV
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especuificar
1.2 | Tipo | N/A | PTZ
1.3 | Resolucion | MPX | 4 MEGAPIXELES
1.4 | Protocolo de comunicación | N/A | IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QOS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPOE, UDP, IGMP, ICMP
1.5 | Lente: | MM | 36X (3.4 – 119MM)
1.6 | Zoom digital: 16x | X | 16X
1.7 | Fabricacion | N/A | (IP67) Y A PRUEBA DE VANDALISMO (IK10)
1.8 | Protecciòn: | N/A | NEMA 4X
1.9 | Voltaje: | VAC | 24 VAC & HI-POE
1.1 | Mínima iluminación: | N/A | 0.5 LUX
1.11 | Resolución horizontal: | N/A | >540TVL
1.12 | Cobertura: | N/A | 360º CONTINUOS
1.13 | Video de compresion | N/A | SUPPORT H.265+/H.265

## 6 TELEFONO IP
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Telefono IP
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Protocolos/normas | N/A | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS
1.3 | Interfaces de red | N/A | Puertos ethernet dobles conmutados de 10/100 mbps con detección automática, poe integrado (sólo gxp1615)
1.4 | Pantalla gráfica | N/A | Pantalla gráfica lcd
1.5 | Códecs de voz | N/A | Soporte para g.711µ/a, g.722 (banda ancha), g.723, g.726-32, g.729 a/b, ilbc, dtmf dentro de banda y fuera de banda (audio de entrada, rfc2833, sip info), vad, cng, aec, plc, ajb, agc
1.6 | Funciones de telefonía | N/A | Retención, transferencia, reenvío (incondicional/no respuesta/ocupado), confe[1]rencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, historial de llamadas, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over)
1.7 | Seguridad | N/A | Control de acceso a nivel del usuario y del administrador, autenticación basada en md5 y md5-sess
1.8 | Actualización/ aprovisionamiento | N/A | Actualización de firmware por medio de tftp / http / https, aprovisionamiento masivo usando tr-069 o el archivo de configuración xml cifrado con aes, ftp/ftps

## 7 IED-TRANSF
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : IED DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Modelo | N/A | Especificar
1.3 | Pais de fabricación | N/A | Especificar
1.4 | Año de fabricación | U | No menor al año en curso
1.5 | Especificación General | N/A | Relé diferencial de transformador trifásico de dos devanados
|  | N/A | Tipo IED
|  | N/A | Tecnología numérica
|  | N/A | Opciones de protección, medición, control
|  | º C | Temperatura ambiente mayor a -40 grados y menor a 85 grados
|  | N/A | Medición corriente: fase, neutro, ángulo, secuencia positiva, secuencia negativa0, secuencia cero, diferencial, restricción
|  | N/A | Medición voltaje: fase, línea, ángulo, secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero
|  | N/A | Medición potencia activa, potencia reactiva, potencia, aparente, factor de potencia, frecuencia
|  | N/A | Despliegue de medidas en tiempo real |  | Permitir la visualización tanto en web server como en Software Propietario.
|  | N/A | Mímico mostrado en pantalla y configurable.
|  | N/A | Memoria no volátil
|  | N/A | 8 botones configurables mínimo
|  | N/A | Montaje tipo panel en tablero
|  | N/A | Autochequeo y autodiagnóstico
|  | N/A | Indicación luminosa de falla interna
|  | IN | Pantalla mínimo de 5 pulgadas a color para visualizar medidas, ajustes alarmas y diagrama unifilar
|  | N/A | Monitoreo de medidas en tiempo real |  | Se debe mostrar la gráfica de los fasores eléctricos en tiempo real. No se debe aceptar sólo la data en módulo y argumento, debe contener la gráfica.
|  | N/A | Leds de indicación parametrizables: 20 mínimo |  | Deben ser configurables tanto en asignación de señales como en colores.
1.6 | Entrada analógica de voltaje | VAC | Mínimo 3 entradas. Voltaje nominal: 115v0ac fase-fase
1.7 | Especificación General | C/U | Mínimo 6 entradas. Corriente nominal: 5aac
1.8 | Frecuencia nominal | HZ | 60 hz
1.9 | Voltaje de Servicio | VDC | Desde 60vdc hasta 230vdc de voltaje continúo.
|  | VAC | Desde 100vac hasta 240vac de voltaje alterno
1.1 | Voltaje máximo | N/A | Continuo 1.5 x V nominal, 10 segundos 3 x V nominal
1.11 | Corriente maxima | N/A | Continuo 3 x I nominal, 1 segundo 100 x I nominal
1.12 | Burden | N/A | Menor a 0.4 VA
1.13 | Puertos de Comunicación | C/U | Un (1) puerto frontal serial para gestión de protecciones. |  | Cable Nativo
|  | C/U | Dos protocolos de comunicaciones IEC61850 (NATIVO)-DNP 3.0
|  | C/U | Dos (2) puertos posteriores de fibra óptica (lc duplex) para integración con el control de la subestación. El segundo puerto es redundante o cumplirá la misma función del primero. |  | Estos puertos deben permitir la gestión de comunicaciones y protección del relé.
|  | N/A | Independientes.
|  | N/A | Activos en forma permanentemente. |  | Se debe considerar la configuración para la activación y desactivación de cada uno de ellos. Esto es por seguridad de la operación.
|  | C/U | Un (1) puerto posterior serial RS485
|  | N/A | Acceso simultáneo, local o remoto.
|  | N/A | Cada puerto deberá ser configurable por el usuario respecto a velocidad y protocolo de comunicación.
1.14 | Comunicación | N/A | Norma 61850 edición 2.
|  | N/A | Protocolo nativo IEC 61850 edición 2. Nota: no está permitido el uso de convertidores internos ni externos
|  | N/A | Certificación de organismo internacional idóneo del cumplimiento de la norma IEC 61850 edición 2. Nota: adjuntar documento.
|  | N/A | Envío de información mediante protocolo al concentrador de datos y al centro de control.
|  | N/A | Estampado de tiempo de eventos con resolución de 1 milisegundo.
|  | N/A | Reporte de eventos en tiempo menor a 1 segundo de su ocurrencia.
|  | N/A | Debe entregarse los archivos de perfil del protocolo. Nota: el contratista entregará los archivos junto con el suministro.
|  | N/A | Sincronización del tiempo para que funcione dentro del esquema de automatización de subestaciones. Permitir sincronización mediante: protocolo y mediante señal de GPS externo bajo protocolo IRIG-B, NTP y PTP sobre una red PRP
|  | N/A | Capacidad de soportar comunicación con otros IEDS de la misma u otras marcas con IEC 61850, para la red local de automatización, así como con el SCADA.
|  | N/A | Los mensajes que se envían entre IEDs deben estar dentro de los 4 milisegundos |  | Se deberá realizar o adjuntar certificado de cumplimiento de este tiempo.
|  | N/A | Protocolos adicionales: DNP 3.0 TCP IP, DNP3 Serial
1.15 | Software | N/A | Softwares de programación, configuración e ingeniería, con herramientas para protección, control, análisis de fallas, comunicaciones, visualización gráfica, y operación remota. Software para configurar estaciones o sistemas IEC 61850. Adicionalmente deberá tener niveles de seguridad para acceso. |  | La configuración y parametrización de los IED´s de protección debe ser sin llicencias limitantes. Cada protocolo de comunicaciones debe tener su acceso libre sin estar limitado a la compra de licencias adicionales. Los softwares de configuración deben ser de libre acceso y descarga desde la web del fabricante y su actualización también.
|  | N/A | Debe tener la capacidad de visualizar el equipo en línea. Es decir, mostrar los valores reales de corriente y voltaje con su respectivo ángulo de fase.
|  | N/A | Nota: se debe suministrar y entregar todas las licencias del software de las protecciones, así como el software y hardware requeridos (conectores y cableado) del sistema de gestión de protecciones que haya sido desarrollado para facilitar las labores de monitoreo, supervisión, programación, parametrización, pruebas, ajustes, etc.
1.16 | Protecciones y control | N/A | Protección independiente para cada fase con compensación interna por tipo de conexión de transformador. No debe depender de un voltaje para la referencia de los ángulos.
|  | N/A | Selección del tipo de conexión del transformador de potencia.
|  | N/A | Selección de la relación nominal del transformador de potencia.
|  | N/A | Selección de la relación y polaridad de los transformadores de corriente.
|  | N/A | Tiempo de operación menor o igual a 30 milisegundos en caso de fallas.
|  | N/A | Alta estabilidad de operación durante fallas bajo condiciones de saturación de TCs y con desbalances debido a efectos y errores de los TCs.
|  | N/A | Inmunidad para falsas operaciones debido a corrientes de inrush en la energización de transformadores y también durante condiciones de sobreflujo.
|  | N/A | Mínimo 4 grupos de parametrización de protecciones intercambiables mediante software de manera local y remota.
|  | N/A | Indicación luminosa y digital del tipo de falla y fases involucradas.
|  | C/U | Disponer mínimo 10 entradas binarias y mínimo 10 salidas binarias, para control, operación y señalización.
|  | N/A | Entradas y salidas binarias programables con tiempos de retardo
|  | C/U | Mínimo 8 salidas binarias (contactos de disparo) con capacidad de soportar altas corrientes de capacidad interruptivas de 10A.
|  | N/A | Facilidades para pruebas (inyección secundaria).
|  | N/A | Parametrización mediante: - Panel frontal del relé. - Puerto frontal del relé - Software para pc bajo ambiente Windows
|  | N/A | Accesible en forma remota desde el centro de gestión de protecciones.
|  | N/A | Capacidad de implementar lógicas de enclavamiento mediante programación lógica de las entradas y salidas binarias.
|  | N/A | Capacidad para controlar como mínimo dos equipos desde el IED
|  | N/A | Operación del control mediante panel frontal
|  | N/A | Protección diferencial para transformador de potencia.
|  | N/A | 87 t tipo porcentual e instantánea
|  | N/A | Funciones adicionales de protección(según norma ANSI):81r, 50bf
|  | N/A | Protección de sobrecorriente tanto en alta como en baja no direccional de fase y tierra, temporizada e instantánea, con tipo de curva configurable según norma ANSI e IEC.
|  | N/A | Protección de sobrecorriente tanto en alta como en baja direccional de secuencia negativa de fase y tierra, temporizada e instantánea, con tipo de curva configurable según norma ANSI e IEC.
|  | HZ | Protección de alta y baja frecuencia (81). Rango de ajuste: mínimo 55hz máximo 65hz. Mínimo 3 pasos de frecuencia ajustables.
|  | N/A | Protección de bajo y sobre voltaje.
|  | N/A | Debe tener la capacidad de restringir los armónicos.
|  | N/A | Rampas ajustables: 2 mínimo dos pendientes ajustables.
|  | N/A | Para desconectar el relé, los circuitos de corriente secundarios deberán ser cortocircuitados
1.17 | Registro Oscilografico y de eventos | N/A | Capacidad de almacenamiento en memoria no volátil de información analógica y digital para realizar análisis oscilográfico de la falla.
|  | N/A | Memoria con suficiente capacidad para el manejo de los archivos oscilográficos y eventos.
|  | N/A | Registro secuencial 1000 eventos mínimo
|  | N/A | Registro de minimo 50 osciloperturbografías en formato COMTRADE.
|  | N/A | Cada registro deberá ser configurable por el usuario en cuanto a las cantidades a registrar y los intervalos de adquisición de datos
|  | N/A | Capaz de grabar disturbios entre 15 y 180 ciclos con tiempos de prefalla y falla parametrizables
|  | N/A | Capaz realizar captura manual instantánea de los parámetros de corriente y voltaje para análisis oscilográfico y vectorial
1.18 | Pruebas Eléctricas | N/A | Normas IEC60255, ANSI/IEEE STD c37.90
|  | N/A | Pruebas de aislamiento según IEC 60255-27 o IEC 60870-2-1
|  | N/A | Pruebas de compatibilidad electromagnética para inmunidad según IEC 60255-26 y -27 o IEC/en 61000-4
|  | N/A | Pruebas de compatibilidad electromagnética para emisión de ruido de radiofrecuencia según IEC/en 61000-4
1.19 | Puebas de tensión mecánica | N/A | Vibraciones y golpes según iec60255-21 y -27
1.2 | Certificado de vida útil | U | MÍNIMO 10 AÑOS(Adjuntar certificado)
1.21 | Charla | N/A | Mínimo 3 días para:
- manejo en general del software.
- parametrización del relé, usando un kit con relé de prueba y licencia del software , no se debe usar relés puestos en operación
- creación de módulos y rutinas de control.
- integración al SCADA.
|  |  | - la charla debe ser dictado por expertos en los temas a ser tratados. |  | La capacitación debe ser realizada por técnicos de la empresa fabricante.
- la charla no debe ser para conocimiento del producto, sino que debe profundizar en aspectos técnicos. El temario será previamente aprobado por el administrador del contrato.
2 | REQUERIMIENTOS ADICIONALES
2.1 | Planos | N/A | De los relés y de montaje.
2.2 | Software | N/A | Con licencia para descarga de datos, parametrización y para análisis gráfico de perturbogramas, en sus últimas versiones. |  | De libre acceso y descarga, actualizaciones gratuitas y sin licencias limitantes para protecciones y comunicaciones a todo nivel.
|  | N/A | Software completo para ingeniería, control y comunicaciones
2.3 | Hardware | N/A | Cables y conectores. Incluir catálogo |  | Nativos
2.4 | Soporte tecnico local | N/A | El oferente deberá presentar, números de teléfonos, nombres de los ingenieros que realizan el soporte local en caso de duda. En caso de que el técnico local no esté en la capacidad de solventar las dudas por parte de CNEL EP, el oferente tendrá la necesidad de buscar un asesor extranjero para resolver los inconvenientes presentados, los gastos serán costados por el oferente o contratista. |  | Se debe solicitar la atención gratuita de profesionales de soporte continuo de la marca ya sea local o extranjera. Muchas ,marcas ya lo ofrecen hoy en día.

## 8 IED-LINEA
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : IED Linea
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Modelo | N/A | Especificar
1.3 | Pais de fabricación | N/A | Especificar
1.4 | Año de fabricación | U | No menor al año en curso
1.5 | Especificación General | N/A | Relé diferencial de línea
|  | N/A | Tipo IED
|  | N/A | Tecnología numérica
|  | N/A | Opciones de protección, medición, control
|  | º C | Temperatura ambiente mayor a -40 grados y menor a 85 grados.
|  | N/A | Medición corriente: fase, neutro, ángulo, secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero, diferencial, restricción.
|  | N/A | Medición voltaje: fase, línea, ángulo, secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero
|  | N/A | Medición potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia
|  | N/A | Despliegue de medidas en tiempo real |  | Permitir la visualización tanto en web server como en Software Propietario.
|  | N/A | Mímico mostrado en pantalla y configurable.
|  | N/A | Memoria no volátil
|  | U | 12 Botones configurables
|  | N/A | Montaje tipo panel en tablero
|  | N/A | Autochequeo y autodiagnóstico
|  | N/A | Indicación luminosa de falla interna
|  | N/A | Pantalla para visualizar medidas, ajustes alarmas y diagrama unifilar
|  | N/A | Monitoreo de medidas en tiempo real |  | Se debe mostrar la gráfica de los fasores eléctricos en tiempo real. No se debe aceptar sólo la data en módulo y argumento, debe contener la gráfica.
|  | N/A | Leds de indicación parametrizables: 24 mínimo |  | Deben ser configurables tanto en asignación de señales como en colores.
1.6 | Entrada analógica de voltaje | VAC | Mínimo 6 entradas. Voltaje nominal: 300Vac
1.7 | Entrada analógica de corriente | AAC | Mínimo 6 entradas. Corriente nominal: 5aac
1.8 | Frecuencia nominal | HZ | 60 HZ
1.9 | Voltaje de servicio | VDC | Desde 90 vdc hasta 250vdc de voltaje continuo.
|  | VAC | Desde 100vac hasta 240vac de voltaje alterno Potencia 50 w
1.1 | Voltaje máximo | X | Continuo 1.5 x V nominal, 10 segundos 3 x V nominal
1.11 | Corriente maxima | X | Continuo 3 x I nominal, 1 segundo 100 x I nominal
1.12 | Burden | VAC | Menor a 0.25 VA
1.13 | Puertos de comunicación | N/A | Un (1) puerto frontal serial para gestión de protecciones. |  | Se debe entregar el cable de Configuraciones nativo
|  | N/A | Cuatro (4) puertos posteriores independientes de fibra óptica (lc dúplex) para integración con el control de la subestación. El segundo puerto es redundante y tiene los mismos protocolos de comunicacion del primer puerto Activos en forma permanentemente. |  | Puden ser 2 de FO LC y 2 de Cu RJ45.
|  | N/A | Acceso simultáneo, local o remoto. |  | Estos puertos deben permitir la gestión de comunicaciones y protección del relé.
|  | NM | 80 km, Tarjeta de Teleprotección de CH1 1300nm/CH2 1300nm
|  | N/A | Cada puerto deberá ser configurable por el usuario respecto a velocidad y protocolo de comunicación. |  | Se debe considerar la configuración para la activación y desactivación de cada uno de ellos. Esto es por seguridad de la operación.
|  | N/A | Tres (3) puerto posterior serial RS485
1.14 | Comunicación | N/A | Norma IEC 61850 edición 2.
|  | N/A | Protocolo nativo IEC 61850 edición 2. Nota: no está permitido el uso de convertidores internos ni externos
|  | N/A | Certificación de organismo internacional idóneo del cumplimiento de la norma IEC 61850 edición 2. Nota: adjuntar documento.
|  | N/A | Envío de información mediante protocolo al concentrador de datos y al centro de control.
|  | N/A | Estampado de tiempo de eventos con resolución de 1 milisegundo.
|  | N/A | Reporte de eventos en tiempo menor a 1 segundo de su ocurrencia.
|  | N/A | Debe entregarse los archivos de perfil del protocolo. Nota: el contratista entregará los archivos junto con el suministro.
|  | N/A | Nota: el contratista entregará los archivos junto con el suministro.
|  | N/A | Sincronización del tiempo para que funcione dentro del esquema de automatización de subestaciones. Permitir sincronización mediante: protocolo y mediante señal de GPS externo bajo protocolo IRIG-B, NTP y PTP sobre una red PRP
|  | N/A | Capacidad de soportar comunicación con otros IEDS de la misma u otras marcas con IEC 61850, para la red local de automatización, así como con el SCADA.
|  | N/A | Los mensajes que se envían entre IEDS deben estar dentro de los 4 milisegundos |  | Se deberá realizar o adjuntar certificado de cumplimiento de este tiempo.
|  | N/A | Protocolos adicionales: DNP 3.0, PTP, PRP
1.15 | Software | N/A | Softwares de programación, configuración e ingeniería, con herramientas para protección, control, análisis de fallas, comunicaciones, visualización gráfica, y operación remota. Software para configurar estaciones o sistemas IEC 61850. Adicionalmente deberá tener niveles de seguridad para acceso. |  | Las licencias de los softwares no deberán ser limitantes para la configuración y parametrización de los IED´s de protección. Cada protocolo de comunicaciones debe tener su acceso libre sin estar limitado a la compra de licencias adicionales.
|  | N/A | Debe tener la capacidad de visualizar el equipo en línea. Es decir, mostrar los valores reales de corriente y voltaje con su respectivo ángulo de fase.
|  | N/A | Nota: se debe suministrar y entregar todas las licencias del software de las protecciones, así como el software y hardware requeridos (conectores y cableado) del sistema de gestión de protecciones que haya sido desarrollado para facilitar las labores de monitoreo, supervisión, programación, parametrización, pruebas, ajustes, etc.
1.16 | Protecciones y control | N/A | Protección diferencial de alta impedancia
|  | N/A | Protección diferencial de línea
|  | N/A | Protección de distancia con 5 zonas de sobre alcance, detección de oscilaciones de potencia, sobre corriente no direccional y direccional, breaker fault, bajo voltaje, sobre voltaje, recierre, chequeo de energización y sinchrocheck
|  | N/A | Selección de la relación y polaridad de los transformadores de corriente.
|  | N/A | Tiempo de operación menor o igual a 30 milisegundos en caso de fallas.
|  | N/A | Alta estabilidad de operación durante fallas bajo condiciones de saturación de TCS y con desbalances debido a efectos y errores de los TCS.
|  | N/A | Mínimo 6 grupos de parametrización de protecciones intercambiables mediante software de manera local y remota.
|  | N/A | Indicación luminosa y digital del tipo de falla y fases involucradas.
|  | N/A | Disponer mínimo 24 entradas binarias y mínimo 8 salidas binarias, para control, operación y señalización.
|  | N/A | Entradas y salidas binarias programables con tiempos de retardo
|  | N/A | Mínimo 6 salidas binarias (contactos de disparo) con capacidad de soportar altas corrientes de capacidad interruptivas de 10A.
|  | N/A | Facilidades para pruebas (inyección secundaria).
|  | N/A | Parametrización mediante: - Panel frontal del relé. - Puerto frontal del relé - Software para pc bajo ambiente Windows
|  | N/A | Accesible en forma remota desde el centro de gestión de protecciones.
|  | N/A | Capacidad de implementar lógicas de enclavamiento mediante programación lógica de las entradas y salidas binarias.
|  | N/A | Capacidad para controlar como mínimo dos equipos desde el IED
|  | N/A | Operación del control mediante panel frontal
|  | N/A | Funciones adicionales de protección (según norma ANSI): 85, falla fusible, disparo por cierre en falla, disparo por discrepancia de polos, bloqueo por inversión de flujo de potencia
|  | N/A | La protección tendrá la posibilidad de operar con diversos esquemas de tele protecciónmunicación: Direct transfer trip (dtt) Direct under-reaching transfer trip(dutt) Permissive over-reaching transfer trip(pott) Directional comparison unblocking (dcub) Permissive under-reaching transfer trip (putt) O esquemas de bloqueo con lógicas asociadas
|  | N/A | Ajustes para protección diferencial: Corriente mínima de operación entre (20 – 200)% del valor base Segunda pendiente (10 – 50 )% Fin de sección 1 (20-50)% del valor base Fin de sección 2 (100 – 5000)% del valor base Bloqueo de segundo armónico (5-100)% Bloqueo del quinto armónico (5 – 100) %
|  | N/A | Protección de sobrecorriente no direccional y direccional, con tipo de curva configurable según norma ANSI e IEC con 4 pasos.
|  | S | Corriente de operación (1 – 2500) % de la base Mínima corriente de operación (1 – 100)% de la base Dial (0.01-60) segundos
|  | S | Tiempo de operación (0 – 60) segundos
|  | N/A | Protección mho y cuadrilateral con 5 zonas |  | En la MHO debe permitir realizar offset.
|  | HZ | Protección de alta y baja frecuencia (81). Rango de ajuste mínimo 55hz máximo 65hz. Mínimo 3 pasos de frecuencia ajustables.
|  | N/A | Protección de bajo y sobre voltaje.
|  | N/A | Debe tener la capacidad de restringir los armónicos.
|  | N/A | Para desconectar el relé, los circuitos de corriente secundarios deberán ser cortocircuitados
1.17 | Registro Oscilografico y de eventos | N/A | Capacidad de almacenamiento en memoria no volátil de información analógica y digital para realizar análisis oscilográfico de la falla.
|  | N/A | Memoria con suficiente capacidad para el manejo de los archivos oscilográficos y eventos.
|  | N/A | Oscilografia mínimo de 8 canales analógicos y 8 digitales
|  | N/A | Registro secuencial 1000 eventos mínimo
|  | N/A | Registro de minimo 100 osciloperturbografías en formato COMTRADE.
|  | N/A | Cada registro deberá ser configurable por el usuario en cuanto a las cantidades a registrar y los intervalos de adquisición de datos
|  | N/A | Capaz de generar oscilografias en linea, sin necesidad de la presencia de fallas o activacion de protecciones
|  | N/A | Capaz de grabar disturbios entre 15 y 120 ciclos con tiempos de prefalla y falla parametrizables
|  | N/A | Capaz realizar captura manual instantánea de los parámetros de corriente y voltaje para análisis oscilográfico y vectorial
1.18 | Pruebas Eléctricas | N/A | Normas IEC60255, ANSI/IEEE STD C37.90
|  | N/A | Pruebas de aislamiento según IEC 60255-27 o IEC 60870-2-1
|  | N/A | Pruebas de compatibilidad electromagnética para inmunidad según IEC 60255-26 y -27 o IEC/en 61000-4
|  | N/A | Pruebas de compatibilidad electromagnética para emisión de ruido de radiofrecuencia según IEC/en 61000-4
1.19 | Pruebas de tensión mecánica | N/A | Vibraciones y golpes según IEC60255-21 y -27
1.2 | Certificado de vida útil | U | MÍNIMO 10 AÑOS(Adjuntar certificado)
1.21 | Charla | U | Mínimo 3 días para: |  | La capacitación debe ser realizada por técnicos de la empresa fabricante.
|  | N/A | - manejo en general del software.
- parametrización del relé, usando un kit con rele de prueba y licencia del software , no se debe usar reles puestos en operación
- creación de módulos y rutinas de control.
- integración al SCADA.
- la charla debe ser dictado por expertos en los temas a ser tratados.
- la charla no debe ser para conocimiento del producto, sino que debe profundizar en aspectos técnicos. El temario será previamente aprobado por el administrador del contrato
2 | REQUERIMIENTOS ADICIONALES
2.1 | Planos | N/A | De los relés y de montaje. |  | De libre acceso y descarga, actualizaciones gratuitas y sin licencias limitantes para protecciones y comunicaciones a todo nivel.
2.2 | Software | N/A | Con licencia para descarga de datos, parametrización y para análisis gráfico de perturbogramas, en sus últimas versiones.
|  | N/A | Software completo para ingeniería, control y comunicaciones
2.3 | Hardware | N/A | Cables y conectores. Incluir catálogo (Nativos)
2.4 | Soporte tecnico local | N/A | El oferente deberá presentar,números de teléfonos,nombres de los ingenieros que realizan el soporte local en caso de duda.En caso de que el técnico local no esté en la capacidad de solventar las dudas por parte de CNEL EP,el oferente tendrá la necesidad de buscar un asesor extranjero para resolver los inconvenientes presentados,los gastos serán costados por el oferente o contratista.

## 9 EXTINCION CO2
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Sistema de Extinción con CO2 Cuarto de Control
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Kidde
1.2 | Modelo | N/A | Aegis
1.3 | Año de fabricación | U | 2022
1.4 | Cantidad equipo | U | 1
1.5 | Agente de extincion | N/A | Dioxido de Carbono CO2
1.6 | Panel | N/A | 3 clase a o clase b circuitos de deteccion, 2 clase a o clas b circuitos de supervison, 1 circuito clase ó clase b de disparo manual, 1 circuito clas a ó clase b aborto, 3 circuitos clase a ó clase b salida de sirema, 2 circuitos clase b para entinxion, 3 relay programables y 1 para problemas tipo c. listado para usar agentes envasados por fenwall y chemetron. programable independietemente. fuente de poder de 5,4 ampere, trabaj con corriente de 120 - 240 vac, protegido con password, reloj contador para disparo, cargador de baterias con capacidad de 68 ah, salida de voltage auxiliar de 1 ampere 18,8 - 27,6 vdc.
1.7 | Envolvente metálico | MM | Diseño de gabinete compacto (362 mm x 152 mm x 483 mm ) metalico color rojo, con capacidad para colocar banco de baterias 24 vdc de 12 ah. nema 1, temepratura de operación 0 a 49 grados c. humedad 93 +- 2% rh a 90 +- 3 grados farenheit ( 32 +- 2 grados c)
1.8 | Normativa a cumplir por el panel | N/A | Listado ul ansi 864- aprobado fm, listado kidde ecs, ads,hp,ig,fe,spheres,bdc,dry chemical, whdr wet chemical,splinkler supervisory, deluge, pre-action system.
1.9 | Tuberia del sistema | N/A | Hierro negro sin costura cedula 40 - 80, uniones y accesorios roscados clase 300.
1.1 | Cantidad de tanques y volumen de CO2 contenido | N/A | La cantida de tanques debera ser justificada con la ingenieria realizada en un software homologado ul y fm que provea el fabricante kidde
1.11 | Presion del sistema | N/A | Sistema de extincion con co2 de alta presion homologado u.l. f.m.con tanques de 100 lbs a 750 psi.
1.12 | Boquillas del sitema | N/A | Boquillas de descarga homologadas para sistemas de co2 tipo m, descritas segun el diseño de ingnieria del sistema.
1.13 | Detector de humo (6u) | N/A | Detectores de humo fotoelectricos homologados u.l. y aprobados f.m. con sus respectivas bases.
1.14 | PULSADOR MANUAL | N/A | Pulsador manual de disparo homologado u.l. y listado f.m. para sistema de extincion con gases. instaldo bajo una cja de seguridad con vidrio y tapara de facil apertura.
1.15 | BOTON DE ABORTO | N/A | Boton de aborto homologado u.l y listado f.m. para sistema de extincion con gases. instaldo dentro de una caja de seguridad con vidrio y tapa de facil apertua.
1.16 | Voltage de entrada | VAC | 120 - 240 vac
1.17 | Garantia | U | 3 años

## 10 TRANSF SSAA
DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
Item : Transformador Padmounted Trifasico
Item | Descripción | Unidad | Detalle de los datos tecnicos garantizados
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERISTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Especificar
1.2 | Tipo | N/A | Padmounted sumergido en aceite
1.3 | Año de fabricación | U | >= 2022
1.4 | Cantidad equipo | U | 1
1.5 | Capacidad | KVA | 75 KVA
1.6 | Voltaje Alta | V | 13800 v
1.7 | Voltaje Baja | V | 220-127 V
1.8 | Fases | U | 3
1.9 | Frecuencia | HZ | 60 HZ
1.1 | Tap | % | +/- 2x2.5 %
1.11 | Grupo de Conexión | N/A | Delta – Estrella aterrizada DYn5
1.12 | Normas | N/A | INEN- 2115 (bajas pérdidas según reglamentación CONELEC)
1.13 | Tipo de aceite | N/A | Vegetal
1.14 | Color | N/A | Verde
1.15 | Bil | N/A | Estandar
1.16 | Operación | MSNM | 1000 MSNM
1.17 | Protecciónes Incluidas | N/A | Especificar
1.18 | Accesorios Incluidos | N/A | Especificar
1.19 | Garantía técnica | U | Dos años

## 11 RECONECTADOR
DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
ITEM: Reconectador
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
1.1 | Marca | N/A | Indicar
1.2 | Modelo | N/A | Indicar. Adjuntar catálogo con el número de parte y el significado de cada dígito.
1.3 | Procedencia | N/A | Indicar
1.4 | Año de fabricación | U | La fabricación no debe ser menor que el año en curso.
1.5 | Tipo | N/A | Reconectador trifásico, accionamiento tripolar con control electrónico para montaje en poste.
1.6 | Capacidad nominal de corriente continua | A | mayor o igual a 630 A
1.7 | Voltaje de servicio | KV | 13.8 kV
1.8 | Voltaje máximo de diseño | KV | ≥ 27 kV
1.9 | Transformadores/sensores de corriente | N/A | Tres transformadores tipo bushing acoplados internamente, la relación de los transformadores de corriente deben ser 800:1 o mayor hasta 1000:1, una sola relación con posibilidades para medir corrientes de fases, corrientes de falla y corriente residual
1.1 | Precisión de los transformadores de corriente. | N/A | 5P20. Cinco por ciento de error a 20 veces la corriente nominal. Clase P.- El límite de precisión está definido por el error compuesto.
1.11 | Transformador/sensor de voltaje | N/A | 6 sensores de voltaje internos (1 por polo), con posibilidad de medir voltaje fase - tierra y voltaje fase - fase en ambos lados del reconectador (3 sensores en el lado de la fuente y 3 sensores en el lado de la carga).
1.12 | Corriente de interrupción simétrica estado estable | KA | Mayor o igual a 12.5 kA RMS
1.12.1 | Capacidad de ruptura | KA | 16 kA
1.13 | Corriente asimétrica de pico | KA | mayor igual a 31.5kA
1.14 | Nivel Básico de Aislamiento - BIL | KV | 110 kV al nivel del mar, 125 kV superior a 1000 msnm
1.14.1 | Tensión de corta duración en seco, 60 Hz en 1 min: | KV | ³ 50 KV
1,15 | Nivel de Polución | N/A | Fuerte
1.15.1 | Distancia mínima de fuga bushing compatible con contaminación fuerte | MM | ³ 345 mm
1.16 | Norma de fabricación y diseño | N/A | IEEE C37.60; IEC 62271-111; IEC 62271-100; Adjuntar certificación de cumplimiento de la Norma
1.17 | Norma de operación y mantenimiento | N/A | IEEE C37.61 - 1973. Adjuntar certificación de cumplimiento de la Norma
1.18 | Uso/Instalación | N/A | Intemperie
1.19 | Material de aisladores de bushing | N/A | Resina epoxica (HCEP)
1.2 | Medio de extinción del arco | N/A | Vacío
1.21 | Frecuencia | HZ | 60 Hz
1.22 | Desde el control local y tanque del reconectador se podrá realizar (fuerza) | N/A | Apertura / Bloqueo manual o mediante pértiga.
1.23 | Mecanismo de accionamiento | N/A | Actuador magnético, libre de mantenimiento.
1.24 | Grado de protección | N/A | IP65
6: Protección total contra penetración de cualquier cuerpo solido (estanqueidad), protección contra el contacto de las piezas móviles interiores, protección contra cualquier ingreso de polvo.
5: Protección contra chorros de agua de cualquier dirección con manguera, los chorros de agua producidos con manguera y desde cualquier dirección, no debe de causar daños al interior.
1.26 | Material de fabricación del tanque, caja o tablero de control y estructuras de montaje | N/A | Acero inoxidable.
1.27 | Número de operaciones apertura/cierre | N/A | Mayor o igual a 10.000 operaciones garantizadas
1.28 | Operación | N/A | Disparo Tripolar y Bloqueo Tripolar
1.29 | Disparo | N/A | Eléctrico y Manual
1.3 | Indicador | N/A | De posición de contactos y contador de operaciones
1.31 | Temperatura de operación | º C | –10ºC a + 55ºC
1.32 | Conectores de terminales | MCM | Para calibre de conductor 2/0 hasta 300 MCM acoplados a los bushings (6 conectores por cada reconectador).
1.33 | Pruebas | N/A | Utilizando normas IEC o ANSI.
1.34 | Garantía Técnica | U | 5 años.
2 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS CONTROL ELECTRÓNICO
2.1 | Marca del relé (IED) | N/A | Indicar
2.2 | Modelo del relé (IED) | N/A | Indicar. Adjuntar catálogo con el número de parte y el significado de cada dígito.
2.3 | Procedencia del relé (IED) | N/A | Indicar
2.4 | Aclaración | N/A | El reconectador debe tener la capacidad de trabajar bajo un esquema de automatización distribuida, semi-descentralizada y centralizada.
2.5 | Año de fabricación | U | no menor al año en curso
2.6 | Interfase del control. | N/A | 1.- Pantalla de cristal líquido antirreflectiva. |  | El acceso deber ser también de manera remota mediante el software propietario. Y permitir la configuración de protecciones y comunicaciones.
2.- Botones que permitan navegar por el menú de control.
3.- Acceso y/o capacidad de configurar las funciones de protección, control y medición.
4.- Ingreso de contraseña, manual o mediante PC.
2.6.1 | Acceso | N/A | Frontal
2.7 | Tablero de control | N/A | Acero inoxidable. Indicar características y dimensiones.
2.8 | Grado de protección | N/A | El control electrónico deberá tener mínimo un grado IP65. Las tarjetas electrónicas de alimentación y de procesamiento de datos deben estar embebidas dentro del controlador.
2.9 | Operación Apertura/Cierre | N/A | Manual por botonera y mediante PC con programa propietario.
2.1 | Operación Remota Apertura/Cierre | N/A | Mediante SCADA
2.11 | Grupo de ajustes de protección | N/A | Ocho (8) grupos de ajustes por cada protección solicitada, bidireccionales y programables por el usuario en forma local y remota.
2.11.1 | Selección de grupo de protección | N/A | Automática por cambio en la dirección de flujo y seleccionable por el usuario, de forma manual o por SCADA.
2.12 | Registro de perfil de carga | N/A | Programable por el usuario con registros a intervalos de tiempos de 5, 10, 15, 30 o 60 minutos. El IED debe tener la capacidad de medir corriente de carga, voltajes y potencias por fase, neutro, ángulo, secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia cero y poder visualizarlos en la pantalla del IED, HMI. Deberá almacenar para posterior descarga mensual.
2.13 | Mediciones y registros de magnitudes primarias | N/A | 1.- Corrientes.
2.- Tensiones lìnea y lìnea.
3.- Tensiones de fase y neutro.
4.- Potencia activa, reactiva y aparente.
5.- Energía total.
6.- Factor de potencia.
7.- Frecuencia normal y registro de frecuencia por actuación de la protección 81 .
8.- Registro de corrientes de falla de todas las fases y de neutro
9.- Armónicos del 2do al 16avo,y THD (opcional)
2.14 | Reconexiones automáticas | N/A | De 1 a 4 disparos antes del bloqueo, configurados por el usuario.
2.15 | Secuencia de fases | N/A | Medición y registro de voltajes y corrientes de secuencia positiva,negativa y cero.
|  | N/A | Botonera de control local para abrir y cerrar el reconectador.
2.16 | Botonera de control frontal / Botonera de circuitos de disparo y cierre |  | Además deberá incluir mínimo doce botones configurables con señalización led donde se puedan realizar lo siguiente: - habilitar/deshabilitar protecciones
- habilitar/deshabilitar protecciones a tierra
- habilitar/deshabilitar recierre automático
- habilitar/deshabilitar hot line tag
- habilitar/deshabilitar reconfiguración automática
- selector local/remoto.
2.17 | Switch para habilitar y deshabilitar circuitos de disparo y cierre | N/A | Deberá contar con dos switch independientes (fuera) del panel frontal del control, que permitan habilitar y deshabilitar eléctricamente los circuitos de disparo y cierre entre el control y el interruptor (sin lógicas).
2.18 | Led de señalización | N/A | En el panel frontal para indicar estado de abierto, de cerrado y actuación de las protecciones por fase y neutro (ABCN).
2.19 | Indicador visual externo de contactos | N/A | De posición de contactos, incluido en el tanque.
2.2 | Temperatura de operación | º C | Al menos desde 10 grados centígrados hasta 50 grados centígrados temperatura ambiente.
2.2 | Temperatura interna en el control del reconectador | N/A | Todos los integrados deben soportar la temperatura interna del equipo de control y la temperatura máxima especificada en el ítem 2.19. La máxima temperatura interna debe ser menor o igual a la que soporten los integrados o componentes electrónicos del equipo.
2.21 | Especificaciones generales del control | N/A | El control debe ser electrónico para registro de eventos estampados en el tiempo, incluye software. El panel de control debe incluir lo siguiente: Dispositivo Electrónico Inteligente (IED) de protección y control , con teclado para operación manual de configuración y de apertura y cierre, configurable a través de software para opciones de protección y reconexión. Memoria no volátil.
2.22 | Equipo de protección de sobrevoltajes, transientes y armónicos para alimentación del control y puerto de comunicación | N/A | Dentro del gabinete de control se incluirá el equipo protector de sobrevoltajes, transientes y armónicos para la alimentación.
2.23 | Lenguaje del control | N/A | Español/Inglés
2.24 | Voltaje de alimentación | VAC | Rango de 95 - 250 VAC, 60 Hz.
2.24.1 | Cargador de baterías | N/A | El cargador de baterías debe suministrar el voltaje adecuado constante para cargar las baterías, dentro del rango de variación de voltaje de alimentación indicado en el item 2.24.
2.25 | Baterías de larga duración | HR | Mínimo 8 horas de servicio continuo. La batería debe ser fácilmente intercambiable y disponible en el mercado.
2.25.1 | Vida útil de baterías - años | N/A | Indicar
2.26 | Contador de operaciones | N/A | El control debe tener contador de operaciones cierre/apertura visibles o registro mediante software.
2.27 | Transformador de 1 kVA | KVA | Dentro del pedido el oferente tendrá que suministrar un (1) transformador de 1 kVA monofásico 7.96 kV/120-240 V por cada reconectador.
2.28 | Garantía Técnica del control. | U | 5 años.
| Señales mínimas disponibles mediante protocolo de comunicación DNP3 y Normativa IEC 61850 | N/A | ENTRADAS DIGITALES
1.- Status (Open/Close)
2.- Local/Remoto
3.- Recierre automático habilitado/deshabilitado
4.- Hot Line Tag activado/desactivado
5.- Identificación de la falla (50F,50N,51F,51N,27,81,59,67F,67N,etc)
6.- Identificación de la falla por fase y neutro (ABCN)
7.- Lockout
2.29 |  |  | 8.- Falla del relé (autodiagnóstico)
9.- Alarma de comunicaciones
10.-Grupo de protección activo
11.- Indicación de presencia y ausencia de tensión de la lado fuente y del lado de carga
SALIDAS DIGITALES (MANDOS)
1.- Abrir/Cerrar
2.- Resetear falla
3.- Cambio de grupo de protecciones
4.- habilitar/deshabilitar el recierre automático
5.- habilitar/deshabilitar protecciones generales
6.-habilitar/deshabilitar protecciones de neutro
7.-habilitar/deshabilitar hot line tag
SEÑALES ANALOGICAS
1.- Corrientes
2.- Voltajes línea línea y línea neutro de lado fuente y lado carga
3.- Potencias Activa,Reactiva, Aparente por fase y trifásica
4.- Factor de potencia por fase y trifásico
5.- Frecuencia
6.- Distancia a la falla
7.- Corrientes de falla de todas las fases y de neutro
2.31 | Entradas/ Salidas Digitales | N/A | Contactos auxiliares. Mínimo 4 entradas y 4 salidas con contactos secos que permitan verificar estados y realizar mandos al interruptor.
2.32 | Certificado de calidad del fabricante | N/A | ISO 9001
2.33 | Conector de conexión en el control y reconectador | N/A | Debe cumplir con la norma IEC 62271-111 y/o IEEE C37.60, validado con la presentación de ensayos tipo que garanticen las funciones de protección y control del reconectador.
2.34 | Cable de conexión para interfaz del reconectador y control | N/A | El cable debe tener las mismas caracteristicas que se requieren para conectarse en los conectores. |  | Cable propio de la marca
2.35 | HMI | N/A | El IED debe tener la capacidad de tener la interfaz hombre máquina mediante software, en la cual como mínimo se puedan realizar maniobras de apertura y cierre, además de revisar los parámetros de medición en tiempo real y protecciones eléctricas.
2.36 | Licencia | N/A | Software para comunicación y programación de protecciones para usuarios a perpetuidad de la contratante. |  | La configuración y parametrización de los IED´s de protección debe ser sin llicencias limitantes. Cada protocolo de comunicaciones debe tener su acceso libre sin estar limitado a la compra de licencias adicionales. Los softwares de configuración deben ser de libre acceso y descarga desde la web del fabricante y su actualización también.
2.37 | Tipo de memoria | N/A | No volátil.
3 | FUNCIONES DE PROTECCIONES
3.1 | Sobrecorriente 50/51 | N/A | Sobrecorriente de fase 50/51 F, neutro 50/51 N y residual 50/51 G. La protección neutro deberá ser habilitada o deshabilitada mediante botonera frontal del relé.
3.2 | Sobrecorriente direccional 67 | N/A | Direccionalidad de fase y de neutro.
3.3 | Sobrecorriente de línea viva (hot line tag) | N/A | Disponible y programada por el usuario.
3.3.1 | Curvas de Protección tiempo-corriente: | N/A | IEC, IEEE ANSI, y no estándar para coordinación con fusibles.5 curvas programables por el usuario
3.4 | Bajo voltaje 27 | N/A | Protección para detectar bajos voltajes y pérdida del suministro en la red, los parámetros de ingreso deben ser programables.
3.5 | Sobre voltaje 59 | N/A | Protección para detectar sobres voltajes y pérdida del suministro en la red, los parámetros de ingreso deben ser programables.
3.6 | Protección de frecuencia 81 | N/A | Protección de baja frecuencia y sobre frecuencia (81).
3.7 | Autorecierre 79 | N/A | El IED debe tener la capacidad de dar la orden al interruptor para realizar autorecierres, mínimo 3 y el último de bloqueo, todos programados por el usuario. Deberá ser habilitado o deshabilitado mediante botonera frontal del controlador.
3.8 | Función de carga fría Cold Load Pickup | N/A | Programable por el usuario, múltiplos de corriente de arranque de 1 a 5 en pasos de 0.1
3.9 | Protección de falla a tierra de alta impedancia | N/A | Disponible y programada por el usuario.
3.1 | Supervisión de circuito de disparo | N/A | Si
3.10.1 | Falla de Breaker | N/A | 50 BF. Incluido
3.11 | Contador de fallas | N/A | Número de operaciones por cada una de las protecciones:
- Sobrecorriente de fase
- Falla a tierra
- Bajo/sobre voltaje
- Baja/sobre frecuencia
3.12 | Funciones de automatismo de lazos | N/A | Control de reconexión de voltaje y restauración automática del suministro que permita:
1. Apertura automática ante falla del lado de la carga o ante pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la fuente.
2. Selección automática del grupo de protección.
3. Cierre automático frente a una pérdida de voltaje en las tres fases del lado de la carga y presencia de voltaje en las tres fases del lado de la fuente.
4. Autorecuperación del sistema, mediante la comunicación entre reconectadores (Intelligent Loop Automation), con el objetivo de realizar transferencia de carga sin alimentar una falla permanente.
3.13 | Protecciones | N/A | Todas las protecciones pueden ser deshabilitadas, mediante botonera del panel frontal o mediante software en forma local o remota.
3,14 | Localización de falla monopolar | N/A | Disponible y programada por el usuario.
3,15 | Chequeo de Sincronismo | N/A | Si, será empleada en la función 25. Útil para poner en paralelo u alimentador conectado de dos fuentes diferentes.
3,16 | Secuencia de Fase Negativa (46) | N/A | SI, instántanea y temporizada
3,17 | Generación de forma de onda | N/A | Incluido
3,18 | Registro de indicadores para posterior cálculo de SAIDI (Índice de la duración promedio de la interrupción del sistema) y SAIFI (Índice de la frecuencia promedio de la interrupción del sistema) | N/A | Opcional
3,19 | Captura de forma de onda | N/A | Generar un análisis vectorial y fasorial de la captura mediante software
3.2 | Registro de Sag (caída de tensión) & Swell (aumento de tensión) | N/A | Incluido
3.22 | Falla sensible a tierra, Rango y resolución | N/A | INDICAR
3.23 | Perdida de fase | N/A | INCLUIDO
3.24 | Control de Secuencia | N/A | INCLUIDO
3.25 | Asignación de fases - Se ajuste a lo existente físicamente | N/A | Si
3.26 | Bloqueo de carga viva | N/A | INCLUIDO
3.27 | Bloqueo a Fuente y Carga Muerta | N/A | INCLUIDO
3.28 | Bloqueo por Alta Corriente | N/A | INCLUIDO
3.3 | Registro oscilográfico | N/A | El IED debe tener la capacidad de registrar las perturbaciones y eventos de fallas en el sistema eléctrico, la capacidad de descargar la oscilografía antes y después de la falla. Además de tener la capacidad de descargar un reporte en formato compatible conhojas de cálculo electrónica. Adjuntar gráficas.
3.31 | Detección por conductor roto. | N/A | Incluido.
4 | COMUNICACIONES
4.1 | Puerto Físico de Comunicación Ethernet (TCP/IP) | N/A | Dos puertos de fibra multi modo conector tipo LC que cumpla el estándar IEEE 802.3 100Base-FX o dos puertos de fibra mono modo conector tipo LC que cumpla el estándar IEEE 802.3 100 base-LX 10. Sincronización por SNTP. Un puerto frontal para configuración local.
4.2 | Protocolos de comunicación (nativos sin uso de conversores o gateways externos) | N/A | Los puertos de comunicación Ethernet deberán tener habilitado por lo menos los protocolos DNP3.0 sobre TCP/IP LAN/WAN y la normativa IEC61850 ed2 con sus protocolos (MMS Y GOOSE).
Protocolo de sincronización SNTP.
Mínimo debe reportar a dos maestros al mismo tiempo y recibir mandos de dos maestros.
4.3 | Software de Gestión / configuración | N/A | Debe soportar 2 o más sesiones concurrentes. Debe estar en la capacidad para cargar y descargar ajustes de protección y comunicación con el software propietario vía remota o local sin interrumpir la comunicación con el sistema SCADA. Debe permitir supervisar al IED por los puertos de comunicación existentes. Se debe proporcionar el software propietario con las respectivas licencias a CNEL EP UN El Oro. |  | La configuración y parametrización de los IED´s de protección debe ser sin llicencias limitantes. Cada protocolo de comunicaciones debe tener su acceso libre sin estar limitado a la compra de licencias adicionales. Los softwares de configuración deben ser de libre acceso y descarga desde la web del fabricante y su actualización también.
4.4 | Señales al SCADA | N/A | Todas las señales del reconectador que permitan realizar desde el SCADA, el control, supervisión, medición y monitoreo. Debe ser posible mapear todas estas señales a los protocolos DNP3 e IEC 61850 sin realizar ninguna actualización de firmware.
El mapa de señales debe ser configurable por el usuario mediante software propietario.
Las señales deben permitir la integración a un esquema de transferencia automática de carga.
4.5 | Certificado de cumplimiento de norma 61850 Ed 2 emitido por laboratorio internacional reconocido | N/A | SI
4.6 | Cableado de señales de fibra hasta el switch de la subestación, pruebas de fibras certificadas. | N/A | NO
5 | ACCESORIOS ADICIONALES
5,1 | Conectores | U | Seis conectores para cables de calibre 4/0 AWG a 500 MCM por cada reconectador.
5,2 | Cable de comunicación para gestión del IED | MTS | Cables de 12 metros para comunicación entre control y computador portátil por reconectador. |  | Cable Nativo
5.1 | Baterías de larga duración | U | 2 juegos adicionales por todo el pedido
5.2 | Pararrayos | KV | El reconectador deberá incluir 3 pararrayos silicón 12 kV en lado fuente y 3 pararrayos silicón 12 kV en lado carga con sus respectivas estructuras de montaje adosadas a la estructura principal del reconectador.
5.3 | Transformador de 1 kVA | KVA | Dentro del pedido el oferente tendrá que suministrar un (1) transformador de 1 kVA monofásico 7.96 kV/120-240 V por cada reconectador.
5.4 | Reloj Satelital para Sincronización | N/A | No
5.5 | Fuentes de alimentación auxiliares para equipos de comunicación adicionales. | VDC | 24VDC , con respaldo de baterías de 40 Ah para 48 horas continuas. Conexión con bornera doble (+/-) exclusiva y claramente identificable.
5.6 | Estructura de montaje | N/A | Incluir todos los accesorios para montaje circular, la estructura debe tener la capacidad de colocar pararrayos, el administrador de contrato indicara el tipo de estructura para montaje centrado o volado según sea la necesidad.
6 | AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESO
6.1 | Control de acceso | N/A | El equipo debe contar con niveles de acceso que soporten comandos con operaciones
6.2 |  |  | Capacidad para conceder o negar derechos de acceso a un solo usuario, grupo de usuarios o un puerto a traves del software del equipo.
6.3 |  |  | Debe soportar constraseñas de acceso de al menos 8 caracteres, permitiendo al usuario configurar contraseñas complejas con uso de mayúsculas, minúsculas caracteres especiales y numeros.
7 | INTEGRIDAD DEL SISTEMA
7.1 | Integridad del sistema | N/A | Procesar alarmas de seguridad basadas en nivel de gravedad
Note on E176: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Quitar CNEL EP EL ORO

## 12 TRANSF DE PODER
DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
Item: Transformador de potencia 69/13,8 kV - 16/20 MVA
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
1 | CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
1.1 | Tipo | N/A | Trifásico, dos devanados, con tanque conservador |  | Embebido en aceite mineral, clase II, libre de PCBs
1.2 | Fabricante | N/A | Indicar
1.3 | País de procedencia | N/A | Indicar
1.4 | Sistema de Refrigeración | N/A | ONAN/ONAF
1.5 | Número de fases | C/U | 3
1.6 | Número de devanados | C/U | 2
1.7 | Desplazamiento angular (grupo de conexión) | N/A | Dyn 1 |  | Y en 13,8 kV
1.8 | Conexión del neutro | N/A | Sólida a tierra |  | Exterior
1.9 | Devanado con cambiador de derivaciones | N/A | A nivel de 69 kV
1.1 | Regulación de voltaje sin carga (número de pasos y % de cada paso) | N/A | (+/-) 2 x 2.5%
1.11 | Material de las bobinas | N/A | Cobre
1.12 | Distancia de fuga Bushings (13.8kV/69kV) | mm/mm | ≥ 380 / ≥ 1800
1.13 | Normas aplicadas | N/A | ANSI o IEC
1.14 | Laboratorio acreditado donde se realizará las pruebas FAT | N/A | Identificar |  | Indicar el nombre del laboratorio
1.14,1 | Certificado que acredite que el laboratorio del fabricante cumple la norma ISO 17025 | N/A | Requeridos. Adjuntar certificado del laboratorio donde se ejecutarán las pruebas de acuerdo a ISO 17025.
1.15 | Protocolo de pruebas prototipo homologadas bajo normas internacionales. | N/A | “SI”, adjuntar certificados de por lo menos tres pruebas. |  | Se debe entregar los protocolos de pruebas homologadas bajo normas internacionales.
2 | CARACTERISTICAS NOMINALES DEL TRANSFORMADOR
2.1 | Frecuencia del sistema | Hz | 60
2.2 | Voltaje, lado de alta tensión | kV | 69
2.3 | Voltaje lado de baja tensión | kV | 13.8
2.4 | Elevación de temperatura del aceite promedio | ⁰C | ≤ 55
2.5 | Elevación de temperatura devanados punto más caliente | ⁰C | ≤ 65
2.6 | Elevación de temperatura devanados promedio | ⁰C | ≤ 60
2.7 | Potencia Nominal ONAN / ONAF | MVA | 16 / 20
2.8 | Nivel de ruido a 100% capacidad ONAN/ONAF | dB | ≤ 71
2.9 | Impedancia nominal a 75°C (positiva) | % | 6.5 ≤ Z ≤ 8.5 |  | Adjuntar cálculos
2.1 | Impedancia nominal a 75°C (negativa) | % | Indicar
2.11 | Impedancia nominal a 75°C (cero) | % | Indicar
2.12 | Corriente de excitación en % de la corriente a capacidad ONAN
2.12.1 | 100% del voltaje de excitación | % | Indicar
2.12.2 | 110% del voltaje de excitación | % | Indicar
3 | PERDIDAS AL 100% DEL VOLTAJE DE EXCITACIÓN
3.1 | Pérdidas en el hierro (a la tensión y frecuencia nominal, con la toma de tensión nominal, a 75 °C, en condiciones ONAN) | kW | XXX |  | Adjuntar cálculos
3.2 | Pérdidas en el cobre al 100% de la potencia ONAN (a la tensión y frecuencia nominal, con la toma de tensión nominal, a 75 °C) | kW | XXX |  | Adjuntar cálculos
3.3 | Pérdidas en el cobre al 100% de la potencia ONAF (a la tensión y frecuencia nominal, con la toma de tensión nominal, a 75 °C) | kW | XXX |  | Adjuntar cálculos
3.4 | Eficiencia mínima a PF=1.0 @ 16 MVA | % | ≥ 99,45% |  | Adjuntar cálculos
DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SUMINISTRO: Transformador de potencia 69/13,8 kV - 16/20 MVA
Ítem | Descripción | Unidad | Detalle de los Datos Técnicos Requeridos
|  |  | Solicitado | Ofertado | Comentarios / Referencia
4 | NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO a 0 m.s.n.m. - IMPULSO 1.2/50 us(BIL) - FRECUENCIA INDUSTRIAL (60 Hz)
4.1 | Bobinados (Primario / Secundario) a impulso, 1.2 x 50us | kV pico | ≥ 350 / ≥ 110
4.2 | Bushings (Primario / Secundario) a impulso, 1.2 x 50us | kV pico | ≥ 350 / ≥ 110
4.3 | Bushing Neutro a impulso, 1.2 x 50us | kV pico | ≥ 110
4.4 | Bobinados (Primario / Secundario) a frecuencia industrial (60 Hz) | kV rms | ≥ 140 / ≥ 30
4.5 | Bushing (Primario/Secundario) a frecuencia industrial (60 Hz) | kV rms | ≥ 140 / ≥ 40
4.6 | Bushing Neutro a frecuencia industrial (60 Hz) | kV rms | ≥ 40
5 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUSHING
5.1 | Marca | N/A | Indicar
5.2 | País de procedencia | KVA | Indicar
5.3 | Número de TCs en bushing de Alta tensión para protección | C/U | 3
5.4 | Número de TCs en bushing de Baja tensión para protección | C/U | 3
5.5 | Número de TCs en bushing del neutro (Baja tensión) | C/U | 1
5.6 | Número de TCs para imagen térmica (Uno para el devanado de alta tensión y uno para el devanado de baja tensión) | N/A | 2
5.7 | Relación de transformación (Alta Tensión - Baja Tensión) para protección | N/A | 300/5 MR - 1200/5 MR |  | TCs Multirelación (MR)
5.8 | Clase de Precisión para protección | N/A | 5P20
5.9 | Capacidad continua para protección | VA | 30
6 | DIMENSIONES APROXIMADAS DEL TRANSFORMADOR
6.1 | Ancho total | mm | Indicar
6.2 | Largo total | mm | Indicar
6.3 | Altura tanque | mm | Indicar
6.4 | Altura incluidos los bushings de Alta Tensión | mm | Indicar
7 | PESOS APROXIMADOS NETOS
7.1 | Núcleo y bobinas | kg | Indicar
7.2 | Tanque y accesorios | kg | Indicar
7.3 | Aceite | kg | Indicar
7.4 | Peso total | kg | Indicar
8 | SISTEMA DE MONITOREO
8.1 | Equipo digital de detección de gases en aceite | N/A | Requerido |  | Adjuntar catálogo del equipo digital de detección de gases
8.1.1 | Marca | N/A | Indicar |  | Especificar modelo y marca de este equipo
8.1.2 | Modelo | N/A | Indicar
8.1.3 | Detección de gas | N/A | Al menos: Hidrogeno, CO, C2H2
8.1.4 | Voltaje de alimentación | Vac | 120
8.1.5 | Frecuencia | Hz | 60
8.1.6 | Protocolos de comunicación | N/A | DNP3 y IEC61850
8.1.7 | Puertos de comunicación | N/A | Ethernet RJ45 o Fibra
8.1.8 | Software de configuración propietario del equipo, con licencia de funcionamiento y actualización ilimitada. | N/A | Requerido
8.2 | Monitor inteligente (Controlador y concentrador de señales) del transformador | N/A | Requerido |  | Adjuntar catálogo del equipo monitor inteligente de transformador
8.2.1 | Marca | Vac | Indicar |  | Especificar modelo y marca de este equipo
8.2.2 | Modelo | Vac | Indicar
8.2.3 | Voltaje de alimentación | Vdc | 125
8.2.4 | Protocolos de comunicación | N/A | DNP3 y IEC61850
8.2.5 | Puerto de comunicación | N/A | Ethernet y RS-485
8.2.6 | Software de configuración propietario del equipo, con licencia de funcionamiento y actualización ilimitada. | N/A | Requerido
8.2.9 | Numero de módulos requeridos | C/U | Mínimo 7
2010-08-02 | Numero de entradas (Analógicas/Digitales) | C/U | Mínimo (8 / 14)
2011-08-02 | Numero de salidas de relés | C/U | Mínimo 8
9 | VARIOS
9.1 | Material del núcleo | N/A | Acero de granos orientados
9.2 | Material del tanque | N/A | Indicar
9.3 | Corriente de cortocircuito RMS | kA | > 12
9.4 | Color de pintura externa | N/A | RAL 7035
9.5 | Presiones máximas de tanque y radiadores | kPa | Especificar
9.6 | Comando del sistema de refrigeración | N/A | Local y remoto
9.7 | Mecanismos de alarma y supervisión del sistema de refrigeración | N/A | Requerido
9.8 | Válvulas para cuba de transformador, Tapa del Tanque; para toma de muestras, para prensa filtro, drenar, retención radiadores, de interconexión de radiadores | N/A | Requerido
9.9 | Tipo de bushings primarios | N/A | RIP |  | Con toma para pruebas
9.1 | Tipo de bushings secundarios | N/A | RIP |  | Con toma para pruebas
9.11 | Termómetro de aceite con interfase para supervisión remota - con salida PT100 | N/A | Requerido
9.12 | Termómetros de devanados con interfase para supervisión remota - con comunicación directa con salida PT100 | N/A | Requerido |  | Un termómetro para el devanado de alta tensión y un termómetro para el devanado de baja tensión
9.13 | Válvula de sobrepresión | N/A | Requerido
9.14 | Manómetro | N/A | Requerido
9.15 | Indicador de nivel de aceite con contacto para disparo | N/A | Requerido
9.16 | Indicador de temperatura de aceite, con contactor para alarma y disparo | N/A | Requerido
9.17 | Relé de presión súbita con contactos | N/A | Requerido
9.18 | Válvula para toma de muestras, para llenado, filtrado y vaciado de aceite | N/A | Requerido
9.19 | Pararrayos tipo estación para AT - 60 kV | C/U | 3 |  | Deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el formulario de pararrayos
9.2 | Bases para pararrayos para el lado de AT | N/A | Requeridas
9.21 | Gabinete de control (Mando local - remoto y protección de ventiladores) | N/A | Requerido
9.22 | Caja de bloques terminales | N/A | Requerido
9.23 | Ventiladores para refrigeración forzada | N/A | Requerido
9.24 | Pernos de anclaje antisísmicos para fundación de hormigón | N/A | Requerido
9.25 | Accesorios para maniobrar y facilidades para levantar el transformador | N/A | Requerido
9.26 | Cuatro conectores de puesta a tierra, colocados en el tanque del transformador | N/A | Requerido
9.27 | Placa de características según norma IEC | N/A | Requerido
9.28 | Refuerzo en la base del transformador para colocación de gatos de izaje | N/A | Requerido
9.29 | Tipo de papel de aislamiento clase E | N/A | Adjuntar certificado de porcentaje de nitrógeno y grado de polimerización
9.3 | Repuestos (de acuerdo a lo señalado en los pliegos) | N/A | Requerido
9.30.1 | Bushing 69 kV | C/U | 1
9.30.2 | Bushing 13.8 kV | C/U | 1
9.31 | Planos y dimensiones | N/A | Requerido
NOTA:
El incumplimiento de alguna de las características técnicas solicitadas en este formulario, será motivo de rechazo de la oferta. Toda la información deberá ser avalada con la información técnica correspondiente, caso contrario la CONTRATANTE rechazará la oferta. Cuando en las columnas “Solicitado” y/o “Comentario/Referencia” conste la frase “Anexar o Adjuntar”, el oferente deberá escribir en la columna “Ofertado”, el valor correspondiente o el número de anexo y adjuntar la información técnica correspondiente. Los oferentes deberán indicar la referencia específica en las secciones de sus propuestas, dónde se confirma el cumplimiento. En caso de referirse a catálogos, manuales u hojas de datos, el oferente indicará en la columna “Comentario/Referencia” la hoja, ítem y párrafo correspondiente.
2. El oferente deberá indicar la especificación técnica solicitada correspondiente al equipo ofertado. No se aceptará como valor ofertado especificaciones técnicas no definidas como por ejemplo (≥ 140 kV)
3. Capacitación completa de este IED

## RUBROS
REFORZAMIENTO DE S/E JIPIJAPA 69/13,8 kV
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
RUBROS ELÉCTRICOS
No. | RUBRO/DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNI | COSTO TOTAL
SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS MAYORES EN SUBESTACIÓN JIPIJAPA
BAHÍA 69 KV
1 | Suministro y mano de obra de seccionador 69 Kv tripolar, mando motorizado con puesta a tierra manual, interbloqueo entre cuchilla de aire y tierra | u | 4
2 | Suministro y mano de obra de seccionador 69 Kv tripolar, mando motorizado sin puesta a tierra | u | 8
3 | Suministro de pararrayo 60 Kv, tipo estación (Incluye contador de descargas y cable de conexión a tierra) | u | 9
4 | Suministro y mano de obra de transformador de corriente de 69 Kv 600:300 multirelacion doble núcleo | u | 8
5 | Suministro y mano de obra de transformador de corriente de 69 Kv 300:5 multirelacion doble núcleo | u | 3
6 | Suministro y mano de obra de transformador de potencial de 69 Kv PT Núcleo 1-42,000:120 V clase 0,2 30 VA; PT Núcleo 2-42,000:120V clase 3P 30 VA | u | 3
7 | Suministro y mano de obra de disyuntor SF6/69 Kv, de 1200 amperios tanque vivo incluye Tablero concentrador de señal para CT y PT de 69 KV | u | 4
8 | Suministro y mano de obra de barraje de 69 Kv con cable 750 MCM ACAR (Incluye aisladores y conectores) | gl | 1
9 | Suministro y mano de obra de interconexión de 69 Kv de elementos de patio de 69 Kv | gl | 1
10 | Suministro y mano de obra de apantallamiento superior de pórtico 69 Kv y de transformador de poder | gl | 1
11 | Estructura metálica galvanizada en caliente de 6 bahías para 69 Kv (solo suministro) | kg | 18000
12 | Estructura metálica galvanizada en caliente minitorre soportes de CT´s y PTs (solo suministro) | kg | 1798
13 | Suministro de Tablero concentrador de señal para CT y PT de 69 KV | u | 4
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
14 | Suministro y mano de obra de transformador de potencia de 16/20 MVA 69/13,8 Kv Dyn1 | u | 1
BAHÍA DE 13,8 KV
15 | Suministro y mano de obra instalación de Tandem switch seccionador 15 Kv de 1200 amperios | u | 3
16 | Suministro y mano de obra de interruptor tanque vivo en vacío 15 Kv de 2000 amperios | u | 1
17 | Suministro y mano de obra de seccionador monopolar 15 Kv de 1200 amperios | u | 3
18 | Suministro y mano de obra de seccionador monopolar 15 Kv de 600 amperios | u | 9
19 | Suministro y mano de obra de seccionador con fusible 15 Kv de 100 amperios | u | 6
20 | Suministro y mano de obra de Recloser 17,5 Kv de 600 amperios (Incluye base) | u | 3
21 | Suministro y mano de obra de Bypass switch seccionador 15 Kv de 600 amperios, con fusible de 200 A | u | 9
22 | Suministro y mano de obra de pararrayo 10 Kv, tipo estación (Incluye cable de conexión a tierra) | u | 9
23 | Suministro y mano de obra de transformador de potencial 8400:120 V clase 0,2 30 VA | u | 3
24 | Suministro y mano de obra de transformador de corriente 15 Kv 600:5 0,2 30 VA | u | 9
25 | Suministro y mano de obra de transformador de corriente 15 Kv 1200:5 0,2 30 VA |  | 3
26 | Suministro y mano de obra de barraje de 13,8 Kv con cable 1000 MCM ACSR (Incluye aisladores y conectores) | gl | 1
27 | Suministro y mano de obra de alimentador de conductor 3#350 MCM 15 Kv-XLPE + T#2/0 AWG | m | 440
28 | Suministro y mano de obra de punta terminal exterior para 350 MCM (Kit de 3 unidades) | u | 6
29 | Suministro y mano de obra de apantallamiento superior de pórtico 13,8 Kv y 69 Kv | gl | 1
30 | Estructura metálica galvanizada en caliente de 4 bahías para 13,8 Kv (solo suministro) | kg | 9000
CANALIZACIÓN, CUARTO DE CONTROL y PATIO DE SUBESTACIÓN
31 | Suministro y mano de obra de alimentador 3#2 awg-cu 15 Kv-XLPE | m | 65
32 | Suministro y mano de obra de alimentador 3#4/0 + N#2 | m | 12
33 | Suministro y mano de obra de alimentador 2#2 + T#8 | m | 45
34 | Suministro y mano de obra de alimentador 2#6 + N#8 + T#8 | m | 48
35 | Suministro y mano de obra de alimentador 2#8 + N#10 + T#10 | m | 180
36 | Suministro y mano de obra de tuberia PVC de presion 0.8 Mpa Ø110 mm | m | 57
37 | Suministro y mano de obra de tuberia PVC de presion 0.8 MPa Ø160 mm | m | 410
38 | Suministro y mano de obra de tuberia PVC de presion 0.8 Mpa Ø63 mm | m | 100
39 | Suministro y mano de obra de tuberia PVC de presion 0.8 Mpa Ø 1" | m | 200
40 | Suministro y mano de obra de tuberia PVC de presion 0.8 Mpa Ø 3/4" | m | 60
41 | Suministro y mano de obra de varillas de cobre de 5/8" x 8' | u | 60
42 | Suministro y mano de obra de cable de cobre No. 4/0 desnudo (Incluye chicotes) | m | 1080
43 | Suministro y mano de obra de materiales, moldes y accesorios para puntos de soldadura exotérmica | u | 200
44 | Suministro y mano de obra de materiales para puesta a tierra de equipos de 69 Kv | gl | 1
45 | Suministro y mano de obra de materiales para puesta a tierra de equipos de 13,8 Kv | gl | 1
46 | Sumiistro y mano de obra de materiales para puesta a tierra de tableros y equipos auxiliares (Cuarto de control) | gl | 1
47 | Suministro y mano de obra de poste metalico de 6 mts. De altura con brazo soporte para luminaria | u | 22
48 | Suministro y mano de obra de lámpara tipo led de 180 Watts | u | 22
49 | Suministro y mano de obra de reflector led de 250 watts | u | 6
50 | Suministro y mano de obra de tablero de distribución TD-AC | u | 1
51 | Suministro y mano de obra de tablero de distribución TD-DC | u | 1
52 | Suministro y mano de obra de banco de baterías y cargador de baterías | u | 1
53 | Suministro e instalación de tablero de medidor 3Ø clase 200 (Incluye medidor) | u | 1
54 | Suministro e instalación de Punto de alumbrado a 120 V. | u | 42
55 | Suministro e instalación de Punto de alumbrado a 220 V. | u | 25
56 | Suministro e instalación de }Punto de tomacorriente normal doble polarizado a 127 V. | u | 25
57 | Suministro e instalación de Punto de tomacorriente especial a 220 V. | u | 6
58 | Suministro e instalación de Punto de tomacorriente para lámpara de emergencia | u | 6
59 | Suministro e instalación de lámpara hermética de 2x32 Watts | u | 28
60 | Suministro e instalación de ojo de buey de 20 Watts | u | 2
61 | Suministro e instalación de lámpara de exterior | u | 12
62 | Suministro e instalación de lámpara de emergencias | u | 6
63 | Suministro y mano de obra de bandejas de 20x 10 cmts. Galvanizada en caliente | m | 40
64 | Suministro y mano de obra de cables para tendidos de control y medición del patio de 69 Kv | gl | 1
65 | Suministro y mano de obra de cables y mano obra para tendidos de control y medición del patio de 13,8 Kv | gl | 1
66 | Suministro y mano de obra de materiales para cableado de control y medición del transformador de poder | gl | 1
67 | Suministro y mano obra de tablero de control y protección de línea 69 Kv (Incluyen relés y medidor ion 9200) | u | 5
68 | Suministro y mano de obra de tablero de control y protección de Transformador de poder (Incluyen relés y medidores) | u | 1
69 | Suminstro y mano de obra de tablero de medidores de alimentadores de 13,8 Kv (Incluye medidor principal ion 9200 y tres medidores ion 7400 para 3 alimentadoras) | u | 1
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EN SUBESTACIÓN JIPIJAPA
SISTEMA SCADA Y COMUNICACIONES
70 | Suministro de RTU, incluye GPS rackeable para sincronizacion en tiempo real, rack de piso cerrado, concentrador de señales, inversor de voltaje DC a AC, firewall, regleta de poder, repartidor de cargas, borneras y disyuntores de protección. | u | 1
71 | Suministro y mano de obra de Switch administrable, L2, L3; 24 puertos 10/100/1000 + 2 uplink SFP sobre F.O. monomodo para 20 Km. | u | 2
72 | Suministro y mano de obra de Switch no administrable, 16 puertos 10/100 Base t + 8 puertos 100/1000 Base F | u | 1
PRUEBAS
BAHÍA 69 KV
73 | Pruebas funcionales de equipos de 69 Kv | gl | 1
BAHÍA DE 13,8 KV
74 | Pruebas funcionales de equipos de 13,8 Kv | gl | 1
MONTAJE DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EN SUBESTACIÓN JIPIJAPA
SISTEMA SCADA Y COMUNICACIONES
75 | Montaje y puesta en marcha de la RTU, incluye GPS rackeable para sincronizacion en tiempo real, rack de piso cerrado, concentrador de señales, inversor de voltaje DC a AC, firewall, regleta de poder, repartidor de cargas, borneras y disyuntores de protección. | u | 1
76 | Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Jack Cat. 6A | u | 2
77 | Suministro e instalación de Patch cord de F.O. multimodo OM3, 3 mts. de longitud conector adecuado para conexión con el ODF y el switch | u | 8
78 | Suministro e instalación de Patch cord UTP Cat. 6A, 1 mts. | u | 14
79 | Suministro e instalación de Patch cord UTP Cat. 6A, 3 mts. | u | 14
80 | Instalación de Switch administrable, L2, L3; 24 puertos 10/100/1000 + 2 uplink SFP sobre F.O. monomodo para 20 Km. | u | 2
81 | Instalación de Switch no administrable, 16 puertos 10/100 Base t + 8 puertos 100/1000 Base F | u | 1
82 | Computador PC de escritorio Intel Xen 16GB RAM, 19" monitor a color, 1TB disco duro | u | 1
83 | Patch Panel para fibra optica de 24 puertos (Suministro y Montaje) | u | 2
RED DE COMUNICACION
84 | Punto de red con cable UPT cat. 6, incluye terminales | u | 14
85 | Punto de red con fibra optica multimodo OM3 4 hilos | u | 2
INGENIERÍA SAS Y COMUNICACIÓN
86 | Sistema extincion para cuarto de control con co2 | glb | 1
87 | Camara de cctv tipo ptz para monitoreo de subestacion | u | 8
88 | Telefono ip | u | 2
89 | Suministro y montaje rack abatible, access point, electrocanal 15cm | u | 1
DESMONTAJE Y TRASLADOS
90 | Desmontaje de Portico a 69 kv y 13,8 kv y transporte a bodega de CNEL | glb | 1
91 | Desconexion y traslado a bodega de CNEL subestacion movil | glb | 1
92 | Desconexion y traslado a bodega de CNEL, equipo GIS, transformador, equipo 13,8 y tanque vivo | glb | 1
CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS PROVISIONALES
93 | Construcción de castillos provisionales de 13.8 kv y 69 kv | glb | 1
COSTO TOTAL DE OBRAS ELÉCTRICAS
RUBROS CIVILES
No. | Rubro | Unidad | Cant | P/U | Precio Total
PRELIMINARES
94 | Instalación de AAPP Provisional | Global | 1
95 | Guardiania | mes | 8
96 | Caseta provisonal con cubierta de zinc | m2 | 30
97 | Cerramiento provisional | ml | 67
TERRAZA PARA IMPLANTACIÓN EN AREA DE SUBESTACIÓN
98 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 800
99 | Excavacion a maquina y desalojo | m3 | 400
100 | Desalojo de material sobrante | m3 | 400
101 | Demolicion y desalojo de las Estructuras existentes incluido cerramientos | m3 | 30
102 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 850
103 | Relleno con material de sub-base, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 95% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 20cm espesor IP<6%, LL<25%, CBR>30%, pasante tamiz #200:0-20% #4 30-70% | m3 | 96
104 | Relleno con material de base, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 100% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 20cm espesor IP<6%, LL<25%, CBR>80%, pasante tamiz #200<5% | m3 | 96
ADECUACIONES PRELIMINARES 69 KV Y 13,8 KV PORTICOS
105 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 200
106 | Excavacion a maquina | m3 | 25
107 | Desalojo de material sobrante | m3 | 25
108 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 45
109 | CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA Y TUBO DE 2" (FRONTAL)
110 | Excavacion a maquina y desalojo | m3 | 38.4
111 | Desalojo de material sobrante | m3 | 49.92
112 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 3.67
113 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 7.33
114 | Replantillo de hormigón simple f'c=180kg/cm2 e=5cm | m2 | 34.98
115 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (plinto) | m3 | 2.8
116 | Hormigón ciclopeo f´c = 180 kg/cm2 (muros) | m3 | 12
117 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (riostra) | m3 | 6
118 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (columnas) | m3 | 8
119 | Pared de bloque 10 cm | m2 | 50
120 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (vigas superior) | m3 | 5
121 | Enlucido de paredes | m2 | 160
122 | Enlucido de filos | ml | 460
123 | Sellado y pintado con pintura tipo elastomérico para paredes exteriores | m2 | 160
124 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 500
125 | Tubos 2"galvanizado, pintado con base epoxica y acabado de poliuretano para cerramiento frontal (instalado vertical cada 20cm) | u | 250
126 | Puerta metálica con malla y paneles metalicos galvanizados y motor electrico 6,0x2,30 m |  | 2
CERRAMIENTO DE MAMPOSTERÍA POSTERIOR Y LATERALES
127 | Excavacion a maquina | m3 | 41.2
128 | Desalojo de material sobrante | m3 | 53.56
129 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 2.66
130 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 5.33
131 | Replantillo de hormigón simple f'c=180kg/cm2 e=5cm | m2 | 13.32
132 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (plinto) | m3 | 3
133 | Hormigón ciclopeo f´c = 180 kg/cm2 (muros) | m3 | 12
134 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (riostra) | m3 | 6
135 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (columnas) | m3 | 10
136 | Pared de bloque 10 cm | m2 | 400
137 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (vigas superior/intermedia) | m3 | 6
138 | Enlucido de paredes interiores y exteriores | m2 | 800
139 | Enlucido de filos | ml | 650
140 | Sellado y pintado con pintura tipo elastomérico para paredes exteriores | m2 | 800
141 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 1200
CERRAMIENTO CICLONICO
142 | Excavacion a maquina | m3 | 1.02
143 | Desalojo de material sobrante | m3 | 1.33
144 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 3.84
145 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 15
146 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (plinto) | m3 | 0.71
147 | Hormigón ciclopeo f´c = 180 kg/cm2 (muros) | m3 | 2.88
148 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 (riostra) | m3 | 2.44
149 | Enlucido de filos | ml | 74
150 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 187
151 | Malla ciclonica altura 2,40m postes 50mm refuerzo horizontal 40mm galvanizado | m2 | 26
152 | Puerta vehicular de malla 2,40m x 6m estructura de tubo galvanizado 40mm (dos hojas) | u | 2
153 | Puerta peatonal de malla 2,40m x 1m estructura de tubo galvanizado 40mm | u | 1
BASE PARA PAD MOUNTED 50 KVA
154 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 1.89
155 | Excavacion manual | m3 | 1.35
156 | Desalojo de material sobrante | m3 | 1.76
157 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 0.94
158 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 1.44
159 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 0.84
160 | Malla electroisoldada |  | 6
CASETA DE GUARDIANIA
ESTRUCTURA
161 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 12.95
162 | Excavacion a maquina | m3 | 12.95
163 | Relleno con piedra bola | m3 | 5.18
164 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 7.77
165 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 8
166 | Hormigón f´c=240 kg/cm2 (vigas de cimentacion) | m3 | 1.19
167 | Hormigón simple en losa de cimentacion f´c=210 kg/cm² | m3 | 0.82
168 | Hormigón f´c=240 kg/cm2 (columnas) | m3 | 0.43
169 | Hormigón simple en losas planas de entrepiso e=20cm f´c=210 kg/cm² | m2 | 16
170 | Hormigón f´c=240 kg/cm2 (viga superior) | m3 | 0.58
171 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 580.86
172 | Malla electrosoldada 15x15x8mm para losa de ciementacion | m2 | 12.29
173 | Hormigón f´c=240 kg/cm2 (dintel) | ml | 10.3
174 | Pared de bloque de 10cm | m2 | 40.2
175 | Enlucido de pared | m2 | 81.3
176 | Enlucido horizontal | m2 | 10.92
177 | Enlucido de filos | ml | 101.42
178 | Gotero | ml | 40
179 | Cuadrada de boquetes | ml | 21.5
180 | Estucado, empaste y pintura exterior | m2 | 44.14
181 | Estucado, empaste y pintura interior | m2 | 46.57
182 | Cerámica en piso | m2 | 4.87
183 | Cerámica en pared | m2 | 10.86
184 | Puertas de madera 70 x 200cm (inc. herrajes y chapas) | u | 1
185 | Suministro e instalacion de puerta metalica 0.80 x 2,.00, (incluye herrajes y chapas) | u | 1
186 | Ventana aluminio / vidrio celosía malla | m2 | 4.38
187 | Impermeabilizante chova | m2 | 15.33
INSTALACIONES SANITARIAS
188 | Tuberia de pvc 55mm | ml | 3.87
189 | Tuberia de pvc 110mm | ml | 27.11
190 | Punto de agua potable fria (incluye llave de control). | PTO | 3
191 | Cajas de registro de h.s con tapa h.a | u | 3
192 | Lavamanos sencillo | u | 1
193 | Inodoro sencillo | u | 1
194 | Suministro e instalacion de rejilla 50 mm | PTO | 1
195 | Ducha y llaves sencillas | u | 1
196 | Punto desague aguas servidas 55mm | PTO | 2
197 | Punto aguas servidas 110mm | PTO | 1
198 | Tubo pvc presion roscable f: 1/2" + acc | ml | 20.2
199 | Bajante de agua lluvias | ml | 3.11
200 | Silla secretaria | u | 1
201 | Biblioteca komet 2020, cuatro puertas en melamina | u | 1
202 | Escritorio de 0,40 con cajoneras | u | 1
203 | Split 12000 btu inverter ecologico | u | 1
CISTERNA AGUA (1 unidad)
204 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 16
205 | Excavacion a maquina | m3 | 90
206 | Desalojo de material sobrante | m3 | 117
207 | Relleno con piedra bola | m3 | 7.04
208 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | M3 | 18.08
209 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 1.23
210 | hormigón f´c = 210 kg/cm2 (cisterna) | m3 | 8.1
211 | Tapa metálicas de plancha corrugado 4 mm inclu. marco de ángulo y bisagras | u | 1
212 | Respiraderos de tubos y codo 90° D=2" | u | 1
213 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 915
214 | Equipo Hidroneumatico (Bomba de 3/4, Tanque e instalación) | u | 1
215 | Enlucido de pared | m2 | 19.8
216 | Enlucido horizontal | m2 | 9.9
217 | Enlucido exterior en losa de cubierta | m2 | 12
218 | Enlucido de filos con media caña | ml | 14
219 | Enlucido de filos | ml | 14.3
220 | Impermeabilizacion de cisternas | m2 | 54
TANQUE SEPTICO
221 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 12.5
222 | Excavacion a maquina | m3 | 21.13
223 | Desalojo de material sobrante | m3 | 28.13
224 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 6.25
225 | hormigón ciclopeo f´c = 180 kg/cm2 (muros) | m3 | 1.5
226 | Pared de bloque 10 cm | m2 | 40
227 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 2.5
228 | Respiraderos de tubos y codo 90° D=2" | u | 2
229 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 225
CUARTO DE CONTROL GENERAL
ESTRUCTURA
230 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 121.43
231 | Excavacion a maquina | m3 | 48.57
232 | Desalojo de material sobrante | m3 | 48.57
233 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 48.57
234 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 91.07
235 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 1.18
236 | Hormigón ciclopeo f´c = 180 kg/cm2 (muros) | m3 | 6
237 | Hormigón fc=240kg/cm2 (riostra) | m3 | 3
238 | Hormigón fc=240kg/cm2 (plinto) | m3 | 1.6
239 | Hormigón fc=240kg/cm2 (columna) | m3 | 3.15
240 | Hormigón fc=240kg/cm2 (viga) | m3 | 16
241 | Hormigón f´c=240 Kg/cm2 (losa) | m3 | 6.06
242 | Hormigón f´c=210 kg/cm² (dintel) | ml | 109
243 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 1000
244 | Malla electrosold. en losa de 5.5 mm c/15 cm x/y | m2 | 82
245 | Contrapiso H S e= 10 cm f´c=180 Kg/cm2 | m2 | 82
246 | Enlucido de tumbado losa | m2 | 82
247 | Enlucido de contrapiso | m2 | 82
248 | Enlucido de filos | ml | 150
249 | Cuadrada de boquete | ml | 80
250 | Pared de bloque 10 cm | m2 | 150
251 | Enlucido de paredes interiores y exteriores | m2 | 300
252 | Estucado, empaste y pintura interior | m2 | 150
253 | Sellado y pintado con pintura tipo elastomérico para paredes exteriores | m2 | 150
254 | Puerta principal de ingreso de Aluminio y Vidrio, con accesorios | m2 | 3.38
255 | Ventanas de aluminio y vidrio | m2 | 14
256 | Puerta oficinas de 80x200 | u | 1
257 | Puerta ingreso baño de 70x200 | u | 1
258 | Equipos de Aire acondicionado de 48000 BTU tipo mochila | u | 2
259 | Cajas de aguas servidas con marco y contramarco metalico | u | 1
260 | Desague de aire acondicionado PVC 2" | u | 2
261 | Tuberia de descarga de AA SS PVC 4" a pozo septico prefabricado | ml | 28
262 | Bajante de AA LL de PVC de 4" | ml | 5
263 | Impermeabilizacion de losa de terraza cubierta | m2 | 82
264 | Ceramica en piso | m2 | 80
265 | Ceramica en pared | m2 | 12
INSTALACIONES SANITARIAS
266 | Puntos de AA SS 110 mm | u | 4
267 | Puntos de AA SS 55 mm | u | 1
268 | Puntos de AA PP | u | 1
269 | Lavamano sencillo | u | 1
270 | Hinodoro sencillo | u | 1
271 | Tubo pvc presion roscable 3/4 con accesorios | ml | 20
272 | Tubo pvc presion roscable 1/2 con accesorios | ml | 5
MOBILIARIO
273 | Silla secretaria | u | 1
274 | Escritorio de 0,40 con cajoneras | u | 1
CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO
275 | Caseta para equipo hidroneumatico | Global | 1
ELECTROCANAL
276 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 192
277 | Excavacion a maquina | m3 | 301.84
278 | Desalojo de material sobrante | m3 | 392.39
279 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 64
280 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 154
281 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (electrocanal ) | m3 | 44
282 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (Tapa de hormigón con marco de ángulo de (60x40x5)mm y e= 5cm) | m3 | 8
283 | Tapa metálica con plancha corrugada de 3 mm de acuerdo a diseño | m2 | 17
284 | Bandejas porta cables 0,60*0,15 galvanizadas en caliente espesor 2mm | ml | 156
285 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 3000
DUCTO CAJON TIPO 1 (soterramiento)
286 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 80
287 | Excavacion a maquina | m3 | 64
288 | Desalojo de material sobrante | m3 | 83.2
289 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 44
290 | Tubos deTDP 160mm | u | 70
291 | Separadores de 6 /04Ductos | u | 54
292 | Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 (losa de proteccion cruce vehiculkar) | m3 | 3.6
293 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 605
CAJA DE REVISION PARA MEDIA TENSION (10 unidades) 1,20x1,20x1,5
294 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 14.4
295 | Excavacion a maquina | m3 | 40.5
296 | Desalojo de material sobrante | m3 | 52.65
297 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 2.88
298 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 14.4
299 | Tapa metálicas de plancha corrugado 4 mm inclu. marco de ángulo y bisagras | u | 12
300 | Tapa de hórmigon 210kg/cm2 espesor 0,05m con marco y contramarco 50/55/3mm pintado anticorrosivo | u | 10
301 | Enlucido interior | m2 | 55
302 | Hormigón Simple f´c = 210 kg/cm2 (cajas de paso ) | m3 | 8
303 | Relleno con material del sitio | m3 | 15.6
304 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 660
CONSTRUCCION DE BASE PARA PORTICO 69 KV (6 columnas)
305 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 153
306 | Excavacion a maquina | m3 | 58.08
307 | Desalojo de material sobrante | m3 | 75.51
308 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 11.61
309 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 33.05
310 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 29.2
311 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (plinto) | m3 | 4
312 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (dados) | m3 | 14
313 | Suministro e instalaciónde placa de anclaje y pernos e= 10 mm | KG | 140
314 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 783.53
BASES PARA DISYUNTORES DE 69 KV (5 UNIDADES)
315 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 24.64
316 | Excavacion a maquina | m3 | 7.36
317 | Desalojo de material sobrante | m3 | 7.36
318 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 7.36
319 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 5.6
320 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 10
321 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (base) | m3 | 14.4
322 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 600
BASE PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 69KV (5 UNIDADES)
323 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 25
324 | Excavacion a maquina | m3 | 22
325 | Desalojo de material sobrante | m3 | 22
326 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 14
327 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 35
328 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 25
329 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (base) | m3 | 10.8
330 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 972
BASE PARA RECONECTADORES DE 13,8 KV (3 UNIDADES)
331 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 3.6
332 | Excavacion a maquina | m3 | 8.4
333 | Desalojo de material sobrante | m3 | 6
334 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 6
335 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 1.44
336 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 12
337 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 6
338 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 480
BASE PARA PORTICO DE 13,8 KV ( 6 columnas)
339 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 160
340 | Excavacion a maquina | m3 | 67.8
341 | Desalojo de material sobrante | m3 | 78
342 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 11
343 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 22
344 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 30
345 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (plinto y dado) | m3 | 19.8
346 | Suministro e instalación de placa de anclaje y pernos e= 10 mm | KG | 72
347 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 2100
RIOSTRA R1 PARA BASES DE PORTICO 69 Y 13,8 KV
348 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 70.56
349 | Excavacion a maquina | m3 | 56.45
350 | Desalojo de material sobrante | m3 | 56.45
351 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 35
352 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 21.17
353 | Hormigón ciclopeo f´c = 180 kg/cm2 (muros) | m3 | 18
354 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (viga de amarre) | m3 | 13.5
355 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 1215
BASE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA ( 1 UNIDAD)
356 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 32.86
357 | Excavacion a maquina | m3 | 34.5
358 | Desalojo de material sobrante | m3 | 44.85
359 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 55
360 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 19.72
361 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 1.64
362 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (bases) | m3 | 19.08
363 | Enlucido de paredes interiores y exteriores | m2 | 54.84
364 | Enlucido de filos | ml | 62.6
365 | Valvula de hierro Ø=2" | u | 2
366 | Tuberia de desague 2" HG | ml | 20
367 | Rejilla metalica de proteccion de 50 cm de ancho | u | 2
368 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 2247.07
BASE PARA DISYUNTOR DE 13,8 KV (3 UNIDAD)
369 | Trazado, replanteo y nivelación | m2 | 8.4
370 | Excavación manual para estructuras | m3 | 7.02
371 | Relleno con piedra bola bajo plinto | m3 | 3.3
372 | Relleno con material de mejoramiento seleccionado, comprende material, transporte, tendido y compactado a una densidad del 98% ensayo Próctor Modificado en capas no mayores a 25cm espesor IP<12%, LL<35%, CBR>40%, pasante tamiz #200<12% | m3 | 3.3
373 | Replantillo de hormigón simple f'c=140kg/cm2 e=5cm | m2 | 8.4
374 | Hormigón f´c = 210 kg/cm2 | m3 | 7.57
375 | Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 | kg | 255
VÍA DE ACCESO INTERIOR Y ADECUACIONES CIVILES GENERALES
376 | Imprimación de emulsión asfaltica. | m2 | 360
377 | Carpeta asfáltica 2 plg | m2 | 360
378 | Suministro e Instalación de Tubería Corrugado PVC. Perfilada D=200mm. | ml | 90
SISTEMA DE AALL, AASS Y AAPP
379 | Hormigón f´c= 210 kg/cm2 (pozo principal h=1,00 m promedio; D= 1000 ) | m3 | 7.07
380 | Tapa de hierro fundido con anillos de anclajes al concreto y visagras | u | 8
381 | Rejillas de hierro fundido 2,5 centimetro espesor de (0,50x0,20) m | u | 8
382 | Suministro de tubos de 4 pulgadas para sistema drenaje de muros posteriores L=0,5 m | u | 45
VARIOS EXTERIORES
383 | Areas verdes (Jardineria con cesped tipo chino ) | m2 | 100
384 | Plantacion de arbol | u | 10
385 | Relleno tierra sembrio (espesor 0,40) | m3 | 40
386 | Hormigón simple f´c = 210 kg/cm2 en bordillo | ml | 44
387 | Adoquinado tipo HOLANDES 8 cm de color ladrillo (INCLUIDO ARENA NEGRA PARA INST.) | m2 | 250
388 | Pintura de alto trafico para bases y bordillos | m2 | 45
389 | Señaleticas internas de 0,70 X 1,20 M | u | 5
390 | Rotulo distintivo sobre equipamiento eléctrico reflectiva (PL.A.C.8mm C. /LEYENDA) | u | 34
391 | Colocación de piedra de 3/4" en areas interiores H=0,20 | M3 | 276.1
PRUEBAS DE SUELO Y RESISTENCIA DEL CONCRETO
392 | Pruebas de laboratorio para relleno: Compactacion, Proctor | u | 22
393 | Pruebas de laboratorio para hormigones: Resistencia a Compresion simple | u | 12
394 | Pruebas mecánicas de suelo en : BASE TRANSFORMADOR POTENCIA Y CASTILLOS | ml | 14
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
395 | Cumplimientpo de PMA | u | 1
|  |  |  | SUBTOTAL | 2075384.25
|  |  |  | IVA | 249046.11
|  |  |  | TOTAL | 2324430.36